## 箱变及开关箱、电表箱采购清单
箱变及开关箱、电表箱采购清单
项目名称:10/0.4千伏630千伏安箱变及电表箱采购
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 10/0.4千伏630千伏安箱变 |  | 1 | 台 |  | 0
2 | 宿舍单元底层总开关箱 | DZKX66 | 1 | 台 |  | 0
3 | 宿舍单元底层总开关箱 | DZKX42 | 1 | 台 |  | 0
4 | 宿舍单元底层总开关箱 | DZKX44 | 1 | 台 |  | 0
5 | 宿舍楼层8表箱 | DBX82 | 10 | 台 |  | 0
6 | 宿舍楼层10表箱 | DBX10 | 4 | 台 |  | 0
7 | 总数 |  | 18 | 台 | 总价 | 0
总计人民币
湖南科技大学有功电能表技术要求 | 1.单相有功电表技术要求: 1.1工作电压:154VAC～265VAC; 1.2静态工作电流:5（60）A; 1.3环境温度:-25℃～+60℃（极限温度范围:-40℃～+70℃）; 1.4环境湿度:≤ 85%（极限湿度:≤ 95%）; 1.5精度等级:1级; 1.6通信规约:符合DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》电力行业标准; 1.7属于单用户电表（非集中电控模块）远程预付费功能; 1.8单相电表测量有功电量; 1.9远程断送电控制功能; 1.10单相电表应具有RS-485通讯接口; 1.11宽温型LCD显示,在面板上能显示999999.99kWh及以上; 1.12通过CMC和CCC认证; 1.13启动:在参比电压,参比频率及功率因数为COSφ＝1.0的条件下,负载电流为4‰Ib时,电能表能连续计量电能（直接接入为4‰参比电流,互感器接入为2‰参比电流）; 1.14潜动:电能表具有逻辑防潜动电路,当电压回路加115%的参比电压,电流回路断开时,没有电能脉冲输出; 1.15品牌:许继集团;威胜集团;三星医疗;炬华科技;华立科技; 1.16技术协议:符合1307004-0000-f0单相智能电能表通用技术规范（2013版）。 2.三相四线有功电表技术要求: 2.1工作电压:154VAC～500VAC; 2.2静态工作电流:10（100）A; 2.3环境温度:-25℃～+60℃（极限温度范围:-40℃～+70℃）; 2.4环境湿度:≤ 85%（极限湿度:≤ 95%）; 2.5精度等级:1级; 2.6通信规约:符合DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》电力行业标准; 2.7属于单用户电表（非集中电控模块）远程预付费功能; 2.8三相四线电表测量有功电量; 2.9远程断送电控制功能; 2.10三相四线电表应具有RS-485通讯接口; 2.11宽温型LCD显示,在面板上能显示999999.99kWh及以上; 2.12通过CMC和CCC认证; 2.13启动:在参比电压,参比频率及功率因数为COSφ＝1.0的条件下,负载电流为4‰Ib时,电能表能连续计量电能（直接接入为4‰参比电流,互感器接入为2‰参比电流）; 2.14潜动:电能表具有逻辑防潜动电路,当电压回路加115%的参比电压,电流回路断开时,没有电能脉冲输出; 2.15品牌:许继集团;威胜集团;三星医疗;炬华科技;华立科技; 2.16技术协议:符合1307004-0000-g0三相智能电能表通用技术规范（2013版）。

## 630千伏安箱变组价清单
柜号： | 630千伏安箱变组价清单 | 型号： |  | 名称: |  | 名称： | 一区5#栋箱变
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注
1 | 高压柜柜体 | XGN15-12 750*1885*1000 | 台 | 2 |  | 0
2 | 负荷开关 | FZN25-12D/T630-20电动操作，倒装 | 台 | 1 |  | 0
3 | 高压真空断路器 | VJ-12/630-25kA AC220V | 台 | 1 |  | 0 | 江苏森源
4 | 带电显示装置 | DSN-Q | 套 | 2 |  | 0
5 | 面板式故障指示器 | HT-GZ-M | 套 | 1 |  | 0
6 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 2 |  | 0
7 | 高压电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1/0.22 0.5/3 1KVA | 台 | 2 |  | 0
8 | 高压熔断器 | XRNP-12 | 只 | 3 |  | 0
9 | 隔离开关 | GN30-12/630 | 套 | 1 |  | 0
10 | 接地刀 | JN15-12/630 | 套 | 1 |  | 0
11 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 100/5 0.5/10P10 15VA | 只 | 2 |  | 0
12 | 零序电流互感器 | LXK-120 100/5 0.5 | 只 | 1 |  | 0
13 | 微机保护装置 | SNP-1313 | 只 | 1 |  | 0 | 上海南自
14 | 铜排及辅料 |  | 套 | 2 |  | 0
15 | 干式变压器 | SCB11-630/10kV | 台 | 1 |  | 0 | 特变电工or宁波奥克斯
16 | DTU |  | 台 | 0 |  | 0
17 | 低压柜壳体 | GGD | 台 | 3 |  | 0
18 | 智能框架断路器 | NDW1A-2000C/3P 1250A KM | 台 | 1 |  | 0 | 上海良信
19 | 电度表 | DDS,0.5级，1.5(6)A,AC380/220V | 只 | 1 |  | 0
20 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 只 | 3 |  | 0
21 | 交流塑壳断路器 | NDM3-125M/3300 | 台 | 2 |  | 0 | 上海良信
22 | 交流塑壳断路器 | NDM3-250M/3300 | 台 | 3 |  | 0 | 上海良信
23 | 交流塑壳断路器 | NDM3-400M/3300 | 只 | 6 |  | 0 | 上海良信
24 | 多功能表 | PD188(PA188) | 只 | 8 |  | 0
25 | 电流互感器 | LMZ-0.66 1500/5A 0.2S | 只 | 3 |  | 0
26 | 电流互感器 | BH-0.66-80I 1200~1500/5 0.5 | 台 | 6 |  | 0
27 | 电流互感器 | BH-0.66-30I 50~400/5 | 台 | 12 |  | 0
28 | 电流互感器 | BH-0.66-40I 500~600/5 | 台 | 0 |  | 0
29 | 电流互感器 | BH-0.66-50I 600~800/5 | 台 | 0 |  | 0
30 | 高压熔断器 | NT00 | 组 | 1 |  | 0
31 | 浪涌保护器 | GDL-400/100/4P | 组 | 1 |  | 0
32 | 交流塑壳断路器 | NDM3-630M/3300 | 只 | 0 |  | 0
33 | 避雷器 | HY1.5W-0.25/1.3 | 套 | 1 |  | 0
34 | 补偿控制器 | JKW | 台 | 1 |  | 0
35 | 智能电容电抗器 | NA-755SG/480-30-P7 | 只 | 6 |  | 0
36 | 智能电容电抗器 | NA-755SG/480-20-P7 | 只 | 1 |  | 0
37 | 智能电容电抗器 | NA-755SG/280-10-P7 | 台 | 0 |  | 0
38 | 地母排 | TMY-80*8*1 | 米 | 27 |  | 0
39 | N母排 | TMY-80*8*1 | 米 | 7 |  | 0
40 | 零母排 | TMY-50*5*1 | 米 | 7 |  | 0
41 | 分支母排 | TMY-80*8*1 | 米 | 4 |  | 0
42 | 出线排250A及以下 | TMY-20*5 | 米 | 7 |  | 0
43 | 出线排400A及以下 | TMY-25*6 | 米 | 3 |  | 0
44 | 出线排630A及以下 | TMY-40*6 | 米 | 0 |  | 0
45 | 欧变外箱 | 欧变材料 GRC | 个 | 1 |  | 0
46 | 欧变二次 | 欧变二次 | 套 | 0 |  | 0
47 | 欧变制造费 | 欧变制造费 | 套 | 0 |  | 0
48 | 小计 |  |  |  |  | 0
49 | 综合费
50 | 单台合计 |  |  |  |  | 0
| 总计 |  | 台 | 1 |  | 0
| 总计 |  | 台 | 1 |  | 0

## 开关箱、电表箱组价清单
学生宿舍一区3、4、5#栋开关箱、电表箱组价清单
项目名称：10/0.4千伏630千伏安箱变及电表箱采购
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 宿舍单元底层总开关箱 | DZKX66 | 1 | 台
每台内装
1 | 塑壳断路器 | NDM2-400H/3300 250A | 1 | 台 |  | 高分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
2 | 塑壳断路器 | NDM2-125C/3300 100A | 7 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
3 | 塑壳断路器 | NDM2-125C/3300 80A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
4 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C10A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
5 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C40A | 2 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
6 | 三相电度表 | DT862 380/220V 30(100)A | 1 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
7 | 三相电度表 | DT862 380/220V 20(80)A | 1 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
8 | 单相电度表 | DDZYxxx 220V 10(60)A | 3 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
9 | 元器件小计
10 | 成套费 |  |  | 项
11 | 镀锡铜排 |  | 5 | Kg
12 | 线材、辅材 |  | 1 | 台
13 | 箱体 |  | 1 | 台
14 | 税前价格
15 | 税金 |  | 0.13 | 项
16 | 单台合价
2 | 宿舍单元底层总开关箱 | DZKX42 | 1 | 台
每台内装
1 | 塑壳断路器 | NDM2-400H/3300 250A | 1 | 台 |  | 高分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
2 | 塑壳断路器 | NDM2-125C/3300 100A | 6 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
3 | 塑壳断路器 | NDM2-125C/3300 80A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
4 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C10A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
5 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C40A | 2 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
6 | 三相电度表 | DT862 380/220V 30(100)A | 1 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
7 | 三相电度表 | DT862 380/220V 20(80)A | 1 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
8 | 单相电度表 | DDZYxxx 220V 10(60)A | 3 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
9 | 元器件小计
10 | 成套费 |  |  | 项
11 | 镀锡铜排 |  | 5 | Kg
12 | 线材、辅材 |  | 1 | 台
13 | 箱体 |  | 1 | 台
14 | 税前价格
15 | 税金 |  | 0.13 | 项
16 | 单台合价
3 | 宿舍单元底层总开关箱 | DZKX44 | 1 | 台
每台内装
1 | 塑壳断路器 | NDM2-400H/3300 250A | 1 | 台 |  | 高分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
2 | 塑壳断路器 | NDM2-250C/3300 160A | 5 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
3 | 塑壳断路器 | NDM2-125C/3300 80A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
4 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C10A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
5 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C40A | 2 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
6 | 三相电度表 | DT862 380/220V 30(100)A | 1 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
7 | 三相电度表 | DT862 380/220V 20(80)A | 1 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
8 | 单相电度表 | DDZYxxx 220V 10(60)A | 3 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
9 | 元器件小计
10 | 成套费 |  |  | 项
11 | 镀锡铜排 |  | 5 | Kg
12 | 线材、辅材 |  | 1 | 台
13 | 箱体 |  | 1 | 台
14 | 税前价格
15 | 税金 |  | 0.13 | 项
16 | 单台合价
4 | 宿舍楼层8表箱 | DBX8 | 10 | 台
每台内装
1 | 塑壳断路器 | NDM2-125C/3300 100A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
2 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C40A | 8 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
3 | 单相电度表 | DDZYxxx 220V 10(60)A | 8 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
4 | 元器件小计
5 | 成套费 |  |  | 项
6 | 线材、辅材 |  | 1 | 台
7 | 箱体 |  | 1 | 台
8 | 税前价格
9 | 税金 |  | 0.13 | 项
10 | 单台合价
5 | 宿舍楼层10表箱 | DBX10 | 4 | 台
每台内装
1 | 塑壳断路器 | NDM2-250C/3300 125A | 1 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
2 | 小型断路器 | NDB1-63/1P C40A | 10 | 台 |  | 基本分断型;上海良信or上海人民or江苏常熟
3 | 单相电度表 | DDZYxxx 220V 10(60)A | 10 | 台 |  | 许继集团or威胜集团or三星医疗or深圳中电
4 | 元器件小计
5 | 成套费 |  |  | 项
6 | 线材、辅材 |  | 1 | 台
7 | 箱体 |  | 1 | 台
8 | 税前价格
9 | 税金 |  | 0.13 | 项
10 | 单台合价