“2022年度南宁市人民防空办公室电梯维保服务”

项目采购需求

1. 项目概况:

项目名称：2022年度南宁市人民防空办公室电梯维保服务

项目地址：南宁市科园大道68-1号

本次采购为南宁市人民防空办公室4台电梯的维保及配件外包，合同期12个月，预算资金3.5万元。

主要数据指标如下：

| 项目 | 梯型 | 台数 | 层站 | 型号规格 | 入场时间 | 合同期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度南宁市人民防空办公室电梯维保服务 | 迅达电梯 | 1 | 9 | 1000KG、1.75M/S | 2022-1-1 | 12个月 |
| 2022年度南宁市人民防空办公室电梯维保服务 | 迅达电梯 | 3 | 10 | 1000KG、1.75M/S | 2022-1-1 | 12个月 |

备注：电梯分东西两侧，每侧各两台电梯

2. 电梯维护保养服务要求及内容

2.1 每月由乙方维护保养专业人员对电梯进行2次日常维护保养，按国家有关标准和乙方保养规则进行日常维护保养，确保电梯正常运行，对于闲置未使用的电梯维保工作可相应减少，按照季度频次进行。

2.2 乙方将配合甲方，保持电梯轿厢、厅轿门、机房、门坎的清洁。

2.3 乙方将根据甲方电梯的具体状况储存合理数量的备品备件，替代更换件时须有替代品，以进行及时和必要的更换。

2.4 被更换的零部件归甲方回收。

2.5 电梯维护工作的时间安排，周一至周五上班期间，对一侧电梯开一关一进行独立维保，遇特殊情况可协商解决。

2.6 急修服务：提供24小时全天候急修服务，电梯发生临时性故障：在接到电话后，乙方应在30分钟内赶到现场，因乙方未及时到场处理故障问题，其间故障问题导致的安全事故及经济损失由乙方负责；

2.7 其他约定

2.7.1 每次维护保养工作，乙方员工都应遵守国家颁发的有关安全法规，并严格按照电梯安装、维修、保养基本安全操作规程进行操作，做到着装整齐、安全第一；如果因为施工不当造成安全（所有）事故以及经济损失，由乙方负责；

2.7.2每次维护保养工作，乙方员工都应做好记录，包括故障维修、保养以及配件更换的记录，并请甲方签字认可。并根据甲方电梯的运行情况做好相应的维修记录、故障分析记录等档案工作；

2.7.3乙方需更换本项目维保人员应提前通知甲方，如因未及时通知造成的后果，由乙方负责；

2.7.4若发现电（扶）梯损坏严重，可能危及乘客安全或可能能对电梯造成更大的损坏时，乙方有权立即中止该电（扶）梯的运行，但必须及时向甲方通报故障原因、可能造成的危险及维修方案、维修时间。乙方有义务尽快恢复该梯的正常运行，但由此而导致的损失，乙方不承担责任。在乙方进行维修前，甲方若强行使用该梯，由此造成的损失，由甲方负责；

2.7.5乙方仅负责本合同周期内的一次年检工作，并保证年检合格。电梯年度检测前，乙方应对电梯进行一次全面的检修，并依照技术监督局《电梯安全检测报告》的内容逐项自检，保证甲方电梯年检合格，否则发生复检的费用由乙方承担。

2.8 维保内容

(1)半月维护保养项目、内容和要求见表A-1

表A-1  半月维护保养项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

(2) 季度维护保养项目、内容和要求除半月维护保养项目外，还应当增加表A-2的项目、内容。

表A-2  季度维护保养增加的项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

(3) 半年维护保养项目、内容和要求除季度维护保养项目外，还应当增加表A-3的项目、内容。

表A-3  半年维护保养增加的项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

(4) 年度维护保养项目、内容和要求除半年维护保养项目外，还应当增加表A-4的项目、内容。

表A-4  年度维护保养增加的项目、内容和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器制动能力 |  | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验。 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 |  | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) |  | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 |  | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 |  | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |  | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 |  | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 |  | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 |  | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 |  | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 |  | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 |  | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 |  | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 |  | 固定，无松动 |

（5）年度维护保养期间，需要更换的以下75种零配件包含在本次采购成交总金额内，由乙方提供零配件并负责安装：

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门滑块 | 40 | 厅门护脚板 |
| 2 | R型保险销 | 41 | 厅门同步钢丝绳 |
| 3 | 保险丝(4A250V) | 42 | 轿门门刀弹簧 |
| 4 | 井道照明保护装置 | 43 | 轿门同步钢丝绳 |
| 5 | 可调橡胶缓冲件（开门极限K,关门极限S） | 44 | 轿门门机皮带 |
| 6 | 重锤尼龙绳 | 45 | 门刀定位装置 |
| 7 | 桥型触点 | 46 | 轿顶220v电源保险丝 |
| 8 | PZ18触头（思迈特配1P20触点） | 47 | 轿顶安全钳定位销 |
| 9 | 门滑块（思迈特） | 48 | 导轨油杯 |
| 10 | 扭簧 | 49 | 安全钳复位尼龙件 |
| 11 | 极限开关组件（补偿绳涨紧轮用） | 50 | 安全钳虎口内六角螺栓 |
| 12 | 井道测速钢带 | 51 | 轿厢内呼按钮（常规） |
| 13 | D2CL应急灯（边：不锈钢，面：有机玻璃） | 52 | 轿厢照明灯管 |
| 14 | 按钮（数字、外呼等） | 53 | 轿厢控制盒锁具 |
| 15 | 轿门触点检测装置 | 54 | 轿厢独立按钮 |
| 16 | 应急灯 | 55 | 轿厢应急灯LED贴条 |
| 17 | 关门力限制器开关 | 56 | 限位开关 |
| 18 | DT4警铃发纹 | 57 | 安全钳开关 |
| 19 | 接触器辅助触点3TH2082-0GU4 24VDC | 58 | 限速器开关 |
| 20 | 厅门锁机构 | 59 | 缓冲器开关 |
| 21 | 温控继电器 | 60 | 涨紧轮开关 |
| 22 | 曲柄轮组件 | 61 | 底坑导轨接油盒 |
| 23 | 接触器辅助触点3RH19111NF110KS0 | 62 | 底坑工作照明灯 |
| 24 | 不可调撞击缓冲件 | 63 | 限速器钢丝绳绳头组件 |
| 25 | 抱闸电源保险丝 | 64 | 称重开关线缆 |
| 26 | KTHM热敏电阻插接 | 65 | 导靴靴衬 |
| 27 | 机房松闸扳手 | 66 | 导靴固定螺栓 |
| 28 | 24V开关电源保险丝 | 67 | 对重导靴靴衬 |
| 29 | 抱闸消磁二极管桥 | 68 | 对重块压板 |
| 30 | 绳头插销卡销 | 69 | 轿顶护栏角铁支架 |
| 31 | 绳头螺母 | 70 | 轿顶检修按钮 |
| 32 | 二次保护钢丝绳 | 71 | 轿顶急停按钮 |
| 33 | 变频器通讯线缆屏蔽端子 | 72 | 机房检修按钮 |
| 34 | 松闸联动摆臂 | 73 | 机房急停按钮 |
| 35 | 制动器防尘罩 | 74 | 上下行检修方向按钮 |
| 36 | 厅门门球 | 75 | 随行电缆中段固定压板 |
| 37 | 厅门重锤钢丝绳 |  |  |
| 38 | 厅门门锁触点 |  |  |
| 39 | 厅门门头螺丝 |  |  |

3.供货方资格

3.1具有独立法人资格并提供相应服务的企业，注册资金人民币300万元以上（含300万），具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级或以上资质，且能独立承担民事责任的法人企业或法人企业授权的分支机构。

3.2经营范围含电梯维护维修。

3.3具有独立履行合同所必须的资质和能力。

3.4在经营活动中没有重大违法记录，近3年来，无重大安全事故。

3.5具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.6近两年内具有三个及以上类似维保业绩，单个业绩合同金额不低于3万元；保养的电梯品牌在此范围（三菱、蒂森、迅达、通力、康力、东芝等）。

3.7国家法律、行政法规规定的其他条件。

4.合同期限及金额

| 序号 | 项目 | 数量（台） | 合同起始时间 | 合同终止期时间 | 新合同执行时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度南宁市人民防空办公室电梯维保服务 | 4 | 2022-1-1 | 2022-12-31 | 12 |

预算金额3.5万元，合同金额以政采云平台，最终成交金额为准。

5.其他注意事项

5.1乙方应自行前往勘察现场，以便乙方查明或核实有关项目采购需求文件和签订合同所必需的一切资料，乙方应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

5.2乙方踏勘现场发生的费用自理。

5.3在现场考察过程中，乙方应注意安全，如果发生人身伤亡，财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购方概不负责。

5.4“通过政府采购云平台”最终确认的乙方，与甲方签订合同前，必须向甲方提供除上述采购需求免费更换的零配件以外，可能在本次服务年度内出现经双方确认的确系需要更换而需要甲方另行支付的配件价格清单（参照南宁市房产资金管理中心编印的南宁市电梯维修工程参考价格清单）。

5.5本项目严禁转包和分包