灵川县人民医院体检中心加装电梯项目

货物采购需求

一、技术参数要求（投标人必须全部满足技术参数要求，否则投标无效）

| 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机房电梯 无障碍电梯 | 上海三菱 型号：ELE-NZ11S | 2台 | 电梯类型：本电梯为无机房、无障碍电梯，应满足无障碍设计规范GB50763-2012的相关要求。 品牌：上海三菱 型号：ELE-NZ11S 竞标人报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标人的报价应包含设备的设计、制造、设备成本、包装、运输、保险、装卸、安装、预埋（包括支撑架、钢架、钢梁、线缆）、调试、检验（包括商检、技术监督局检验）、技术服务、税金（含关税）、保险、技术服务、检测等所涉及的一切费用的总和（即为交钥匙工程）； - 技术规格参数要求 1、额定载重量：≥1000kg； 2、额定速度：1.0米/秒； 3、层／站／门：6层6站6门 4、轿厢净尺寸宽×深×高:大约1600mm×1400mm×2300mm； 5、井道净空尺寸宽×深：大约2250mm×1900mm； 6、顶层净高：大约4000mm 7、底坑净深：大约1300mm； 8、开门尺寸：大约900mm×2100mm； 9、预留门洞宽×高：大约1100mm×2200mm； 10、提升高度：现有建筑16.2m，不允许偏离； 11、开门方式：中分门 12、动力电源：380V50Hz三相五线制；照明电源：220V50Hz单相。 注：不接受电梯井道结构性的更改，投标货物必须符合上述井道安装要求。投标人须充分考虑井道的顶层高度及增加的成本，以及设备进场安装需要的各类预埋件及连接件、开凿各类孔洞、圈梁不够时增加结构钢梁等费用（现有圈梁及结构梁详见附件图纸）。 二、技术要求： 1、控制系统：印板表面贴装技术(SMT)和电气控制系统高度集成化设计，全数字化VVVF，32位RISC微机处理器，全串行通讯，具有人工智能多重微机数据网络控制系统，超薄型控制柜，整件生产厂家自行生产，与整梯品牌相同。 2、主机：永磁同步（PM）无齿轮曳引机（曳引机与投标电梯是同一品牌），能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效，主机具备防脱磁钢设计。 3、控制主电路板必须为投标品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌LOGO相同。 4、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 5、曳引系统：采用最新永磁同步无齿轮曳引机，曳引比为1：1或2:1，具有扭矩大、高效率的优点。配置双碟式制动安全抱闸系统，即使单侧制动器失灵，制动系统也能顺利制动电梯，大大提高安全性；同时无齿轮曳引机没有齿轮传动装置，减少了摩擦损耗及噪音，无需为齿轮加润滑油，减少了碳排放量及节能环保。 6、门机系统：薄型永磁同步电机直接驱动，智能化门机控制与驱动CPU采用DSP（数字信号处理器）32位RISC单片微处理器能够检测并记忆出各个楼层的层门重量，并自动调整到最佳的开关门速度和力矩，交流变频变压（VVVF）驱动。 7、通讯方式：采用基于CANBUS（现场总线）的数据网络控制技术，通讯速率高、数据量大并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器，保障系统可靠性、电磁干扰性和灵活性，减少维护成本。 8、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8 位微机处理系统。 9、速度检测编码器：精度达到8192PPR（即电机每转一周，输出8192个脉冲）。 10、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能。 11、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计 12、电梯制动器力矩按轿厢载重190%设计制造，抱闸抱紧10分钟，制动器仍可正常打开使用，具有高制动性，即便突遇异常状况，确保乘客有效的安全保障。 13、保护措施：系统要求采用FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 14、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。 15、电梯井道布线采用缆线化。 16、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级，并可承受最高155℃工作温度。 17、整梯要求：原品牌原标识LOGO； 18、救援系统：直接通过顶层的层站检修操作面板进行救援。（顶层厅门外无需另行设置控制柜放置预留） 三、轿厢装潢 1、轿厢： (1)轿厢门、轿厢壁（含前壁）、出入口上板、踢脚板：发纹不锈钢，轿厢门对侧轿厢壁为发纹不锈钢。 (2)轿顶：ZCL-GS06 (3)照明：中央乳白色印花亚克力照明板 (4)轿厢操纵箱：ZCB-ND10（发纹不锈钢面板，段码显示）， (5)扶手：正面圆形不锈钢扶手 (6)轿厢地面：PVC地板 2、梯厅层门装潢： (1)层门：发纹不锈钢层门。 (2)门套：首层发纹不锈钢，其余层发纹不锈钢 （3）层站按钮：发纹不锈钢面板，段码显示，有底盒，显示层站和运行方向。 四、主要部件及要求 - 部件要求：驱动主机、控制柜、永磁同步电机、制动器、曳引机钢丝绳、门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为上海三菱品牌、上海三菱设计和制造，供应商必须提供相关有效证明材料复印件（相关证明材料包括但不限于产品彩页、官网和功能截图等）。 - 架机梁、轿顶电气系统、操纵箱、轿厢及轿门、厅门及门套、对重装配等部件为上海三菱品牌原厂原产地制造及生产。 3、曳引机钢丝绳绕绳比2：1。 4、进口部件要求：门机、控制系统主电路板、曳引机旋转编码器、曳引机轴承、IPM功率模块必须为上海三菱品牌原产地原厂原产品或日本三菱原厂进口，且门机、控制系统主电路板必须为上海三菱品牌原产地原厂原装产品。 5、电梯到货后采购单位对以上主要部件进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 五、功能表（投标人必须根据本功能列表予以承诺包含下功能） 序号; 功能代码; 功能名称; 功能描述. 1; ARL; 自动再平层; 轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。. 2; AST; 电梯受阻失速保护; 当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行。. 3; BTUP; 制动器冗余保护; 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。. 4; HAND; 检修操作; 供维修人员使用的检修运行模式。. 5; LWS; 称重启动; 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。. 6; PORL; 上电再平层; 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。. 7; SC; 选层器修正; 电梯在运行过程中，对选层器进行修正。. 8; SFL; 安全停靠; 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。. 9; SO; 停层开门; 电梯停层后自动开门。. 10; THMF; 逆变装置高温检测; 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。. 11; UCMP; 轿厢意外移动保护; 电梯的保护装置，在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，对由于驱动主机或驱动控制系统的任何单一部件失效引起轿厢离开层站的意外移动进行保护。. 12; CLTS; 关门保护; 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。. 13; D69; 关门力矩控制; 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。. 14; DDOP; 换向重开门; 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。. 15; DFOP; 强制开门; 强制电梯开门。. 16; DLD; 门负载检测; 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。. 17; DODA; 门传感器自诊断; 如果非接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行。. 18; DONG; 开门受阻控制; 如果电梯开门受阻，立即关门。. 19; DSAC; 门速自适应控制; 根据门的重量，自动调整门运行的速度图形。. 20; EDC; 即时关门; 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。. 21; IDKO; 安装用开门保持; 持续按开门按钮3秒以上，可使电梯延长开门保持时间。. 22; RDC; 重复关门; 如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。. 23; ROHB; 本层再开门; 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。. 24; ECL; 轿厢应急照明; 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。. 25; EMB; 轿内报警; 如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，发出警报声提醒乘客，并尝试低速关门。. 26; CCBK; 操纵箱微机异常处理; 当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。. 27; CCC; 轿内反向指令消除; 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。. 28; FSAT; 层站召唤自动登记; 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。. 29; HCBK; 层站微机异常处理; 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。. 30; HOS; 层站运行控制开关; 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。. 31; IND; 独立运行; 使用“独立”开关，或操作特定组合键（组合键功能有效时），可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。. 32; NST; 电梯不启动报警; 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。. 33; NXL; 次层停靠; 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。. 34; OLH; 超载报警; 轿厢超载时，电梯保持开门并且给出鸣响提示。. 35; DAC; 轿内运行方向指示; 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。. 36; DAH; 层站运行方向指示; 在层站用箭头表示电梯的运行方向。. 37; DCR; 关门按钮响应指示; 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。. 38; DOL; 开门按钮响应指示; 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。. 39; ECT; 运行次数与时间统计; 记录电梯运行次数及运行时间。. 40; FHBL; 层站按钮灯闪烁指示; 电梯到站停靠，开始开门时，同方向的层站召唤按钮灯闪烁，提醒乘客有电梯到达，当电梯关门到位后，按钮灯熄灭。. 41; ITP; 无线多方通话装置; 紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。. 备注：电梯设有空气换气流通装置(低噪音)，保障电梯内部空气流通。 功能及配置要求： 1、所有电梯应满足中华人民共和国关于消防方面的相关规范要求，电梯三大部件要求为原厂原品牌产品。 2、门安全保护装置采用红外光幕保护。(红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持。) 3、轿厢、机房及控制室三方对讲通话采用无线通话装置，距离不低于3KM。 4、目的层楼预分配系统（优选）：乘客在厅站呼梯后，控制系统自动判断系统内的所有电梯的轿厢空间、运行方向、运行位置后，指定并引导乘客乘坐其中的最佳一台电梯。该系统不仅在基站（或首层），还应在电梯其它所有层站均可实现，使乘客乘梯时间最短，停站最少，效率最高。 5、控制柜至轿厢配置防干扰视频电缆及接口，根据采购人要求，现场预留安装监视摄像头的开孔。 6、超载报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 7、轿厢顶部与机房紧急操作（启动位于操纵箱内的此开关，可使用轿顶或机房内的一个装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。） 8、门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以清除门坎上的障碍物。 9、重开梯门：梯门关闭的整个过程中，可按厅站召唤按钮或轿厢内开门按钮，开启厅门(用于传统控制)。 10、轿厢应急照明：轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 11、开、关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或门安全装置动作的区别，自动调整开门保持的时间。 12、防捣乱功能：无乘客(或载量很小)时，控制系统将不登记信号(用于MICTX)。 13、轿厢照明、风扇自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明、风扇会自动关闭，以节约能源。 14、满载不停：当轿厢内载重超过额定载重量的80%时，即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只接受轿厢呼叫。 15、电梯轿厢的称重装置要求为连续式电子称重。 16、故障自检检测功能：当电梯发生故障或出现不正常运行现象时，电脑板上的显示器会显示出相应代号，以方便维修保养工作。 17、火警紧急返回：当控制系统发出信号全部呼叫会被取消，所有电梯马上返回指定楼层停靠且梯门开启。由买方在电梯机房提供消防用无源干接点，并负责由中控室到电梯机房中干触点的线缆的采购和布线。 18、提前开门：电梯进入平层区后，应提前开门，提高输送效率。 19、再平层功能：当轿厢载重量发生变化导致平层发生变化时，要求轿厢自动再平层。 20、极限保护功能：控制轿厢位置，若轿厢上行时触碰极限保护开关，极限保护装置发生作用，使电梯停止运动，杜绝冲顶的可能。 21、泊梯功能：基站泊梯。 22、满载时禁止用候梯厅召唤重开梯门：如果轿厢内载重量≥额定载重量的80%，在梯门关闭的整个过程中，即使按候梯厅召唤按钮，梯门也不再重开。但轿厢内开门按钮及门保护装置仍然起作用。 23、消防再运行(每台兼备消防电梯要求)：当控制系统发出信号，全部呼叫会被取消，电梯马上返回指定楼层停靠且梯门开启，消防员进入电梯开始消防运行。 24、有/无司机服务：通过矫厢内操纵盘上的司机开关及按钮，使电梯进入司机状态。 25、电源缺相故障检测：电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，主机停止运动以保护主机。 26、所供产品为绿色环保产品，在使用过程中，不对环境造成噪音、油脂、电磁干扰等各种可能出现的污染，中标后应提供采取的具体的技术措施的说明。 27、控制系统应具备可升级和扩展功能 六、安装、验收要求 1、投标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。 2、工程质量目标：确保一次验收合格；投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 3、工程安装施工要求： （1）中标人负责全套机组的安装调试，投标总价必须包含设备制造、运输、安装、配合费、培训、服务、税费、保险费及中标人对采购方承诺售前、售后保修等相关费用、安装附加工程（施工脚手架搭拆、设备吊运等）及井道整改在内的一切可能产生的费用。 （2）合同签订后，中标供应商必须提供技术方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施。人员配备及须提供服务方案及图纸等给采购人，并对预埋件安装及已施工的井道整改负责施工，同时对安装的井道、机房等相关部位的土建结构施工同步进行指导，满足制造方提出的各项指标要求和国家电梯安装的相关规定。 （3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负施工人身、设备安全责任。 （4）安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 （5）中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续且承担负责相关费用。 （6）中标人向当地质检部门提出验收申请，使用单位协助中标人及当地质检部门检验验收，中标人负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。 （7）安装验收应按以下标准与规定执行： （1）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》 六、设备要求 1、设备是全新整套的，应按《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）国家有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的电梯设备。 2、投标文件应正确反应反应·电梯的技术水平和科技含量并对控制方式加于详细说明。 3、零部件、配件及安装材料必须是未经过使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 4、设备应包括必备的易损易耗和专用工具。 6、中标人负责电梯安装，中标人对工程的进度、安全、质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规范。 7、投标人应按采购需求的技术要求提供设备，同时必须保证设备的完整性以满足正常运行需要。投标人对“采购需求的响应”是指投标人实事求是地按提供的设备（元件、材质）达到的质量、技术水平，对照采购需求所要求的技术和安全性能、参数等级、工艺、材质、使用寿命等作出真实、有效的承诺。 8、所有设备的制造、验收和供货必须满足本技术条件的要求。没有因设计、材料或加工等问题引起的缺陷。其设计、制造及材料的选用应保证设备具有高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量。 9、投标人应负担所有设备或生产的专利费或其他相关费用，并保证招标人不会因为专利费以及装置特性等其他问题引起的专利费或其他索赔而造成损失。 七、标准要求 电梯的设计、制造、测试、安装、验收及其标志等均应符合中华人民共和国国家标准。 GB/T 10058-2009《电梯技术条件》 GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 《特种设备安全监察条例》 1、性能要求 电梯性能应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》规定； 2、安全设施要求 （1）电梯的安全设施应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求； （2）限速器应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求； （3）安全钳应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求； （4）缓冲器应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求； 3、电气安全要求： 电梯电气安全应符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB/T 10058-2009《电梯技术条件》的要求； 4、电梯可靠性要求 可靠性必须达到GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB/T 10058-2009《电梯技术条件》的要求； 5、电梯其他要求 除以上规定外，电梯还应符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB/T 10058-2009《电梯技术条件》的其他要求。 |

二、商务及验收要求：

（一）、供应商资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、竞标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修C级及以上的资质（须提供相关证书复印件）；

3、本项目不接受联合体谈判；

4、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

（二）、验收要求：

1、进口部件要求：门机、控制系统主电路板、曳引机旋转编码器、曳引机轴承、IPM功率模块必须为上海三菱品牌原产地原厂原产品或日本三菱原厂进口，且门机、控制系统主电路板必须为上海三菱品牌原产地原厂原装产品，否则不予验收。

2、乙方必须按采购需求规定地点及合同约定的时间内（电梯核心部件曳引机及控制柜为防止为贴牌产品，在验收时要求提供电梯制造商为自主生产的原品牌产品提供厂家出厂证明材料）依据国家相关标准进行安装、调试、试运行（30日）直至通过最终验收。

3、投标人须提供产品符合以上技术要求的制造商盖章的相关证明材料。招标人对以上材料进行审核无误后才可签订合同，否则不予验收。

（三）、其他要求：

1、合同签订期：自成交通知书发出之日起5个工作日内；

2、交付使用时间：自甲方发出交货通知之日起50个日历天内交付并安装验收完毕；

3、交货地点：  桂林市灵川县灵川镇灵东路28号；

4、交货方式：现场交货；

5、付款方式：

①、设备款付款方式：签订总合同后，设备分批次排产，每批次设备排产前三个月支付电梯的 30%预付款，收到发货通知提货前支付至电梯设备款的 70% ；

②、安装款配套工程付款方式：签订总合同后，支付合同总价的 30%，距产品交提货期前支付该批次电梯合同总价的 50%（含调试费、安装用脚手架等）,安装完毕经主管部门验收合格后支付合同总价的 20%，安装结束通过当地政府部门验收后 7 天内结清余款。

6、本项目不接受整套进口产品竞标；

7、其他相关资格文件要求：

（1）竞标产品制造厂家必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引式客梯C级资质（须提供相关证书复印件）；

（2）签订合同后，成交人必须提供生产厂家/代理商 针对本项目供货证明，否则不予验收。竞标人竞标时须作出响应；

8、竞标报价：

本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标人的报价应包含设备的设计、制造、设备成本、包装、运输、保险、装卸、安装、预埋（包括支撑架、钢架、钢梁、线缆）、调试、检验（包括商检、技术监督局检验）、技术服务、税金（含关税）、保险、与土建施工配合费、电费、技术服务、检测等所涉及的一切费用的总和（即为交钥匙工程）。

三、售后服务要求：

1、如在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后一般故障30分钟以内响应，1小时以内到位，否则每超过1小时罚款100元；如电梯发生大故障，乙方维修时间不能超过24小时，否则每超过一天罚款500元，如超过三天未能完成服务，则每增加一天罚款1000元。应急服务30分钟到现场；困人事故到现场后10分钟内解决。

2、全面负责电梯的机械安装、电气安装、调试、和验收工作，免费办理报装、报验手续。

3、设备投入使用之日起，提供“产品三包”期不少于12个月；并从电梯安装完毕经检测合格投入使用之日起，提供免费保修、维护保养服务12个月，负责支付免保期相应的年检费。

4、在免费保修期内，在用户指定的任何时间上门为用户提供定期维保服务（检测、清洁、加油、调整、校正），以用户设备管理人员签署“满意”为准。在质保期内，免费更换所有的零部件。

5、免费保修期满后：按优惠价格提供终身有偿维修、保养服务；用户提供年维保费用。

6、负责为采购人免费培训电梯司机及电梯维修人员至少2名。

7、自设备交付使用之日起24小时值班守侯，即招即修，保证在接到故障报修电话后60分钟到位，一般故障不超过6小时，重大故障不超过24小时修复。

8、乙方可根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。

9、免费保修期：自验收合格交付使用之日起一年。质保期内免费维修、更换配件；

10、免费保修期内每月上门两次维护保养（检查、清洁、除尘、调整）。