# 货物需求一览表

说明：

1、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术规格偏离表。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在报价表和技术规格偏离表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、供应商必须自行为其磋商产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目报价过程中被侵权问题提出异议。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足，否则为不实质性响应采购文件要求，将被作为无效文件处理。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：元，超过上述预算控制价的报价将视为无效投标。报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金费用的总和。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立 医用 电梯 | 日立 | MCA-B1600-2S105 | 1台 | 一、基本参数及尺寸 电梯数量：更换医用电梯1台 ▲1、载重：1600KG； ▲2、速度：≥1.75m/s； 3、层/站/门：16/16/16； ▲4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1400mm*2400mm*2400mm； 5、开门方式：旁开门； 6、开门尺寸（宽×高）：1300mm*2100mm； 7、井道净空尺寸（宽×深）：2500mm*3150mm； 8、井道顶层净高度：4900mm； 9、底坑深度：1600mm； 10、提升高度：提升高度：56600mm（具体以现场实测为准）； 11、机房位置：井道顶部； 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，3相，50Hz+2%～-2%； 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相， 50Hz+2%～-2%； ▲备注：井道尺寸不可更改（以实际测量和日立工厂出图数据为准），现场需进行旧梯拆除并办理相关拆除报废手续、改造等工作。 二、技术参数及性能要求 ▲1、控制系统：配抗电磁干扰设计，双32位智能化和数字化控制系统。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，悬挂比为2:1，与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器； ▲5、门保护： 光幕门保护系统； 6、导靴：要求采用安全系数性高的滚动或滑动导靴； 三、基本功能 1、满载直驶运行功能 2、轿内通风自动控制功能 3、运行次数显示功能 4、轿内照明自动控制功能 5、目的层按钮闪亮功能 6、待机定期自检功能 7、超载报警功能 8、泊梯功能 9、同步电机磁极码静态测试功能 10、抱闸动作的双安全检测功能 11、位置异常自动校正功能 12、轿内误指令取消功能 13、超载保护功能 14、开门时间自动调整功能 15、对讲机通讯功能 16、无效内指令自动消除功能 17、警铃报警功能 18、开门异常自动选层功能 19、故障自动存储功能 20、轿内慢速运行功能 21、层高自测定功能 22、轿顶检修操作功能 23、电动机空转保护功能 24、抗电磁干扰功能 25、开门时间自动控制功能 26、停车在非门区报警功能 27、门过载保护功能 28、故障低速自救运行功能 29、底坑对讲机通讯功能 30、故障自动检测功能 31、开关门时间超常保护功能 32、起动补偿功能 33、反向内指令自动消除功能 34、超速电气保护功能 35、超速机械保护功能 36、电动机过载保护功能 37、全集选控制运行功能 38、停电应急照明功能、 39、五方通话功能 40、电梯服务支援 41、抗电磁干扰功能 42、消防迫降功能 43、门停止运行功能 44、微动平层功能 45、提前开门功能 46、停电应急平层装置 47、遥监系统 五、装饰要求 1、层门装潢：层层发纹不锈钢板 2、层门门套：层层发纹不锈钢板，所有楼层门套均为小门套； 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用微触按钮。点阵显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度微动按钮，发纹不锈钢面板； 4、主操作盘：发纹不锈钢面板，配置微触按钮。配置点阵显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息； 5、轿厢装潢要求： （1）轿壁、轿门采用发纹不锈钢板。 （2）吊顶装潢：美观大方明亮的轿顶装饰，轿厢照明采用长寿命节能型LED照明系统。配置应急照明灯。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 （4）轿厢通风换气：轴流风机两侧通风道，满足人体舒适度要求； （5）轿厢地板：PVC。 （6）厅门：发纹不锈钢。 （7）轿厢地坎：铝合金型材地坎。 |
| 售后服务及其他要求： 一、售后服务： 1、售后服务要求： （1）免费办理报装、报验手续； （2）质保期内每月上门不低于两次（检查、清洁、除尘、调整）； （3）维修人员24小时服务，接到用户故障通知后，30分钟内到达现场，一般故障不超过2小时，重大故障不超过24小时修复； （4）常年备有电梯配件，能及时处理、替换损坏的部件。 ★2、质保期：自验收合格交付使用之日起整机免费保修12个月或以上。质保期内免费维修、更换配件。 3、负责为采购人免费培训电梯司机及电梯维修人员（2名）。 二、交付使用期：自收到招标人发货通知之日起120天内通过特种设备监督检验院验收合格（视土建建设情况而定）。 三、交货地点：采购人指定地点。 ★四、报价及付款方式 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格：包括安装费、验收费、检验费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及必要的保险费和各项税金。 2、付款方式： 签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；提货前三十日内，甲方再向乙方支付合同总价款的50%；在乙方全部产品安装到位、经特种设备检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付剩余的20%。 ★五、正品保障：本项目中标人必须按货物需求表指定的品牌供货，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂配置，中标签订合同前提供日立电梯厂家广西分公司针对本项目出具的供货证明原件以及售后服务证明原件，否则不予验收。 ★六、竞价人具有与提升电梯保养服务或工艺的方法，如电梯加减速度测量仪、电梯导轨清洁装置、钢丝绳张力测试仪等类似服务或工艺的方法（三项及以上），提供第三方机构出具的证明文件复印件，签订合同前提供相关行政部门机构出具的证明文件复印件，若提供虚假材料或无法提供相关材料，将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 注意事项： 请各潜在投标人熟悉政采云平台细化在线询价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。如供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权向政采云平台举报，并上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 |  |  |  |  |  |