重庆市政府采购云平台网上竞采采购文件

（最低价法）

项目号:

项目名称：璧山区正兴初级中学校LED护眼灯采购项目

采 购 人：重庆市璧山区正兴初级中学校

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价 （元） | 数量（批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 璧山区正兴中学校LED护眼灯采购项目 | 17.0307 | 1 |  |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、项目技术要求

（一）采购项目一览表。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能LED护眼教室灯 | 288 | 套 | 1、本竞标产品须为中国大陆境内生产。 2、所有设施设备质保五年，五年内上门服务； 3、所有检测报告及认证证书中标后备查，如发现未实质性响应，视为虚假响应。 4、含原有灯具线路拆除，吊顶恢复等，新灯具人工费、材料费、设计费、勘测费、垃圾清运等。 |
| 2 | 智能LED护眼黑板灯 | 57 | 套 |  |
| 3 | 普通LED护眼教室灯1 | 48 | 套 |  |
| 4 | 普通LED护眼教室灯2 | 15 | 套 |  |
| 5 | 智能控制模块（智慧型物联管理终端+光环境场景控制器） | 30 | 套 |  |

（二）LED护眼灯技术要求。

详见附件1“璧山区正兴初级中学校LED护眼灯采购技术要求”。

## 四、项目商务要求

（一）工期、地点及验收方式

1.工期：签订合同之日起的7个工作日内完成全部工作，如果因成交供应商原因导致工期延期的，每延期1天，处罚合同价款的1‰；延期超过30天的，采购人有权解除合同，并不退还履约保证金。如有特殊情况可顺延。

2.服务地点：重庆市璧山区正兴中学校内。

3.验收方式：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、检验报告、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，验收合格条件如下：

a设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b设备技术资料、检验报告、装箱单、合格证等资料齐全。

c在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）采购人验收时将采用仪器等检测方式进行验收，若有不符合标准的设备，采购单位有权拒绝验收且合同作废，保证金不予以退还，供应商另须赔偿采购单位询比文件限价等额的损失费。

（5）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

- 质量保证及售后服务

1.供应商应明确承诺：该项目所有设备免费质保五年，自验收合格之日起计算。质保期内须在1个工作日内提供免费上门服务、免费更换配件等，确保正常使用。。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.质保期内、外采购人对货物的咨询和投诉，成交供应商应在1个工作日内予以答复。成交供应商须负责货物的终身维修及零配件的及时供应。

5.供应商提供的货物由生产厂家或供货商（指货物生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件承诺中予以明确说明。

6.因供应商未及时解决造成的损失，由供应商负责。

- 售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务:

(1)电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

(2)现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作;无法在4 小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。请在响应文件中作出书面承诺确认；若未提交，则视为无效文件。

(3)技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（4）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

（5）发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

（6）符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

（7）因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（8）若未达到上述质量保证要求，情节严重或拒不整改的，采购人将上报财政监督部门依法处理。

2.质保期外服务要求

(1)质量保证期过后，供应商和制造商应同祥提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

(2)质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）改造完成后，由供应商提供学校认可的具备相关资质的第三方机构进行检测的验收合格报告。

（四）付款方式

1.付款方式：项目验收合格一个月内付清合同价款的95%，自验收合格之日起5年期满后付清合同价款的5%。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.本次护眼灯采购可能涉及到教室顶部吊顶拆除与恢复，所需费用不再单独计算，纳入本项目招标总金额中，请各潜在供应商投标前尽量现场踏勘，若由于未到现场踏勘造成的投标报价问题自行负责。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、联系方式

采购人：重庆市璧山区正兴初级中学校

联系人： 秦华山

电  话：13608342918

地  址： 重庆市璧山区正兴镇正会路6号

座  机： 023-41560014

六、评选原则及方法

1.评审原则：最低价法。资格文件不符合要求的报名供应商不参与经济评审，资格符合的供应商选择报价最低的成为第一中标候选人。

2. 评审方法：当第一中标候选人放弃中标权益或不能履行投标承诺，第二中标候选人即为中标人，第二中标候选人放弃中标权益或不能履行投标承诺，第三中标候选人即为中标人。不论是第二中标候选人或是第三中标候选人递选为中标人，其中标价仍以第一中标候选人的投标报价执行。当所有中标候选人放弃中标权益或因不可抗力书面提出不能履行投标承诺，则重新组织比选。

七、其他

1.凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

2.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

3.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

4.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

5.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

附件1“璧山区正兴初级中学校LED护眼灯采购技术要求”

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能LED教室护眼灯 | 1、LED教室灯为一体式微晶防眩灯具，灯体边框采用优质铝型材材质，表面进行深度硬质氧化处理，光滑无毛刺。长宽尺寸长≥1100mm。 2、LED教室护眼灯通过国家强制性CCC认证，所投产品型号在CCC认证证书附录里，提供国家强制性CCC认证证书。 3、LED教室护眼灯光通量≥3350LM，光效≥80LM/W。 4、LED教室护眼灯色温应不小于3300K,且应不大于5300K。输入电压：220-240V。 5、LED教室护眼灯一般显色指数Ra不应小于80，LED灯具R9应大于0。 6、LED教室灯使用寿命≥50000小时。 7、LED教室护眼灯及其电源具有断电保护功能。 8、教室照明功率密度不应高于11W/㎡。 9、教室统一炫光值（UGR）不大于19。 10、教室课桌面上的维持平均照不应低于300lx，其照度均匀度不应低于0.7；教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低于0.8。 11、开关控制：教室照明灯第一横排的每个灯具应由单独回路开关控制，在使用多媒体教学时，可分别调节照明、照度。其余每一纵列灯具由独立回路开关控制。见下图： 12、LED教室灯频闪质量特性波动深度限制要求： 13、LED教室灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。 14、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 15、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 16、LED教室灯通过眼舒适及视觉关怀认证。 17、LED教室灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明设备认证。 18、LED教室灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明光环境认证。 备注：序号13至序号18须提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须同时体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 19、智能控制：根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态；提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件，同时提供报告所引用检测标准依据在中国合格评定国家认可委员会官网查询的能力范围证明复印件。 | 套 | 288 |
| 2 | 智能LED护眼黑板灯 | 1、LED黑板护眼灯为一体式防眩灯具；灯体用铝型材/PC，产品整灯尺寸长≥1000mm，LED黑板护眼灯具有弧形防眩遮光板，灯体光学透镜采用精密光学设计的偏光透镜，材质PC。 2、LED黑板护眼灯通过国家强制性CCC认证，所投产品型号在CCC认证证书附录里，提供国家强制性CCC认证证书。 3、LED黑板护眼灯光通量≥2700LM，光效≥80LM/W。 4、LED黑板护眼灯色温应不小于3300K,且应不大于5300K。输入电压：220-240V。 5、LED黑板护眼灯一般显色指数Ra不应小于80，LED灯具R9应大于0。 6、LED黑板护眼灯使用寿命≥50000小时。 7、LED黑板护眼灯30000小时光通维持率≥93%。 8、LED黑板护眼灯及其电源具有断电保护功能。 9、教室课桌面上的维持平均照度不应低于300lx，其照度均匀度不应低于0.7;教室黑板灯应设局部照明灯，其维持平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低干0.8。 10、LED黑板护眼灯频闪质量特性满足波动深度限制要求： 11、LED黑板护眼灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。 12、LED黑板护眼灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 13、LED黑板护眼灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 14、LED黑板护眼灯通过眼舒适及视觉关怀认证。 15、LED黑板护眼灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明设备认证。 16、LED黑板护眼灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明光环境认证。 备注：序号11-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须同时体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 17、智能控制：根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态；提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件，同时提供报告所引用检测标准依据在中国合格评定国家认可委员会官网查询的能力范围证明复印件。 | 套 | 57 |
| 3 | 普通LED护眼教室灯 | 1、LED黑板护眼灯为一体式防眩灯具；灯体用铝型材/PC，产品整灯尺寸长≥1000mm，LED黑板护眼灯具有弧形防眩遮光板，灯体光学透镜采用精密光学设计的偏光透镜，材质PC。 2、LED黑板护眼灯通过国家强制性CCC认证，所投产品型号在CCC认证证书附录里，提供国家强制性CCC认证证书。 3、LED黑板护眼灯光通量≥2700LM，光效≥80LM/W。 4、LED黑板护眼灯色温应不小于3300K,且应不大于5300K。输入电压：220-240V。 5、LED黑板护眼灯一般显色指数Ra不应小于80，LED灯具R9应大于0。 6、LED黑板护眼灯使用寿命≥50000小时。 7、LED黑板护眼灯30000小时光通维持率≥93%。 8、LED黑板护眼灯及其电源具有断电保护功能。 9、教室课桌面上的维持平均照度不应低于300lx，其照度均匀度不应低于0.7;教室黑板灯应设局部照明灯，其维持平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低干0.8。 10、LED黑板护眼灯频闪质量特性满足波动深度限制要求： 11、LED黑板护眼灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。 12、LED黑板护眼灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 13、LED黑板护眼灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 14、LED黑板护眼灯通过眼舒适及视觉关怀认证。 15、LED黑板护眼灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明设备认证。 16、LED黑板护眼灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明光环境认证。 备注：序号11-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须同时体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 | 套 | 48 |
| 4 | 普通LED教室护眼灯 | 1、LED教室灯额定功率≤55W，为一体式微晶防眩面板灯，整灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境，LED教室灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 2、LED教室护眼灯通过国家强制性CCC认证，所投产品型号在CCC认证证书附录里，提供国家强制性CCC认证证书。 3、LED教室护眼灯光通量≥3350LM，光效≥80LM/W。 4、LED教室护眼灯色温应不小于3300K,且应不大于5300K。输入电压：220-240V。 5、LED教室护眼灯一般显色指数Ra不应小于80，LED灯具R9应大于0。 6、LED教室灯使用寿命≥50000小时。 7、LED教室护眼灯及其电源具有断电保护功能。 8、教室照明功率密度不应高于11W/㎡。 9、教室统一炫光值（UGR）不大于19。 10、教室课桌面上的维持平均照不应低于300lx，其照度均匀度不应低于0.7；教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低于0.8。 11、LED教室灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。 12、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 13、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 14、LED教室灯通过眼舒适及视觉关怀认证。 15、LED教室灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过设备节能认证。 16、LED教室灯至少依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过光环境认证。 备注：序号11-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须同时体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 | 套 | 15 |
| 5 | 智慧型物联网络管理终端 | 1、输入电压：5V/1A DC，电源适配器供电。 2、Zigbee：支持Zigbee3.0，2.4GHz，内置天线，南向连接，通信距离：≥30米，zigbee设备接入数量：≥30个，包括智能灯具、智能开关面板、光环境场景控制器、智能电动窗帘电机等；支持对Zigbee设备进行组网管理，支持Zigbee设备单独控制、分组控制，统一控制。 3、以太网口：≥1个RJ45网口，不低于10M/100M 自适应以太网（北向）。 4、工作温度：0℃~40℃。 5、工作湿度：5%~90%RH 无冷凝。 6、支持场景配置功能，用户可自定义场景。 | 套 | 30 |
| 6 | 智慧面板 | 1、输入电压：220V/50Hz。 2、无线通讯协议：Zigbee3.0。 3、通讯频率：2.4GHz。 4、通讯距离：≥30m（室内）。 5、按键数量：≥6个。 6、支持场景数量：≥4个（板书、投影、考试、放学等，满足不同教学场景需要）。 7、按键功能：至少包含板书、投影、考试、放学、亮度+、亮度-等；支持亮度调节功能，能够实现同一网关下灯具的批量亮度调节；实现开关控制、智能控制。 8、安装方式：86型场景面板，明盒/暗盒安装。 9、工作温度：-10℃~45℃。 10、工作湿度：≤80%。 | 套 | 30 |
| 7 | 其他要求 | （一）安装要求 1、照明灯具安装 1.1、黑板灯安装宜采用长轴垂直于书写板布置； 1.2、黑板灯下沿距课桌面的最低悬挂高度(g)应不低于 1.7 m； 1.3、依据GB/T 36876-2018《中小学校普通黑板照明设计安装卫生要求》，为了不与投影机、考试监控等设备重叠，黑板灯应平行于黑板安装，灯具距黑板平行间距d=700mm～1000mm，距黑板上缘垂直距离h=100mm～200mm。 1.4、非嵌入式黑板灯具应使用铝型材质刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜； 1.5、吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm 膨胀螺栓固定，通过机械加载10倍重量测试； 1.6、灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷； 1.7、开关插座采用一线品牌，开关插座及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全。灯具接线牢固、接触良好。开关、插座、电线应根据实际使用年限与老化情况，宜与照明装置同步更换； 1.8、物理开关中的控制线必须是火线，禁止使用控制零线通断回路的方式。 1.9、开关至顶部采用暗线，可借用原有暗管，如原有暗管无法穿线，可采用明敷线槽。 1.10、墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密；导管衔接处需使用弯头连接，保证导管敷设齐整、横平竖直。 1.11、本次采购包括辅材、原黑板灯的拆除和安装等。 （二）质保要求 供应商对于产品应提供不少于5年的质保。在质保期内，供应商应保证课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度、统一眩光值、功率密度、色温和显色指数等黑板照明光环境指标达到国标要求。 （三）其他 成交供应商在签订合同之前需提交样品以及检测报告原件备查，由甲方查验之后方可签订采购合同。 |  |  |

## 供应商编制响应文件要求

项目名称：

项目编号：

（正/副本）

响

应

文

件

投标人名称：

投标人地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

5、我方若中选，将按照投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能LED护眼教室灯 |  | 套 | 288 |  |  |
| 1 | 智能LED护眼教室灯1 |  | 套 | 48 |  |  |
| 2 | 智能LED护眼黑板灯 |  | 套 | 57 |  |  |
| 3 | 智能LED护眼教室灯2 |  | 套 | 15 |  |  |
| 4 | 智能控制模块（智慧型物联管理终端+光环境场景控制器） |  | 套 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（二）明细报价表

注：本表为样表，可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

五、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍及其他与本项目有关的资料等。

（结束）