修补器技术要求

1、产品关键部件材质要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 壳体材质 | 密封材料 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材质 | 尺寸 |  |  |
|  |  |  |  |  | 弧边 | 直边 |  |
| 1 | 球墨管直管修补器 | H400X500 | 球墨铸铁QT450-10 | 三元乙丙 | 34(宽)X26(厚) | 24(宽)X20(厚) |  |
| 2 | 球墨管直管修补器 | H400X1000 | 球墨铸铁QT450-10 | 三元乙丙 | 34(宽)X26(厚) | 24(宽)X20(厚) |  |
| 3 | 钢管直管修补器 | G1020X500 | 碳钢Q235B | 三元乙丙 | 36(宽)X28(厚) | 36(宽)X17(厚) |  |
| 4 | 预应力水泥管修补器 | Y1200（1380X1400） | 碳钢Q235B | 三元乙丙 | 36(宽)X28(厚) | 36(宽)X17(厚) |  |

2、本体和密封件连接方式：管道修补器壳体固定橡胶的凹槽采用双道蜜封或多道密封凹槽结构。

3、 内外防腐：产品内外涂覆采用环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂总厚度不低于 150 微米。

5、紧固件：紧固螺栓采用 8.8 级高强度螺栓，螺栓性能等级达到 GB/T 3098.1-2010 中 规 定的 8.8 级 以 上， 螺 母 性能 等 级 达到 GB/T3098.2-2015 中规定的 8 级以上。配置螺栓进行高耐腐蚀的发黑处理。

6、 密封性能：产品应满足在不低于 1.6MPa 水压下试压检验，稳压时间不少于1min，无渗漏且壳体无结构性损伤。

7、 质量追溯 ：密封橡胶上有生产日期等可实行质量追溯的标志。

8、外观：产品外观表面光滑平整，无气孔、针眼、气泡、裂纹等显著性缺陷。