- 材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价上限价（元） | 总价上限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰暗杆闸门 | AYZF400 | 1套 | 7310 | 7310 | 闸门和丝杠，不含启闭机 |
| 2 | 法兰暗杆闸门 | AYZF600 | 2套 | 11125 | 22250 |  |
| 合计：贰万玖仟伍佰陆拾元整 |  |  |  |  | 29560 |  |

二、主要引用标准及规范

整体型暗杆铸铁闸门标准        CJ/T3006-92

通用阀门  铜合金铸铁技术      GB12225-89

通用阀门  球墨铸铁件技术      GB12227-89

通用阀门  标志                GB12220-89

三、技术性能

- 闸门框

- 门框用铸铁制造，有足够的断面，采用整体浇铸；

- 门框就抗拉、抗压、抗剪强度能满足设计要求；

- 门框与门板所有的金属结构结合面全部进行机械加工。

B．闸板

1、门板用铸铁制造，门板有足够数量的水平和垂直加强筋肋以适应工作要求，门板和门框在密封面处均镶嵌有铜合金的密封环；

2、门板就抗拉、抗压、抗剪强度能满足设计要求；

C、导轨

1、门导轨用门框同样的材料制造，拧紧在门框上，所有的支承面及接触面均进行机械加工；

2、导轨就抗拉、抗压、抗剪强度能满足设计要求；

3、门框与导轨联接处采用定位销定位；

D、密封

1、门框与门板在使用时能保持原位；

2、能防止由于密封面下的渗漏而引起的闸门板和门框的腐蚀；

E、推力螺母

1、闸门在螺杆和启闭机的连接处均有推力螺母，能承受在水头最大工况下开启或关闭闸门时需的推力；

2、推力螺母均采用球铁制成；

F、中间杆导架

1、中间杆导架防止杆受力后失稳，导架与杆之间有足够间隙方便操作，杆导架用灰口铸铁制成，并有磷青铜衬套；

2、杆导架间距在任何情况下杆导架与回转半径比不超过200；

3、杆导架应牢固地固定在混凝土墙上，经防止受力后发生变形；

G、手动启闭装置

启闭装置跟闸门连接成一个整体，闸门不要单独再配启闭机，同时，启闭的连接杆可以单独放置，有效的防止人为的私自开启和关闭闸门。

四、支付：货到安装完成验收合格一个月内付清。