1、项目名称：临平净水厂2#离心脱水机大保养

设备厂家：安德里兹 型号：D7LL

- 一、大保养方案：

| 序号 |  | 维修内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 清洗，检查： —离心机返回维修中心后会进行全面分解，清洗并对各个部件使用不同的检测方法进行详细的测量检查。 —准确找到目前设备运行当中存在问题的原因，提供专业的维修服务及设备保养使用建议。 |  |
| 2 |  | 传动部件： —检查皮带轮外观及轮槽的磨损情况，表面除锈重新喷漆防护。装配前清洗以保证配合面配合紧密且无油污。 —校正大小皮带轮端面的平面度，调整主、从动皮带轮相对位置，保证两轮处于同一平面且皮带张紧适度。 —使用激光对中仪校正联轴器及小电机的同轴度达至高精度要求。 |  |
| 3 |  | 前后轴承座： —拆解清洗进料端及传动端轴承座，对轴承安装面进行详细的测量确认，对发现的磨损进行修复。满足设备运转和综合载荷要求。 —使用专用对中工装对前后轴承座找正同轴度，联动校正进料端和传动端轴承座满足标准安装要求。 |  |
| 4 |  | 螺旋修复： —对螺旋所有耐磨层及耐磨片的损耗情况进行全面检查、视其磨损程度进行相应的处理：更换部分碳化钨耐磨片。 —对螺旋布料室的喷涂层及进行检查修复。 —对螺旋密封腔体的气密性进行检查。 —机加工校正螺旋叶片的外圆及两端安装端面。 —检查转子喷嘴使用状况，视其情况调整继续使用或更换。 —重新对螺旋进行动平衡处理。 |  |
| 5 | 转鼓修复： －检查转鼓的磨损并进行适当的处理。 －校正各段转鼓的安装止口，确保转鼓圆的跳动在标准范围内。 －检查转鼓喷嘴使用状况，视其情况调整或更换（以更换备件清单为准）。更换出料口刮刀。 －重新对转鼓进行动平衡处理。 |  |  |
| 6 | 电机保养： －清理电机内、外的附着物； －检查电机轴承安装室的情况，对发现的磨损进行修复。 －检查、更换主副传动电机轴承。 －润滑、保养传动电机。 |  |  |
| 7 | 整机重新装配及其他： －检查紧固件外观及工况，视其情况调整或更换。 －更换离心机全套密封件及轴承。 |  |  |
| 8 | 测试： -对离心机整体进行性能测试，检测离心机各项性能参数，达到合格后，准予出厂。 |  |  |
| 9 | -设备抵达贵司现场后，工程师负责其调试运行工作，设备振动、噪音等指标须满足技术要求。 -设备带负荷运行正常，交付用户使用 |  |  |

二、物料清单

| 序号 | SAP 物料号 | 货物描述 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131127165 | 进料端轴承座定位销 | 2 | 件 | Andritz |
| 2 | 131434400 | O 圈 | 8 | 件 | Andritz |
| 3 | 131183949 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 4 | 131944725 | 副电机轴承 | 1 | 件 | Andritz |
| 5 | 132478521 | 副电机轴承 | 1 | 件 | Andritz |
| 6 | 131748546 | 皮带 | 6 | 件 | Andritz |
| 7 | 131226040 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 8 | 131032028 | O 圈 | 2 | 件 | Andritz |
| 9 | 131032028 | O 圈 | 2 | 件 | Andritz |
| 10 | 131226040 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 11 | 131183949 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 12 | 131128747 | O 圈 | 2 | 件 | Andritz |
| 13 | 131031874 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 14 | 131046516 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 15 | 131258845 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 16 | 131215627 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 17 | 131050540 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 18 | 131042604 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |

| 19 | 131750185 | O 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 131184074 | V 圈 | 1 | 件 | Andritz |
| 21 | 131184075 | 密封 | 1 | 件 | Andritz |
| 22 | 131183716 | 密封 | 1 | 件 | Andritz |
| 23 | 131012018 | 密封 | 1 | 件 | Andritz |
| 24 | 100023443 | 密封 | 1 | 件 | Andritz |
| 25 | 131130043 | 联轴器橡皮 | 1 | 件 | Andritz |
| 26 | 201850367 | 密封泡棉 | 1 | 件 | Andritz |
| 27 | 133098890 | 轴承 | 1 | 件 | Andritz |
| 28 | 131045434 | 轴承 | 2 | 件 | Andritz |
| 29 | 131286087 | 轴承 | 1 | 件 | Andritz |
| 30 | 131184078 | 轴承 | 1 | 件 | Andritz |
| 31 | 132721753 | 油管 | 2 | 件 | Andritz |
| 32 | 131829071 | 油管 | 2 | 件 | Andritz |
| 33 | 131245273 | 管箍 | 4 | 件 | Andritz |
| 34 | 131284998 | 密封环 | 2 | 件 | Andritz |
| 35 | 100022580 | 开口销 | 4 | 件 | Andritz |
| 36 | 202033803 | 调整垫 | 1 | 件 | Andritz |
| 37 | 螺旋动平衡 |  | 1 | 项 |  |
| 38 | 转鼓动平衡 |  | 1 | 项 |  |

- 最高限价10万

- 备注：保养承接单位需有设备厂家安德里兹授权