项目名称：长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼电梯采购项目

项目预算：110万元

采购数量：4台

供应商资格要求：投标单位需具备特种设备制造许可证，具备特种设备安装改造维修许可证。

一、技术规范：

投标人所投货物及安装工程、验收均应符合下列标准或技术规范：

1、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

2、《电梯技术条件》GB/T10058-1997

3、《电梯试验方法》GB/T100059-1997

4、《电梯安装验收规范》GB/T10060-1997

如国家有新的标准或技术规范，按新的标准执行。

除上述明确列出的标准或技术规范外，其它现行的电梯及相关标准，投标人均应遵守。

二、技术要求：

- 电梯技术参数：详见下表

| 电梯要求 | 要求 |
| --- | --- |
| 电梯型号 | 日立MCA-1600-CO105 |
| 载重（kg） | 1600 |
| 梯速(m/s) | 1.75 |
| 层/站 | 5/5 |
| 服务楼层 | 1-5 |
| 井道宽深（mm） | 2700*2500 |
| 轿厢型号 | L-93 |
| 轿厢高度（mm） | 2600 |
| 开门方式 | 中分 |
| 开门（洞口）尺寸mm | 1300*2200 |
| 提升高度 | 18.7米 |
| 底坑深度 | 1600mm |
| 机房 | 有 |
| 对讲要求 | 包含五方对讲 |

- 轿厢装饰：采用L-93轿厢，抗指纹发纹不锈钢，理石地面，高透光+铝条棚顶。配置轿厢监控（品牌海康威视）。门套采用发纹不锈钢。

- 电梯口：数量20个（套），采用1.5厚拉丝防指纹钨钢，高度至天棚。

- 产品马达能效等级1级（提供能效等级证书）

- 产品整机能效A+++等级（提供A+++产品认证证书）

- 产品曳引轮材料选用QT700，增加马达耐磨性能（提供三方检测报告）

- 产品马达功率因数95%（提供电梯质量监督检验中心检测报告）

- 产品按钮动作寿命500万次无裂痕无变形（提供可靠性检测报告）

- 产品门机（开关门）噪声值小于50dB（提供产品型式试验报告）

- 产品达到电梯安全完整性等级SIL3（提供电梯质量监督检验中心检测报告）

- 产品平层系统采用无线射频技术（提供相关证明报告）

- 产品马达制动,马达制动器使用次数1300万次（提供相关检测报告）

- 提供公安部信息系统安全等级备案证明

- 轿内呼梯按钮面板与轿厢同高（提供效果图盖章）

- 产品具有电磁兼容性（提供EMC电磁兼容性报告）

- 光幕：采用进口光幕

- 井道厅门封堵卖方负责，保证电梯调试节点

- 轿厢高度：2600mm

- 操纵盘：轿厢内一体式旋转操纵盘

- 驱动方式：数字式矢量交流变频变压（VVVF）驱动调速；

- 控制方式：全电脑32位网路控制运行；

- 门机系统：交流变频变压门机系统，VVVF永磁同步门机；

- 轿厢称重：连续式电子称重；

- 电源要求：动力：三相交流  380V/50HZ

- 照明：单相交流  220V/50HZ

- 平层精度：≤3MM。

- 曳引机、控制柜，门机，限速器、安全钳，要求为原厂原品牌。

三、控制功能具体以下要求

自动再平层

电梯受阻失速保护

制动器冗余保护

电器安全回路保护

检修操作

层高自测定

称重启动

过电流保护

超速保护

电机过热保护

过电压保护

电源故障保护

上电再平层

逆行保护

选层器修正

逆变装置高温检测

终端强制减速

过低速保护

停层开门

操纵箱微机异常处理

轿内反向指令消除

故障自诊断

层站召唤自动登记

层站微机异常处理

层站运行控制开关

独立运行

电梯不启动报警

次层停靠

超载报警

轿厢应急照明

警铃

门负载检测

开门受阻控制

开门保持时间自动调整

关门力矩控制

关门保护

换向重开门

即时关门

强制关门

重复关门

本层再开门

轿内运行方向指示

层站运行方向指示

关门按钮响应指示

开门按钮响应指示

电梯计时计次仪

火灾应急返回结束

多方通话装置

轿厢通风装置自动关闭

轿内照明自动关闭

ITV电缆

光幕安全触版探测器

满员自动通过

开门延长按钮

轿内误指令自动消除

轿内误指令人工消除（轿内按钮型）

层站误指令人工消除（层站按钮型）

交货时间：竞价结果公示完成后45天之内

交货地点：长春工业大学指定地点

交货方式：供应商负责送货安装调试直至验收合格。

维修保养期：取得政府相关职能部门签发的验收合格证之日起，不少于24个月。

许可证办理要求：完成电梯运行调试，取得政府相关职能部门签发的验收合格证，以及办理特种设备使用许可证及注册所需相关手续。