## 产品参数需求
序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 质保
1 | 机房精密 空调 | 维谛DME07MHSUP1 | 1、制冷量：≥7.5kw； 2、风量：≥2000m³/h； 3、加热量：≥3kw； 4、加湿量：≥1.5kg/h； 5、尺寸：（宽*深*高）mm：510*385*1850mm； 6、室内机重量：≥85kg； 7、空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质。 8、 空调设备使用地为寒冷地区，设备应保障冬季室外温度-34℃以下时正常启动制冷、加热运行。采用储液罐、并配置储液管加热带以确保-34℃可正常制冷 9、空调设备应为节能产品，需提供国家节能认证证书。 10、具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0。 11、空调设备采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。 12、空调设备厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 | 1 | 套 | 一年
2 | 机房精密 空调 | 维谛DME22MH0UP1 | 1、制冷量：≥22kw； 2、风量：≥6000m³/h； 3、加热量：≥6kw； 4、加湿量：≥3kg/h； 5、尺寸：（宽*深*高）mm：800*765*1975mm； 6、室内机重量：≥253kg； 7、空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质。 8、 空调设备使用地为寒冷地区，设备应保障冬季室外温度-34℃以下时正常启动制冷、加热运行。采用储液罐、并配置储液管加热带以确保-34℃可正常制冷 9、空调设备应为节能产品，需提供国家节能认证证书。 10、具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0。 11、空调设备采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。 12、空调设备厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 | 1 | 套 | 一年

## 商务需求
项目名称 | 商务需求
长春省直住房公积金管理分中心 机房空调采购 | 1、参与报价的供应商不得更改采购方的产品参数，所提供的产品必须为原厂正规产品，否则合同终止，不予验收。 2、未按照“供应商响应附件要求”提供证明文件的视为无效报价。 3、参与报价的供应商要确保产品到货和交付时间，不能保证交付时间将终止合同。 4、参与报价的供应商应具有应急响应服务能力，保证售后服务质量，供应商应确保可以免费提供7*24小时上门售后服务，另外所购产品需提供产品制造商出具的针对本项目的授权和服务承诺函并加盖厂商公章。 5、对于供应商提供水货、串货产品，一经发现合同作废，且供应商需赔偿恶意行为对采购方造成的一切损失，并追究其法律责任。 6、对于供应商虚假应标等各种恶意竞标扰乱交易秩序的行为，除依据相关法律法规进行处罚外，需赔偿恶意行为对采购方造成的一切损失。 7、对于供应商中标后无故弃标，不按需求履约等各类恶意行为，除依据相关法律法规进行处罚外，需赔偿恶意行为对采购方造成的一切损失。 8、供应商负责本次项目的安装调试工作，包含本项目涉及铜管、制冷剂、室外机支架、配电线缆、上下水改造、原机拆除、新机安装搬运调试等内容。