**带电作业绝缘橡胶垫项目技术参数**

1. **项目需求；**

**1、1号配电房（南）：红色平面5mm/10kv，1米宽幅，合计96米**

**2、1号配电房（北）：红色平面5mm/10kv，1米宽幅，合计35米**

**3、2号配电房：红色平面5mm/10kv，1米宽幅，合计145米**

**此项目需包含：**

1. **包含现场铺设新采购的绝缘胶垫。**
2. **需将之前铺设的旧绝缘胶移至2号楼、3号楼、6号楼地下室配电间和2号楼东北角配电间，多余的垫清理完毕。**
3. **项目技术参数要求**
4. **绝缘胶垫品牌为：金能电力、邦泰、德工。**
5. **绝缘胶垫规格型号为：JN-JDR-GHX1005，耐压10kv。**
6. **绝缘胶垫选用原生橡胶，且不含次胶、废胶、回收胶、再收胶和任何塑料成分，气味小、杂质少，需符合E1级环保等级，并提供检测报告。**
7. **绝缘胶垫需符合国家标准：HG/T2949-2023《电绝缘橡胶板》。**
8. **绝缘胶垫供货时需提供：1、SGS检测报告，2、IEC检测报告，3、成分检测报告，4、甲醛检测报告，5、国家权威检测机构具有CMA标识的电力工业电力安全工器具质量监督检测测试中心出具的耐压检测报告。**
9. **绝缘胶垫需支持抽检，并符合国标且通过。如检测不通过，需无条件退换货。**
10. **质保1年。**
11. **付款方式；**

**1.所送产品经验收合格后付合同总价的90%。余款待1年后无任何质量问题一次性付清，不计息。**