UPS技术要求：

| 品类 | 型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 30KVA/三进三出 | 1 | 山特、力迅、索克曼、APC |  |
| 蓄电池 | 12V/120AH | 64 | 山特、力迅、德国阳光、荷贝克 |  |
| 电池箱 | A32 | 2 | 国产 | 含电池连接线、开关 |
| UPS配电箱 | 3P100A | 1 | 国产 |  |
| 电池底座 | 定制 | 2 | 国产 |  |
| 安装及辅材 | YJV5*16mm²电缆等 | 按需 | 国产 |  |

- UPS主机（30KVA）

- ★UPS容量≥30KVA，三进三出双变换在线式主机。提供产品彩页。

- UPS输出功率因数≥0.9，输出电压稳定精度≤±0.2%，输出电压相位偏差：≤0.2°（正常和电池逆变模式），提供泰尔检测报告数据证明。

- UPS逆变双转换效率：100%负载≥95%；50%负载≥95.8%，提供泰尔检测报告数据证明。

- 为方便对UPS和电池组进行维护，UPS显示屏应至少具备三色指示灯、工作状态图、电池状态、负载状态等显示功能；日志信息记录≥1000条。提供UPS主机显示屏对应功能截图。

- UPS应具备内部易损部件健康监测及预警功能。能实时监测所有输入、输出滤波电容的温度，并在电容等易损部件失效之前提供预警信息。提供具备该功能的产品彩页进行说明。

- UPS应具备关键器件生命周期管理功能，能对UPS内部的易损部件(包括风扇、电容、电池等重要部件)进行周期管理，到期提醒用户进行预防性检查维护。提供UPS设置界面截图。

- ★投标UPS产品应为原厂研发、设计、生产，不接受OEM/ODM贴牌产品。提供投标型号UPS设备申请单位与生产单位一致的泰尔认证证书。

- ★为确保投标产品成熟稳定可靠，设备原厂商研发中心或部门的研发条件和研发能力应符合国家标准。提供设备原厂商研发中心国家级鉴定证书。

- 投标UPS产品应具备泰尔认证，须提供有效期内的泰尔认证证书及检测报告。

- ★为确保原厂正品，投标时应提供设备原厂商针对本项目出具的三年质保服务承诺函。

- ★为确保服务时效性，设备原厂商必须在宁波市内有独立的原厂或授权售后服务机构，可提供7×24小时技术支持与本地化服务。提供设备原厂商官网查询的本地服务机构截图。

2、蓄电池（12V120AH）

- ★蓄电池容量要求： 单体电压12V，标称容量120Ah，环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。提供产品彩页。

- 蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级。提供设备原厂商UL测试报告的详细数据。

- 蓄电池必须具备防漏液特性。提供设备原厂商针对此特性的内容及结构图说明。

- ★为确保投标产品成熟稳定可靠，设备原厂商研发中心或部门的研发条件和研发能力应符合国家标准。提供设备原厂商研发中心国家级鉴定证书。

- 为确保产品在生产制造过程中对环境安全造成的影响符合环保和产业升级的相关要求。提供政府相关部门颁发的排污登记许可。

- 投标蓄电池产品应符合MDSD（材料安全数据表）的要求。提供投标产品的MSDS报告。

- 投标蓄电池产品应具备泰尔认证。提供投标产品有效期内的泰尔认证证书及报告。

- 投标蓄电池产品应符合EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012、EC61000-6-1:2007、EN IEC 61000-6-1:2019的中对EMC 2014/30/EU指令要求。提供投标产品的第三方CE合格证书复印件。

- 投标蓄电池产品应符合海、陆、空的货物运输的要求。提供投标产品的海、陆、空货物运输条件鉴定书复印件。

- ★为确保原厂正品，投标时应提供设备原厂商针对本项目出具的三年质保服务承诺函。

- ★为确保服务时效性，设备原厂商必须在宁波市内有独立的原厂或授权售后服务机构，可提供7×24小时技术支持与本地化服务。提供设备原厂商官网查询的本地服务机构截图。

3、电池柜

1.采用优质金属焊接成型，经磷化喷塑，耐磨防腐。

2.可快速拆卸，具有接线装置。

3.单套可安装32节12V120AH蓄电池。

4.含电池开关及16mm²电池连接线。

4、安装及辅材包干条款

设备供应

供应商应提供符合合同要求的UPS不间断电源设备，包括主机、电池组及相关配件。

安装服务

供应商负责设备的安装与调试，确保设备正常运行。安装范围包括但不限于：

UPS主机及电池组的安装；

输入输出电缆的敷设与连接；

接地系统的安装；

其他必要的安装工作。

辅材供应

供应商应提供安装过程中所需的所有辅材，包括但不限于：

输入输出电缆（规格及长度需满足现场需求）；

电缆桥架或线槽（如需）；

接线端子、接头、断路器、配电箱等电气配件；

接地线及接地装置；

电池组底座；

安装所需的螺丝、支架、固定件等。