- 货物技术参数及要求

- 注意事项：

- 1、凡标有“★”的参数均被视为实质性条款，未响应或不满足，按无效投标处理；

- 2、凡标有“△”的参数均被视为重要条款，未响应或不满足，则会被严重扣分。

| 电梯规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 梯号 | DT1 |  |
| 电梯类型 | 医梯、无障碍功能客梯 |  |
| 额定载重量 | 1600kg |  |
| 数量 | 1台 |  |
| 电梯速度 | 1.0m/s |  |
| 层/站/门 | 4/4/4 |  |
| 操纵方式 | 单控 |  |
| 井道净尺寸 | 2450*3050mm |  |
| 顶层高度 | 4700mm |  |
| 底坑深度 | 1350mm |  |
| 提升高度 | 11.5m |  |
| 机房位置 | 顶层机房 |  |
| 基站 | 一层 |  |
| ★主机 | 采用永磁同步无齿轮曳引机，要求整机原厂原品牌，合资品牌需与国外母品牌相同。 |  |
| ★门机 | VVVF变频变压调速门机，要求整机原产地原品牌进口。 |  |
| ★门幕 | 进口光幕保护，光束不少于150束。 |  |
| ★控制系统 | 采用交流变频变压调速（VVVF），32位微电脑机控制，控制柜要求整机原厂原品牌，合资品牌需与国外母品牌相同。 |  |
| △安全部件 | 安全钳、限速器、轿门门锁、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌 |  |
| ★宽电压 | 允许电压波动范围＞±15%，提供报告 |  |
| 轿厢净尺寸 | 1500*2300mm |  |
| 净开门尺寸（宽*高） | 1200*2100mm |  |
| 开门方式 | 旁开门 |  |
| 门保护 | 光幕保护 |  |
| 轿厢操作盘 | 轿厢操纵盘：设置操纵盘，按钮为金属圆形按钮，轿厢的楼层位置与运行方向显示为液晶显示。 |  |
| 带召唤按钮的层站位置显示 | 发纹不锈钢面板，按钮为金属圆形按钮，轿厢的位置与运行方向显示为液晶显示。 |  |
| 轿厢及厅门装修 | 轿顶 | 轿厢净高度2300mm，投标人提供样册，由招标人自行选择天花款式。 |
|  | 四壁 | 发纹不锈钢。 |
|  | 地坪 | 地板胶。 |
|  | 扶手 | 左右两侧 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢。 |
|  | 厅门 | 发纹不锈钢。 |
| 无障碍功能 | 按无障碍要求配置 |  |
| △轿厢通风设计 | 隐藏式通风设计，通风孔洞不能外露与轿厢内可见面（如轿厢前壁不能有可见的通风孔洞） |  |
| 开关门按钮响应指示 | 按下开、关门按钮时，按钮灯同时点亮。 |  |
| 超载保护功能及声响和灯号警示 | 超载时，轿厢内蜂鸣器鸣响并显示轿厢超载。轿厢处于开门状态，停止于该层站。 |  |
| 满载时自动通过 | 轿厢满载后，将自动越过层站召唤而不作应答，以保持其最大的运行效率。 |  |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |  |
| 轿内反响指令消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |  |
| 关门故障保护功能 | 因有障碍物而不能关门时，电梯门会重复地打开和关闭直至障碍物被清除。 |  |
| 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |  |
| 强制关门 | 当电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出警报声，并尝试关门。 |  |
| 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |  |
| 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |  |
| 独立运行 | 通过操作箱内的独立开关，可以在不中断运行的情况下，使该电梯脱离群控进入独立运行状态，且只响应轿内指令。 |  |
| 次层停靠 | 电梯到达目的层后，如轿厢门不能完全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启，恢复正常运行。 |  |
| 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |  |
| 防恶作剧功能 | 如轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |  |
| 误登记取消 | 当指令登记后，连续按2次该指令，可取消登记信号。 |  |
| 调整门开启时间 | 根据轿厢停靠是由楼层召唤还是轿厢召唤所发生，调整开门时间。 |  |
| 轿箱警铃 | 当电梯发生故障时，乘客可按动轿内报警按钮，及时通知外界。 |  |
| 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |  |
| 自动基站停靠 | 如果在规定的时间内厅外或轿内无呼叫时,电梯将自动返回预先设定的基站待机,方便乘客使用。 |  |
| 可自动切断轿厢照明及风扇电源的限时开关 | 如果在规定的时间内无召唤，轿厢照明/风扇自动关闭，以节省能源，轿厢照明度必须满足监控要求。 |  |
| 应急照明 (自动充电) | 当正常电源中断时，立即提供轿厢照明。 |  |
| 安全停靠 | 电梯因故停在门区外，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |  |
| 对讲电话 | 在轿厢内、机房、消防监控中心设置对讲电话，在轿厢内通过对讲电话可与机房及消防监控中心通话。在轿厢内预留监控摄像头安装孔。 |  |
| 火警紧急返回 | 所有的召唤和指令均取消，各台电梯立即驶往首层停靠，并把门打开。 |  |
| 电梯质保期及服务 | 质保期自验收合格后不少于二年，每15天进行一次保养。投标人或原厂商授权的安装维修人员接到故障报修电话后须30分钟内到达现场进行维修。 |  |
| 电梯运行监测装置 | 根据《舟山市电梯安全管理条例》规定，新安装的电梯,应当配备具有运行参数采集、网络远程传输、故障自动报警等功能的电梯运行监测装置,按照规定配备统一接口,并对市场监督管理部门开放。 |  |
| 电梯更新 | - 拆除原电梯，在原有井道内安装，不变动原来顶层高度和底坑深度；电梯安拆顺序根据业主要求，并完成验收直至交付使用。 2、井道改造费用包含在内，五方通话包含。 3、原电梯的回收费用抵旧电梯拆除费用，不足部分由投标人自行考虑在投标报价中。 |  |
| 人员培训 | 投标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。中标后须在施工组织计划中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。培训费用由投标人承担。 |  |
| 售后服务故障处理承诺 | 在项目附近设有维保点，一旦电梯发生故障，而招标人无法自行排除时，在收到招标人通知后，投标人应在半小时内派人到达现场处理并及时提供备品备件。 |  |
| 合同签订 | 中标通知书收到后一周内签订合同。 |  |
| 备品备件 | 招标人向投标人选购零件时，投标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，投标人必须保证备件的提供，期限不得少于15年。 |  |
|  | 投标人应在所供零部件停产前3个月通知招标人，以便招标人有足够时间购买所需的零部件。 |  |