# 嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目

# 的反向竞价公告

一、采购人名称： 嘉兴市农业农村局

二、采购项目名称： 嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目采购项目 | 1 | 46 | 46 | 拆除并搬运现有1台旧电梯并采购1台新梯，安装并验收合格，同时需与北梯并联。具体详见关于嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目反向竞价技术规格及参数要求 |

- 采购项目编号：[2024]2380号

关于嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目

反向竞价技术规格及参数要求

一、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目采购项目 | 1 | 46 | 46 | 拆除并搬运现有1台旧电梯并采购1台新梯，安装并验收合格，同时需与北梯并联。具体详见关于嘉兴市农业农村局电梯设备采购安装及旧梯拆除工程项目的反向竞价技术规格及参数要求 |

二、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### (三)其他特定资格条件：（竞价结果截止时间后3小时内，中标单位必须将以下特定资格文件及技术文件中打“*”号的资质证明文件原件，送达甲方项目管理所在地确认，否则作为废标处理。）

### *1.具有独立法人资格的电梯制造商或项目授权的经销商（经销商必须有制造商授权书）。

2.投标产品制造商具有特种设备制造许可证A级证书（或已更换新证书根据国家市场监督管理总局办公厅文件市监特设〔2019〕32号特种设备生产许可证，且具体产品范围型式试验证书必须满足本次招标电梯技术参数要求。），特种设备安装改造维修许可证A级证书。

*3.投标人应具有符合以上特种设备安装改造维修许可证。

## 竞价内容及技术规格要求

## 一、竞价要求

### 1、竞价内容

拆除并处理现有1台旧电梯并采购1台新梯，安装并验收合格，同时需与北梯并联。

详见技术要求和规范（对招标文件提供的有关尺寸，投标人中标后须与采购单位复核确认）

投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、卸货至指定地点、安装、调试、验收、轿厢成品保护、试运行、培训及售后服务、竣工验收合格后做好成品保护、质量保证期内技术监督部门每年检验等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

### 2、具体内容

（1）本次招标为交钥匙工程。工程报价必须包括整体项目的设计、制作（含电梯井道整改、窗台敲孔以及门洞修复等），设备费（含空开、配电箱及电器元件、静音风扇等）、包装费、材料费、管线费、装卸费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、竣工验收合格后做好成品保护、在未移交给招标人前所造成的修复费用、电缆线的拉接及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

### (2)投标人需按采购人的要求负责设备安装、调试及试运行，安装为交钥匙工程，采购人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外；设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费、土建塞缝填实费用、技术监督部门验收费用、竣工验收合格后做好成品保护、质保期内的工作以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未作详细说明，均属投标人优惠不计。

### 二、技术规格和要求

*1、竞价设备一览表

| 设备编号 | DT2 |
| --- | --- |
| 设备型号规格 | 广东菱电（三菱nexway-s） |
| 安装位置 | 嘉兴市农业农村局内 |
| 设备类型 | 有机房无障碍乘客电梯 |
| 数量(台) | 1台 |
| 布置方式 | 单控 |
| 载重量(kg) | ≥1000 |
| 速度(m/s) | 1.5 |
| 层/站/门 | 6/6/6 |
| 停靠楼层 | B1F,1F,2F，3F，4F，5F |
| 基站 | 1F |
| 井道净尺寸（宽*深）mm | 2160*2250 |
| 轿厢净尺寸（宽*深*高)mm | 1600*1500*2400 |
| 开门尺寸(宽*高)mm | 900*2100 |
| 开门方式 | 中分 |
| 顶层高度mm | 4470 |
| 提升高度mm | 17580 |
| 底坑深度mm | 1500 |
| 门洞左右mm | 530,530 |
| 轿壁材料 | 304发纹不锈钢 |
| 层轿门材料 | 304发纹不锈钢 |
| 地板 | 大理石 |
| 其他要求 | 1、供应商自行测算本电梯的五方对讲装置及线缆、强弱电线缆、电梯随行电缆及安装、电源引入点（井道修复整改，并联控制2台，使用无线五方通话及基坑防水修补）等，同时需与北梯并联。2、增配两台并联电梯的大1P单冷电梯专用空调各1个。 |
| 注：本项目为交钥匙工程，旧梯拆除及放入指定位置、厅门门套修复、井道圈梁整改、机房和底坑缓冲墩等整改、无线五方通话、客梯接入省特检院物联网功能等一切费用计入报价。 |

三、验收

1.产品保护（装修时保护方法）

工程完成后，承包人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏承包人将有责任修理或赔偿损失。

2.验收合格条件

2.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到发包人的认可。

2.3所有合同中规定的货物和材料都已提交。

2.4设备在交由业主使用之前已通过质量技术监督管理部门的验收，并得到使用证书。

2.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

四、电梯一般技术要求

1、工作情况

投标人提供的产品及服务须适应本标书中前述“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求：

a. 要求连续工作每天24小时，全年365天。

b. 正常使用寿命期要求10万小时以上。

c. 在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

2、控制方法

a.电梯应采用VVVF电脑微机控制, 带BA接口并提供通讯协议，能够采集到电梯运行状态参数。

b.控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每个电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能继续运行。

c.并联或群控系统中的每一电梯应能脱离开并联或群控，转换成独立运行控制操作方法。

d.串行通讯系统：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯。

*3、电梯技术指标

A．驱动系统：PMF011MB，永磁同步无齿轮曳引机，曳引方式钢丝绳。

B．调速系统：交流变频变压调速（VVVF）。逆变和整流部分均采用IGBT或更好，要求IGBT开关频率≥10KHz。

C．门机系统：LV0-L2N-CO，32位交流变频变压调速（VVVF）门机。

D．门机传动：同步带传动。

E．控制系统：VFGLC，32位及以上微电脑控制，全集选。

F．门保护：红外线光幕门保护，光幕束不少于110道。

G．平层精度：≤±3mm。

H．噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤55dB、机房≤75dB。

I．振动加速度：垂直≤100mm/s2,水平≤100mm/s2。

J．起制动加速度：平均≥0.48m/s2,且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2,同时满足整个时间-速度曲线应平滑。

K．称重装置：电子连续称重装置，精度3%以内。

L．每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数,电梯每运行6万次不得大于3次，如超过一次，整机保修期免费延长半年。

M.限速器：DG-260。

N.安全钳装置：GSB-282。

*4、功能要求

a.火警紧急返回：当消防控制室发出信号或建筑物内火警传感器被启动后，全部呼叫会被取消，所有电梯马上返回指定楼层停靠且梯门开启，而且在消防控制室能够接受到电梯安全回到指定楼层的信息；

b.再平层功能：平层后由于荷载变化而引起轿厢位置变化后，在开门状态低速蠕动再次恢复平层；

c.司机运行功能：通过轿内开关进入司机动行后，由司机操作控制电梯启动；乘客在外部呼叫后，轿厢内部对司机能有提示功能；

d．锁梯功能：通过安装在指定楼层的钥匙开关，使电梯停止运行。

e．电梯需配消防开关。

*f.电梯应包括但不仅限于或更优于下列功能：

消防迫降运行；无司机操作；满载直驶；预负载起动；井道位置自学习；无呼叫返回基站；轿内反向指令消除；运行方向/楼层指示；开关门按钮响应指示；

开关门受阻自动保护；开门保持时间自动调整；失速保护；马达堵转保护；钢丝绳滑移保护；警铃；检修运行；轿厢非平层位置时就近停靠（非停电状态）；轿厢停电应急照明；

运行故障历史记录；防捣乱功能；故障自诊断；驱动过热、过流保护；应急通话；

超载报警；安全停靠；停层开门；轿内误指令人工消除（轿内按钮型）；轿内照明和风扇无服务自动控制；手机信号接受功能（电梯内的手机信号覆盖由中标人负责和移动（联通、电信）公司联系及实施，并承担相应的费用）。

具备无障碍功能（残疾人操纵面板，半身镜，扶手，盲文按钮，语音报站）

*5、装潢要求 （客梯）

轿厢：轿厢壁及轿门采用304发纹不锈钢，不锈钢的钢板厚度不小于1.2mm。

轿底：大理石

轿顶：304发纹不锈钢，包含低噪音通风扇、节能轿厢灯、应急照明、警铃、五方通话，数字视频信号电缆（独立于电梯随行的数字视频信号电缆，机房控制柜到轿厢）和电源线，摄像头预留孔。由投标人提供式样供招标人选择。

厅门：304发纹不锈钢

轿厢讯号：一个操纵盘，楼层数字显示器、方向指示器，LED数字点阵显示，304发纹不锈钢面板。

*6、售后服务

6.1中标人须注册在嘉兴地区或在嘉兴地区设有分公司，且在该区域范围内设立维修点，能满足及时处理维修救援。维修人员接到维修电话后须在30分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。*（竞价截止时间后2小时内，需提供嘉兴地区分公司营业执照及备案维保点登记证明，否则作为废标处理。）

6.2中标人须对合同中的整套电梯提供24个月的质保期，质保期内提供免费维修和保养，时间从验收通过、买方接受并使用之日算起。

6.3、在质保期内，中标人需对相关电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑，具体的操作程序和内容须在投标时说明。

6.4质保期内中标人须自行付费，负责常规检查、保养等工作，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。并负责通过技术监督局的年检并得到使用证书（质保期内的年检费用由中标人负责）。

6.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

6.6修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

6.7在电梯的全生命周期内，因中标人原因引起安全事故的，由中标人负责。

(“*”部分为实质性必须响应条文，如中标供应商不满足该条件，将作废标处理)