## 汇总表
汇总表
项目名称：浦江县前吴乡卫生院医用气体设备采购项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 医用气体设备 | 项 | 1 | 184087 | 184087 | 含税、安装费、运费
2 | 合计：大写（人民币）壹拾捌万肆仟零捌拾柒元整 |  |  |  | 184087

## 医用气体
浦江县前吴乡卫生院迁建工程医用气体设备采购预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 氧气汇流排
1 | 氧气自动切换控制箱 | 氧气一级减压控制箱安装， 双路减压一用一备,带声光报警功能 | 台 | 1
2 | 氧气瓶组 | 1、氧气瓶组安装 每各氧气瓶组内含有5个氧气瓶，单个氧气瓶容量为20L（氧气瓶院方提供）；共2组。 2、每个氧气瓶组配置：DN10高压阀1个、防倒链条5根、高压软管5套； 3、氧气瓶支架制作安装，制作除锈后刷防锈漆两遍。 | 项 | 1
小计
二 | 氧气系统管线与元件
1 | 医用专用紫铜管 | 1.规格型号：Φ25×1.0 2.材质：紫铜 3.焊接方法：气焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 | 米 | 25
2 | 医用专用紫铜管 | 1.规格型号：Φ16×1.0 2.材质：紫铜 3.焊接方法：气焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 | 米 | 185
3 | 医用专用紫铜管 | 1.规格型号：Φ10×1.0 2.材质：紫铜 3.焊接方法：气焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 | 米 | 24
4 | 医用专用紫铜管 | 1.规格型号：Φ8×1 2.材质：紫铜 3.焊接方法：气焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 | 米 | 220
5 | 医用专用维修阀安装 | 1.名称：截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格：Dg10 | 个 | 4
6 | 医用专用维修阀安装 | 1.名称：截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格：Dg6 | 个 | 1
7 | 医用专用维修阀安装 | 1.名称：截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格：Dg4 | 个 | 28
小计
三 | 负压吸引站
1 | 油润旋片式真空泵 | 配用电机功率：≥ 1.5kW×2台；噪声：不大于69dB（A）；吸引站外不大于65 dB（A） | 台 | 2
2 | 真空罐 | 真空罐安装，有效容积1.0m3，φ1000 | 台 | 1
3 | 电控柜 | 1.名称:负压控制箱 2.其他:双泵联动 | 台 | 1
4 | 压力表 | Y150 | 块 | 1
5 | 电磁真空充气阀 |  | 只 | 2
6 | 除菌过滤器 | 1.名称:除菌过滤器 2.规格:100m3/h | 只 | 2
7 | 负压废气排放消毒灭菌器 | 阻力：100-300Pa，0.9KW | 台 | 1
小计
四 | 吸引系统管线与元件
1 | 医用专用低压不锈钢管 | 1.规格型号：φ45×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 | 米 | 55
2 | 医用专用低压不锈钢管 | 1.规格型号：φ32×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 | 米 | 193
3 | 医用专用紫铜管 | 1.规格型号：φ12×1.0 2.材质：紫铜 3.焊接方法：气焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 | 米 | 6
4 | 医用专用紫铜管 | 1.规格型号：φ10×1.0 2.材质：紫铜 3.焊接方法：气焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 5.脱脂设计要求：管道及其配套阀门整体脱脂 | 米 | 226
5 | 镀锌管 | 1.规格型号：φ50×2.5 2.焊接方法：保护焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力、气密性试验压力试验及吹扫 | 米 | 60
6 | 医用专用维修阀安装 | 1.名称：截止阀 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN25 | 个 | 4
小计
七 | 气体区域监控系统
1 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级稳压箱 2.参数:双路切换，一备一用 | 套 | 4
2 | 气体报警箱 | 二气 高压、低压报警 | 只 | 4
小计
八 | 病房设备带元件
1 | 氧气快速插座 | 1.名称:气体终端（氧气） 2.制式:国标 | 个 | 70
2 | 吸引快速插座 | 1.名称:气体终端（吸引） 2.制式:国标 | 个 | 66
3 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带 2.三腔式气电分离。 | 米 | 123
4 | 床头灯(嵌入式LED灯) | 1.规格型号：4W 2.嵌入式LED，含光源 3.符合国际标准 | 盏 | 56
5 | 电源开关 | 1.规格型号：86 2.符合国际标准 | 只 | 56
6 | 电源插座 | 1.规格型号：86 2.符合国际标准 | 只 | 137
7 | 电源线 | 3*2.5㎡ | 米 | 150
8 | 波纹管 | 1.规格型号：φ16 2.电源线保护套管 | 米 | 120
小计
九 | 智能护理通讯系统
1 | 智能护理通讯主机 | 50路，双向对讲 | 台 | 2
2 | 走廊显示屏 | 双面数码显示 | 台 | 2
3 | 呼叫分机 | 对讲 | 只 | 56
4 | 信号信 | 0.5平方 | 米 | 410
小计
合计：