浦江县郑家坞镇卫生院迁建工程

污水处理设备

采购（报价）文件

（询价采购）

询价编号：************

报价单位：************

联 系 人：************

联系电话：************

浦江县郑家坞镇卫生院

2024年12月9日

询价采购报价要求

1、本采购文件作为报价人在政采云在线询价系统报价的必须附件，报价人必须在政采云询价系统按要求报价方为有效，报价不得高于本项目采购预算价格。

2、报价人在政采云报价时需同步上传相关资料，包括但不限于本文件、配置单报价情况、营业执照、小微企业证明、相关资质文件等，无此文件或未按要求提供证明材料的视为报价无效。

3、报价人须对本文件及附件中的设备配置单进行逐项报价，不得遗漏。设备配置单的报价金额不能超本文件和政采云预算金额，如超预算报价按报价无效处理。本表价格单位为元，如所报价格有小数，需保留小数点后两位。

4、报价人对本文件所述全部条款和内容不得修改。本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分内容进行报价，否则视作报价无效。报价人在报价时，需仔细核对报价商品是否符合本项目采购要求的技术和商务条款。报价人报价商品符合要求或满足相关条款的填写“响应”，未响应（空白）或“不响应”或填写其他内容的均视作不响应，按报价无效处理。

5、采购文件中标有“▲”的技术指标不容许发生偏离，其他技术指标发生偏离或其他技术指标如有明显不符合采购文件参数标明的（3条以上），采购单位有权取消其中标资格，验收时发现产品不符合采购文件参数要求或中标单位提供的中标产品详细参数则不予验收通过。

6、报价人在本文件最后的承诺部分需签字，并加盖公章（采购文件加盖骑缝章）。未按要求盖章的视作报价无效。

7、本文件的供应商承诺和响应条款作为合同的附件是采购合同不可分割的组成部分。

8、本次询价结果以符合询价全部要求且有效报价供应商三家以上（含）时方为询价有效，采购人选择最低报价人作为预成交供应商。若最低报价人不符合询价要求或询价结束有效报价供应商不足三家的取消采购。

9、预成交供应商若存在报价或响应虚假、后期供货（或服务）不及时或货物（或服务）不符合采购要求的，采购人有权选择本次询价次低价报价人作为成交供应商。

10、以下情况采购人有权处理：（1）供应商若存在报价或响应虚假、后期供货（或服务）不及时或货物（或服务）不符合采购要求的，采购人有权选择本次竞价次低价供应商作为成交供应商。（2）如果本次采购的货物为国家规定的政府采购节能产品、环保产品目录中的商品，供应商报价商品不符合要求的，将视作无效报价处理。（3）为推进建设资源节约型、环境友好型社会，采购人有权优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料、产品和服务。

11、当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应提前征得采购人同意后根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

浦江县郑家坞镇卫生院迁建工程污水处理设备采购文件

一、商品类型

| 序号 | 商品名称 | 品牌及型号 | 数量/ 单位 | 报价单价 （元） | 报价金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 |  | 1套 |  |  |
| 合计总价 |  | 小写 元，大写 元。 |  |  |  |
| 备 注 |  | 污水处理设备限价290000元，报价时单项价格不得超过预算价格，否则作无效响应处理。 |  |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 商品组成及技术参数 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 | ▲0重要提示：本设备（包括安装及调试）供应商提供的设备（包括安装及调试）应符合参数及设计要求（见附件）。 ▲1. 基本要求：要求处理后的废水能达到法定排放标准；本项为交钥匙工程，报价应包括产品（设备或材料）、运输、安装、调试、管理人员培训、验收及其他附带、破墙、管道，还原等所有内容和全部服务费用。 ▲3. 处理工艺：调节池/格栅井→水解酸化→接触氧化→沉淀→消毒→达标排放； ▲4. 处理标准：出水标准：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准。COD＜250mg/l，BOD5＜100mg/l，SS＜60，氨氮＜45mg/l，粪大肠杆菌＜5000MPN/L，PH6-9。 ▲5. 处理能力：≥35T/D； 6. 设备性能： 6.1 主机材质：Q235碳钢材质；转角折弯成型防腐；内环氧煤2涂，外防锈漆2涂，面漆2涂；调节池/格栅井尺寸2.0×3.0×2.5m，水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池整体尺寸：7.5×2.5×2.0m； 6.2操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低; 6.3调节池内设置液位控制系统，达到一定量后自动将污水提升至水解酸化池； 6.4通过水解酸化池使废水中的有机物质发生水解反应，将大分子有机物分解成小分子有机物。 6.5接触氧化接触氧化池中设置填料作为生物膜的载体，污水与生物膜相接触，在生物膜上微生物的作用下，使污水得到净化。 6.6沉淀池内泥水分离，并将分离的污泥回流到生物处理段 6.7消毒池内通过加药消毒装置投加次氯酸钠保证污水与消毒剂充分接触，杀灭病原菌和病毒。 7.配置：详见清单（见附件） |  |

- 三、商品价格及售后服务

- 1.供货时限：询价完成后5个工作日内完成合同签订，合同签订后15个工作日内完成设备供货及免费安装。

2.设备需原厂正品最新产品，不允许是淘汰设备、测试机、样机、二手和返修机。

- 3.验收期：安装完成后10个工作日内。

- 4.产品质保期：整机保修不少于2年（以安装调试完成之日起计算）。

- 5.现场培训：每台设备需对相关人员进行不少于4小时的现场培训，培训内容包括但不限于设备使用、维护保养等；

- 6.售后服务：出现故障后30分钟内服务响应、2小时内现场服务到位、8小时内解决问题。

- 7.付款方式：安装完成并通过验收后内付款。