## 1
郑家坞镇卫生院污水处理设备清单
出水标准：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准。COD＜250mg/l，BOD5＜100mg/l，SS＜60，氨氮＜45mg/l，粪大肠杆菌＜5000MPN/L，PH6-9。
序号 | 名称 | 技术需求参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 调节池/格栅井 | 尺寸：2.0×3.0×2.5m； 材质：Q235 厚度：6mm； 工艺:转角折弯成型防腐； 防腐：内环氧煤2涂，外防锈漆2涂，面漆2涂 内配置304不锈钢提篮格栅 | 座 | 1
2 | 水解酸化池+接触氧化池+沉淀 池+消毒池 | 尺寸：6.0×2.0×2.5m； 材质：Q235 厚度：6mm； 工艺:转角折弯成型防腐； 防腐：内环氧煤2涂，外防锈漆2涂，面漆2涂 | 座 | 1
3 | 设备间（分 2 格） | 尺寸：2.0m×5.0m×2.5m 室内：通风，照明，消防 | 座 | 1
4 | 提升泵 | 流量：1.5m3/h，扬程：12m，功率：0.25kw | 台 | 2
5 | 液位计 | 浮球液位计；量程0-5m | 套 | 1
6 | 污泥回流泵 | 流量：5m3/h，扬程：8m，功率：0.37kw | 台 | 1
7 | 消化液回流泵 | 流量：5m3/h，扬程：8m，功率：0.37kw | 台 | 1
8 | 穿孔曝气器 | 材质：不锈钢+UPVC；DN40 | 批 | 1
9 | 曝气盘 | Φ215型微孔曝气器，含主管DN50UPVC管，支管DN50UPVC管压力8公斤标准管及配件 | 批 | 1
10 | 潜水搅拌机 | 电机功率：0.85KW 叶片转速：740r/min 叶片直径：260mm | 台 | 2
11 | 生物细菌 | 厌氧菌、好氧菌种与活性污泥配套使用（水分菌种，水分含量 30%）专业实验室培养 | 项 | 1
12 | 回旋式鼓风机 | 风量：1.09m3/min，风压：0.3kgf/cm 功率：1.5kw | 台 | 2
13 | 生物填料支架 | 碳钢防腐； | 套 | 1
14 | 加药消毒装置 | 次氯酸钠（每套含计量泵1 用 1 备，储药桶 1.0m³1只及配件） | 套 | 1
15 | 流量计 | DN25电磁流量计；316L电极，支持4-20mA及RS485通讯； | 台 | 1
16 | 废气收集系统 | 处理风量 Q=1000m³/h 喷淋装置，包含管道及处理设备，含 15 米烟囱。 | 套 | 1
17 | PLC 自动电控系统 | 可编程控制器及远程监控； | 套 | 1
18 | 管道及配件 | 系统配套；国标 | 批 | 1
19 | 出水井 | 800*800*1350mm，砖砌，井内满贴瓷砖 | 只 | 2
20 | 电线电缆 | 电线电缆、套管等，不含主进线电缆 | 项 | 1
21 | 土建部分 | 一体化设备、调节池底板、土方开挖、回填等；设备房、废气处理设备底板 | 项 | 1
22 | 合计
备注：含税运，安装调试；质保二年；