## Sheet1
1 | 空调（3匹一拖一） | 美的、大金、日立 | 1.设备类型：风管式中央空调（一拖一，冷暖型）； 2.能效等级：新国标一级能效（APF≥3.4，需提供检测报告）； 3.制冷剂：R410A环保制冷剂； 4.制冷能力≥7.2kW（24000BTU）； 5.制热能力≥9.2kW（含电辅热1.5kW）； 6.额定功率：制冷≤2.7kW，制热≤2.8kW（含电辅热）； 7.能效比：制冷EER≥3.3，制热COP≥3.5（需提供检测报告）； 8.循环风量≥1200m³/h ； 9.噪音值：室内机≤40dB(A)，室外机≤55dB(A)（需提供噪音检测报告）； 10.运行温度范围：制冷：-5~48℃；制热：-15~24℃； 11.变频技术：全直流变频压缩机，支持10%~100%无级调节； 12.静音模式：低风档噪音≤35dB(A)； 13.提供国家级能效检测报告（复印件加盖公章）； 14.质保期：整机3年，压缩机5年（需提供质保承诺书）； 15.含风道、加长铜管及进出风口等配件（实际工程量投标单位自行现场测量）。 | 3 | 台 | 7200 | 21600
2 | 空调（6匹一拖一） | 美的、大金、日立 | 1.设备类型：风管式中央空调（一拖一，冷暖型）； 2.能效等级：新一级能效（APF≥3.0，需提供国家能效检测报告）； 3.制冷剂类型： R410A环保制冷剂； 4.制冷能力≥14kW（额定工况下）； 5.制热能力≥15.6kW（含电辅热）； 6.额定输入功率：制冷≤5.3kW，制热≤4.5kW（含电辅热）； 7.能效比：制冷EER≥3.5，制热COP≥3.8（需提供第三方检测报告）； 8.循环风量：≥2300m³/h ； 9.噪音值：室内机≤45dB(A)，室外机≤58dB(A)（需提供噪音检测报告）； 10.变频技术：全直流变频压缩机，支持10%~100%无级调节； 11.智能控制：标配线控器； 12.防冷风设计：制热时出风温度需≥30℃后启动送风； 13.宽温运行：制冷运行范围-5℃~48℃，制热运行范围-15℃~24℃； 14.提供国家级能效检测报告（复印件加盖公章）； 15.质保期：整机3年，压缩机5年（需提供质保承诺书）； 16.含风道、加长铜管及进出风口等配件（实际工程量投标单位自行现场测量）。 | 7 | 台 | 11300 | 79100