三门县原交通大楼改造工程（空调采购）

**一、项目概述：**

本项目为交钥匙承包项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、调试费、附属材料（包括空调室外机所需支架、所有铜管、空调开孔、空调布线等费用）及税收、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

**二、商品信息及技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **控制总价（元）** | **意向品牌及型号** |
| 家用1.5匹壁挂式空调 | 1. 额定制冷量（W）≥3500
2. 额定制热量（W）≥5000
3. 能效等级：1级（提供中国能效标识网相对应产品截图）
4. 额定制冷功率（W）≤860
5. 额定制热功率（W）≤1250
6. 电辅热功率（W）≥750
7. 循环风量（m³/h）≥640
8. 最大室内机噪音（dB（A））≤41
9. 最大室外机噪音（dB（A））≤52
 | 10 | 台 | 26800 | 海信、格力、海尔 |
| 家用2匹壁挂式空调 | 1. 额定制冷量（W）≥5000
2. 额定制热量（W）≥6500
3. 能效等级：1级（提供中国能效标识网相对应产品截图）
4. 额定制冷功率（W）≤1350
5. 额定制热功率（W）≤1800
6. 电辅热功率（W）≥1350
7. 循环风量（m³/h）≥1050
8. 最大室内机噪音（dB（A））≤43
9. 最大室外机噪音（dB（A））≤54
 | 1 | 台 | 3800 | 海信、格力、海尔 |
| 家用3匹立式空调 | 1. 额定制冷量（W）≥7200
2. 额定制热量（W）≥9820
3. 能效等级：1级（提供中国能效标识网相对应产品截图）
4. 额定制冷功率（W）≤1900
5. 额定制热功率（W）工作同期)2800
6. 电辅热功率（W）≥2200
7. 循环风量（m³/h）≥1400
8. 最大室内机噪音（dB（A））≤45
9. 最大室外机噪音（dB（A））≤56
 | 8 | 台 | 46000 | 海信、格力、海尔 |
| 空调铜管 | 铜管，9.52\*0.7/15.88\*0.8/19.05\*0.9（选用与品牌型号对应机组的铜管） | 52 | 米 | 5200 | 飞轮、宏泰 |
| 铜管保温 | 国标 | 1 | 项 | 500 | 华美 |
| 冷凝水管 | DN25 | 1 | 批 | 2000 | 中财、公元 |
| 墙体开孔 |  | 30 | 个 | 1500 |  |
| 外机PVC排水管 | Φ50 | 20 | 米 | 300 | 中财、公元 |
| 外机PVC排水管 | Φ32 | 100 | 米 | 1000 | 中财、公元 |
| 外机支架 | 国标 | 19 | 付 | 950 |  |
| 其他辅材费 | 加接铜管，制冷液，包扎带及连接线等各类费用 | 1 | 项 | 1850 |  |
| 总价 |  |  |  | 89900 | 含增值税金，含安装 |

**注：1.投标时需参考上表上传供货报价单（负责人签字并加盖公章）；**

2.本项目所有空调机冷媒管均须符合国家标准采用优质铜管，所有空调机均须符合国家新能效标准二级及以上，符合政府采购需求；

3.对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求；

4.产品形式：所投产品为2025年1月之后生产的产品；

5.控制总价包含所有设备、材料、运输、安装调试及人工费等，即提供的机组安装就位后，只需通电便可进行调试和正式运转和使用。

6.材料费按实结算。

**三、报价要求**

1.请按推荐品牌型号要求进行报价和响应，未按推荐品牌和型号要求报价和响应的均视作无效报价，我方有权取消预中标结果。

 2.报价人在报价时，需仔细核对报价商品是否符合本项目采购要求的技术和商务条款，在政采云报价时需上传签字并加盖公司公章报价单及承诺书（格式详见附件），未按要求签字并盖章的视作报价无效。若询价公告参数要求中有必须提供的附加证明文件或材料的也需同步上传，无承诺函或未按要求提供证明材料的视为报价无效，直接取消预中标结果。

 3.供应商承诺和响应条款作为合同的附件是采购合同不可分割的组成部分。

4.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。

5.以下情况采购人有权处理：（1）如果本次采购的货物为国家规定的政府采购节能产品、环保产品目录中的商品，供应商报价商品不符合要求的，将视作无效报价处理。（2）为推进建设资源节约型、环境友好型社会，采购人有权优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料、产品和服务。

**四、商务技术服务要求**

**（一）供货要求：**

1.供方所供的货物必须为全新的原产原包装，符合国家标准的合格产品；

2.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3.要求在签订合同前提供针对本项目的原厂销售和售后服务授权书原件；

4.所供货物必须为意向品牌和型号；

5.投标产品必须为同一品牌。

**（二）售后服务要求（必须响应6,7,8条款，如未响应做废标处理）：**

1.质保期要求：空调整机及配件原厂质保，质保期**不少于60个月，**质保期从安装调试完成之日开始计算；

2.乙方供应的货品应与甲方要求的品牌、型号相符。如不符甲方要求，甲方有权拒收，造成的一切损失由乙方承担；

3.在质保期内，如产品质量或规格与甲方要求不符，或证实产品有缺陷的，乙方必须在24小时内采取补救措施或赔偿。如乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要补救措施，但其风险和费用将由乙方承担；

4.为保障售后服务，中标供应商需要提供本地化服务及定期巡检；

5.技术支持要求：质保期内提供免费上门维护、升级服务。并提供不少于7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。对故障在接到电话后1小时内响应，2小时内到达现场, 12小时内修复，若遇重大故障48小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用，上述维修、维护的人工、材料成本等费用均已包含投标报价中。

6.服务：为了更好的享受原厂质保服务和快速上门服务响应，要求签订合同前或者设备进场前提供原厂针对本项目6年质保函原件和授权，要求400电话和官网可查维保和最终用户情况；

7.签订合同前需要提供各项产品原厂质保服务承诺函（加盖原厂公章）及各项证书测试报告；

8.为了保障售后服务的有效性，投标单位须在接到采购方电话后2小时内到现场进行维修服务。

**（三）安装验收：**

1.本项目安装开工前须提供专项的安装施工方案，经甲方认可后方可安装施工，安装位置需科学合理并经甲方确认，安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求；

2.空调内外机应做到横平竖直，美观平整，室外机安装于指定位置，空调室外机支架安装按照《GB/T 35753-2017 空调器室外机安装用支架》要求进行安装；

3.冷凝水管道必须按照规范缚设坡度、坡向就近接入排水管；

4.铜管须根据国家标准采用优质铜管，不允许对接；

5.本项目电源材料费用不纳入投标总报价中，但设备端内外机电源的接线计入本次安装范围内；

6.工程完成后，乙方须负责全部系统的保护和清洁工作，直至设备验收合格并交付业主正常使用为止。系统测试和试运行合格后由甲方乙方共同检查验收，空调设备的技术性能和产品质量必须符合国家或行业有关产品标准；

7.竣工验收时必须提供完整的竣工资料4套，包括空调安装竣工图、隐检工程记录资料、系统测试和试运行报告、设备使用操作与维修手册、使用说明书等；

8.负责对本工程后续工程维修人员的培训。

**（四）交货时间和地点：**

**交货时间: 中标单位合同签订后，3天内对采购单位进行实地勘探，然后以书面形式提出完整的施工方案；在合同签订后，接采购人安装通知，20个日历天安装调试完毕，正常运行1个月及培训后，经终验合格，正式交付使用，进入维护期。**

 **交货地址:**三门县原交通大楼百游岭港1号**。**

**（五）货款支付：**

付款方式：合同签订后支付中标价的40%，空调正常运行后，经甲方终验合格后支付中标价的60%（保留2.5%质保金一年后无息反还）。货款支付前，乙方需提供财务认可的正规发票，甲方在得到发票后7个工作日内支付货款。乙方逾期未提供发票的，甲方有权顺延支付且不视为违约。

**（六）其他要求：**

1.本项目为在线询价采购招标，所有招标参数均须满足；

2.因本次采购涉及部分施工安装操作，为确保施工质量，避免不必要的纠纷和争议，参与报价的单位请提前联系进行现场勘查测量，如未进行现场踏勘产生的问题后果自负；

3.为了确保项目实施服务质量，要求预中标单位在中标结果确认前提供采购要求所需文件并加盖原厂公章，不符合采购要求的，视为放弃/取消成交资格；

4.中标单位需做好空调设备运输、安装全过程安全管理，确保施工安全，施工过程发生一切安全问题或事故，由中标单位承担相应风险和责任。

**五、违约责任及争议解决**

1.有下列现象之一，甲方可无条件解除合同。（1）未能履行合同所规定的事项的；（2）乙方签订合同后不能如期供应货物的；（3）乙方用以次充好的手段提供与招标文件不相符的货物的； （4）乙方擅自将入围资格转让给他人或中途转让给他人的； （5）出现安全事故的。

2.违约责任：乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，乙方每天按合同总金额0.2%向甲方偿付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

3.争议解决：双方在执行合同过程中所发生的一切争议，应首先通过协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。