大巴车库充电桩改造项目需求参数

1. 项目概况

项目名称：大巴车库充电桩改造项目\_

采购部门：总务科

采购内容：大巴车库充电桩改造项目(充电桩、充电管理平台、电缆改造等)

费用估算：预算金额为10万元

1. 主要工作内容：

浙江省血液中心滨江院区大巴车库献血车充电桩改造，含安装调试8套充电桩（每套功率为7千瓦）、电缆、桥架及充电枪收线器、配电箱改造、管理平台安装调试等内容，详见清单。

三、售后服务

 充电桩主机及配套设备质保两年。

四：清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 交流充电桩 | 7KW | 特来电、公牛、正泰 | 套 | 8.00  |  |
| 2 | 充电枪收线器 | 定制 | 国产 | 套 | 8.00  | 主机与枪连接电线悬挂于车库顶部，可伸缩至车辆充电口 |
| 3 | 充电桩电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*10 | 万马/永通 | 米 | 170.00  |  |
| 4 | 防火桥架 | 200\*100，含吊杆铜排等附件、刷防腐漆 | 国产 | 米 | 75.00  |  |
| 5 | 防火桥架 | 100\*50，含吊杆铜排等附件、刷防腐漆 | 国产 | 米 | 55.00  |  |
| 6 | 无线数据终端 | B311B-853 | 华为 | 台 | 1.00  |  |
| 7 | 4G流量卡 | 国标 | 电信 | 张 | 8.00  | 含5年通信费 |
| 8 | 交换机 | 16口非网管 | 国产 | 台 | 1.00  |  |
| 9 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 中策 | 米 | 150.00  |  |
| 10 | 壁挂机柜 | 9U，带空开 | 国产 | 台 | 1.00  |  |
| 11 | PDU插座 | 8位10A | 国产 | 个 | 1.00  |  |
| 12 | 电源线 | RVV3\*2.5 | 万马/永通 | 米 | 35.00  |  |
| 13 | 定制客户端智慧充电管理平台 | 定制 | 正泰 | 套 | 1.00  |  |
| 14 | 设备和平台运维费 | 定制 | 正泰 | 年 | 3.00  | 3年（不含两年质保） |
| 15 | 小计 |  |  | 套 | 8.00  |  |
| 16 | 设备及管线安装调试费 |  |  | 项 | 1.00  |  |
| 17 | 安装辅材费 |  |  | 项 | 1.00  |  |
| 18 | 税金 |  |  | 项 | 1.00  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |

 五：其他要求：

1:为保证项目顺利实施，中标方需在中标后15天内安装调试完成。
2: 中标方需满足业主要求时间进行改造施工，

3：企业具备电气安装及安全资质，施工人员具有相关操作证。