**浙江药科职业大学不间断电源项目采购文件**

1. **报价说明**
2. 本采购文件作为报价人在政采云高校竞价系统报价的必须附件，报价人在政采云报价时需填报价格和承诺后同步上传，若文件要求有附加证明文件或材料的也需同步上传，无此文件或未按要求提供证明材料的视为报价无效。

2、报价人上传本文件的报价金额需与政采云系统报价金额一致，两者不一致的按报价无效处理。

3、报价人在报价时，需仔细核对报价商品是否符合本项目采购要求的技术和商务条款。报价人报价商品符合要求或满足相关条款的填写“响应”，未响应（空白）或“不响应”或填写其他内容的均视作不响应，按报价无效处理。

4、**报价人在本文件最后的承诺部分需签字，并加盖公章（采购文件加盖骑缝章）**。未按要求签字盖章的视作报价无效。

5、报价人在报价响应时对本文件所述全部条款和内容不得修改，未按要求填报的视作报价无效。

6、本采购文件“其他事项”栏作为供货商供货（提供服务）的补充内容由报价人自行填报，补充内容仅作为额外提供给采购方优惠条件说明，且补充内容不得与本文件其他条款和内容向背或冲突。凡冲突和向背的条款内容作为不符合本次采购的要求，我方有权不予采纳并作为报价无效处理。

7、本文件的供应商承诺和响应条款作为合同的附件是采购合同不可分割的组成部分。

8、预成交供应商若存在报价或响应虚假、后期供货（或服务）不及时或货物（或服务）不符合采购要求的，采购人有权选择本次竞价次低价报价人作为成交供应商。

1. **商品（服务）类型**

| **序号** | **商品名称** | **指定品牌及型号** | **数量/**  **单位** | **报价单价（元）** | **报价金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 不间断电源 | 山特PT3K+24组商宇GW12100(JH)（12V100AH）+（A24） | 2套 |  |  |
| （二） |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  |  |  |  |
| **合计总价** | | **小写 元，大写 。** | | | |

注：指定品牌型号报价报价

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **商品组成及技术参数** |
| （一） | 不间断电源 | • 保证实验室超低温冷冻存储箱和冷藏冷冻冰箱与二氧化碳培养箱等在断电后12小时内保持正常工作，适应其瞬时启动电流峰值。 |
| • 类型：在线式高频机，支持机架安装 |
| • 输入电压范围：100-300V |
| • 输入频率范围：45-55Hz |
| • 输出电压：220±1%（默认） |
| • 输出频率：50/60Hz±0.1Hz（同步锁频） |
| • 额定功率：3kVA/3000W（最大负载） |
| • 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 |
| • 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 |
| • 蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。 |
| • 蓄电池密封反应效率应≥98.3%。 |
| • 蓄电池间连接电压降应≤4.2mV |
| • 蓄电池内阻应≤4.8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤3%。 |
| • 蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。 |
| • 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 |
| • 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1 |
| • 电池柜材质：30\*30mm方钢框架（承重≥800kg/层），镀锌板外壳（0.8mm厚） |
| • 安全防护：防漏液托盘、防震结构、散热通风孔 |
| • 连接线规格：标配国标16平方铜芯线缆（红黑双色） |
| • 扩展性：模块化拆装设计，支持多柜并排安装 |
| 配置清单：山特PT3K+24组电池（12V100AH）+（A24） |

说明：

所有参数均应满足要求。

1. **商品价格及售后服务**
2. 本采购项目属交钥匙工程项目，供应商报价含货物、运输（含装卸和吊装）、安装、打孔、空调支架、电源（控开）、调试等全部费用，除铜管延长需现场确认，采购方不再额外支付其他费用。
3. **质量保证期（或保修期）服务**：自合同签订生效，质保期内上门对损坏的货物（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。不间断电源（不含电池）质保期原厂3年。服务响应时间2小时以内，维修人员需在接到维修电话后24小时内到达现场，一般问题应在48小时内解决。（具体维修由原厂响应时间为准，供应商按要求做好协调）。
4. **安装及交付时间**

交付时间为合同签订后7个工作日内。

1. **付款方式和要求**

在验收合格后7个工作日内一次性支付全款。

1. **其他事项**

（此处仅填写报价人额外提供需方的服务承诺，与本采购文件询价要求相左条款的其他说明视作无效说明。若无其他服务承诺的请填写“无”）

**承 诺：**

**本公司（名称） 报价商品（或服务）满足“浙江药科职业大学不间断电源项目”的全部要求，若我司中标将按上述要求提供服务并履行双方合同。**

**本文件响应条款作为此次采购合同的附件是本合同不可分割的组成部分。**

**承诺公司名称（加盖公章）：**

**报价人及联系电话：**

**年 月 日**