金山桥街道金坪社区党群服务中心阵地建设项目

（电梯采购部分）竞价须知

一、项目基本情况：

1.项目名称：金山桥街道金坪社区党群服务中心阵地建设项目（电梯采购部分）

2.项目主要内容：详见技术参数

3.交货时间：  2024	 年  12  月 30 日

4.竞价上限金额：￥  158000.00 元（总价款包含运输费、税金等一切费用）

二、项目基本要求：

1.竞价详细要求：详见附表

2.质量要求：采购清单产品均符合GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB/T7588.1/2-2020《电梯制造与安装安全规范》要求，项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求，详细填写清单报价。包含产品运输现场保管、质保期免费保修维护、税金等所有费用。在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购方不再支付任何费用。

3.质保期限：整机保修1年。

4.结算要求：验收合格后付款97％，预留3％质保金一年后支付。

三、供应商和品牌制造商资质要求：

1.供应商和品牌制造商必须具备独立法人资格，依法具有企业单位营业执照（营业执照处于有效期间）提供相应证书复印件并加盖公章。

2.品牌制造商须具备《特种设备制造许可证》A级资质或新许可证《特种设备生产许可证》电梯安装曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质，提供相应证书复印件并加盖品牌制造公章。

3.供应商具有《特种设备安装改造维修许可证》B级资质或新许可证《特种设备生产许可证》电梯安装曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）提供相应证书复印件并加盖供应商公章。

4、品牌制造商须具有有效期内的ISO9001质量认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全认证。提供相应证书复印件并加盖供应商公章。

5、品牌制造商在长沙注册直属分支机构，提供相应证书复印件并加盖供应商公章。

四、竞价相应附件要求（请供应商竞价时按下列要求上传相关附件）：

1、营业执照（扫描件）。

2、质量保修承诺书（无统一格式，可由供应商自行拟定）。

3、报价清单，必须由法人或其授权人签字并加盖单位公章（竞价结束后成交单位提交纸质版文件）。

五、其他要求：

1、投标人根据采购技术要求，必须做好相关设计文件，自行进行现场踏勘，踏勘路线和踏勘地点可与招标人进行联系，对于未进行现场踏勘的投标将作无效标处理；

2、现场踏勘后，满足采购需求的，由采购方出具满足采购需求踏勘证明，踏勘证明必须上传，作为投标的依据；

3、现场踏勘期限：从发布竞价日起两日内完成踏勘，现场联系人黄厚 ，联系电话：15700722291  ；

4、投标人携带相关证明文件（内容须含项目名称、法人授权委托书原件、联系方式、法人及受托人身份证复印件，相关设计文件）后才能进行现场踏勘，踏勘费用自理；

5、投标人在投标前应认真踏勘工程现场，熟悉现场的位置，以及建筑情况、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响投标、报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在投标报价中一并考虑。中标后不得以不完全了解项目施工现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求，对此采购人将不做任何考虑。

采购方：金山桥街道金坪社区居民委员会

联系电话：15700722291

日期：2024年12月6日

竞价详细要求

| 项目 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 竞价要求 | 1、采购清单中的所有设备，供应商必须根据技术参数要求提供相关证明材料并加盖制造商公章作为报价附件，报价时所有附件上传时需加盖供应商公章，未上传附件或附件未盖供应商公章视为无效报价。 2、为确保产品符合要求及售后服务的可靠性，必须提供产品制造商加盖公章的售后承诺书及产品检测报告，如未提供则视为竞价无效。 3、竞价文件中供应商必须提供加盖公章的营业执照扫描件。 4、此项目交钥匙工程，报价为包干价，需含设备安装所需的运输、辅材、人工、安装调试、税费、质检等所有费用。 |
| 交货要求 | 交货时间:根据合同签订时间。 交货方式:按采购人要求完成。 交货地点:采购人指定地点。 |
| 运输、安装要求 | 1、供应商负责产品的供货、运输、安装、调试、测试等，供应商应保证货物到达安装地点所在地时完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 2、所有的设备必须是全新且未使用过的、标牌齐全的合格产品，提供货物的出厂检验报告和质量合格证书，并在各个方面符合招标文件规定的质量规格和性能要求。 3、供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。承担本项目施工作业过程可能发生的意外伤害及事故等所有安全责任。 4、货物在安装、调试时各项指标和技术参数应符合验收标准要求。 5、供应商应加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度进行施工。 6、整体项目安装调试完毕后，供应商应向采购方提交安装调试报告，并由双方共同按合同规定要求进行验收。 7、整体项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。 |
| 验收要求 | - 验收标准：按照国家、行业标准及招标文件规定的相关要求为验收标准进行验收，投标文件中有关技术条款和商务服务条款优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分。 1.1验收方法及验收费用 1.1.1采购方需要产品制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数、真伪等）进行确认的，产品制造商应给予配合，并出具书面意见。 1.1.2 货物（含配套软件等）安装、调试结束后，采购方可委托第三方机构或外聘相关专家及相关部门进行验收，验收合格后交付使用，若项目验收不能满足或达不到验收标准，采购方不予验收，给采购方造成的损失，由供应商承担一切责任，采购方有权提出退货。验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 1.2验收争议 1.2.1验收过程中产生纠纷的，由双方认定的检测、鉴定机构检测鉴定，如为供应商原因造成的，由供应商承担费用，否则，由采购方承担。 1.2.2项目验收不合格，由采购方选择退货、换货或返工。选择换货或返工的，由供应商换货或返工直至合格，有关换货、返工、再行验收，以及给采购方造成的损失与费用由供应商承担。 |
| 售后服务要求 | 1、免费维护服务期与质保期，从项目验收合格后双方签署验收文件之日起供应商提供本项目一年免费维护服务，货物质保期按国家（行业）标准及制造厂商的三包政策执行。 2、供应商负责售后服务，需附详细的售后服务承诺，提供长期的专业化服务和技术支持，在响应文件中予以明确说明。 3、响应时间:免费维护期内提供7*24小时的故障服务受理，免费维护期内若出现故障，供应商应在收到采购方通知（不限于书面通知、电话、信息、网络通知等均可）0.5小时内做出明确响应和安排，2小时内到达现场，一般故障4小时内处理完毕，其他故障应在24小时内排除；对于在24小时内不能解决的问题，供应商应立即提供包括但不限于替代设备的应急措施和应急方案，此项工作属于免费维护范围，供应商不另行收费。 4、免费维护期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（全部工时费、材料费、管理费、财务费等所有费用）更换或维修。如果发生较大质量故障并且不能在48小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定免费维护期。免费维护期满后，无论采购方是否另行选择维保供应商，供应商应及时优惠提供所需的备品、备件。 |
| 付款方式 | 本项目验收合格后，供应商应提供相应金额的合法有效发票，采购人付款97％，预留3％质保金一年后支付。 |
| 成交方式 | 根据供应商投标响应情况采购方进行审核评定后手动确认成交供应商。 |

技术参数

| 序号 | 基本规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 | 无机房乘客电梯 |
| 2 | 层/站/门： | 3/3/3 |
| 3 | 台数： | 1台 |
| 4 | 载重量： | ≥800kg |
| 5 | 速度：m/s | ≥1.0m/s |
| 6 | 层高： | 3m |
| 7 | 提升高度：mm | 6m |
| 8 | 基站位置 | 1F |
| 9 | 顶层高度:mm | 3750mm |
| 10 | 底坑深度：mm | 1300mm |
| 11 | 井道净尺寸（宽×深）： | 1950mm×1810mm |
| 12 | 开门净尺寸（宽×高）： | 800mm×2100mm |
| 13 | 轿厢净尺寸： | 1350mm宽×1400mm深×2400mm高 |
| 14 | 门机系统： | 采用交流变压变频调速门机 |
| 15 | 开关门保护： | 红外线光幕保护（探测整个门高） |
| 16 | 开门方式： | 中分双扇门 |
| 17 | 控制系统： | 32位微电脑控制系统 |
| 18 | 变频控制系统： | 数字化、模块化的智变频能控制 |
| 19 | 曳引机： | PMS永磁同步无齿轮曳引机 |
| 20 | 轿 厢 壁： | 发纹不锈钢 |
| 21 | 轿厢吊顶： | 轿顶一体式，发纹不锈钢，配置通风、LED 照明 |
| 22 | 轿 门： | 发纹不锈钢 |
| 23 | 轿厢地面： | PVC地板 |
| 24 | 地坎： | 硬质铝合金地坎 |
| 25 | 厅门材质： | 发纹不锈钢厅门 |
| 26 | 门套材质： | 发纹不锈钢小门套 |
| 27 | 操纵箱型号： | 白色断码显示，面板发纹不锈钢 |
| 28 | 外召唤配置： | 白色断码显示，面板发纹不锈钢 |
| 29 | 其余配置 | 轿厢到站钟 |

6.2、主要部件配置要求

| 控制柜 | 原厂原品牌 |
| --- | --- |
| 变频器 | 交流变频变压控制（VVVF），原厂原品牌 |
| 控制系统 | 微电脑控制系统，原厂原品牌 |
| 电梯主机 | 永磁同步无齿轮曳引机，原厂原品牌 |
| 光幕 | 探测整个门高 |
| 其他配置按制造商标准配置提供 |  |

6.3、电梯功能表

| 序号 | 功 能 | 序号 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 | 2 | 满载直驶 |
| 3 | 超载报警 | 4 | 开门时间自适应 |
| 5 | 光幕保护 | 6 | 机房急停按钮 |
| 7 | 轿顶急停按钮 | 8 | 运行时间超出保护 |
| 9 | 关门监控接点 | 10 | 开门监控接点 |
| 11 | 曳引媒介松紧监测触点 | 12 | 安全钳释放规程 |
| 13 | 机房主电源开关 | 14 | 轿顶检修控制 |
| 15 | 自动行程测试控制 | 16 | 回召服务控制 |
| 17 | 运行计数器 | 18 | 机房检修照明 |
| 19 | 控制柜内门开保护开关 | 20 | 电源错相保护 |
| 21 | 安全钳触点 | 22 | 限速器涨紧装置安全触点 |
| 23 | 手动救援操作 | 24 | 对讲系统 |
| 25 | 机房通讯 | 26 | 轿厢通讯 |
| 27 | 井道温度监控 | 28 | 消防返回功能 |
| 29 | 轿厢及井道内警报 | 30 | 上行超速保护 |
| 31 | 底坑双重急停按钮 | 32 | 轿厢应急照明 |
| 33 | 环保产品 |  |  |
| 34 | 基站层开门候梯功能 |  |  |
| 35 | 轿内指定楼层开门延时功能 |  |  |
| 36 | 五方对讲（注：机房至值班室线路采购方自理） |  |  |
| 37 | 其他功能按制造商标准功能提供 |  |  |