## 技术参数

主要技术参数与要求

1、冷库数量：

数量1座，整体外型尺寸：长4400mm×宽4200mm×高2500mm，冷库分为1个冷冻室和1个冷藏室，冷冻室库温要求-18℃，库容≥27.5立方米，冷藏室库温要求1~5℃，库容≥5.5立方米。具体尺寸需要根据现场测量情况调整，并获得甲方确认。

2、冷库围护结构要求：

2.1库板采用双面彩钢板聚氨脂夹心板，彩钢板厚度≥0.326mm，库板采用偏心挂钩组合，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，发泡密度≥40Kg/m3，库板厚度≥100mm；

2.2库板阻燃性能到达GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B2(E)级阻燃要求；(提供检测报告）

2.3地面铺冷库板，冷库六个面都采用冷库板搭建，冷库板接缝处采用耐低温中性硅酮密封胶涂抹密封，颜色为瓷白色；

- 3、冷库库门要求：

- 冷冻室和冷藏室单独开门互不影响，库门采用聚氨酯整体发泡半埋门，双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.326mm，门厚≥100mm，要求密封性好，采用专用冷库门锁，可从冷库内部开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。

4、制冷系统要求：

4.1冷库采用一台制冷机组，制冷系统采用风冷式制冷机组，要求压缩机品牌需国际知名品牌，散热器、库内蒸发器需知名品牌，提高冷库运行的安全性与稳定性；

4.2制冷机组制冷量以及功率必须满足该座冷库的容量需求；

4.3压缩机要求抗液击能力强，具有高能效比和双柔性保护技术的高效全封闭式涡旋压缩机；

4.4制冷机组主要配备有冷凝器、储液器、干燥过滤器、高低压控制器等；

4.5高效冷风机：

冷风机采用吊挂式风冷型空气冷却器，高效内螺纹铜管，外转子低噪音风机。具备融霜电加热，风量≥5220m3/h，电压380V/50Hz，符合GB/T 25129-2010执行标准；

4.6制冷管道需从库体外顶部敷设；

4.7电源要求：380V/50Hz；

5、制冷控制系统要求：

5.1冷库具有智能控制功能，达到完全智能运行；

5.2制冷控制采用知名品牌控制器，智能控制系统设计合理，使用简便；

5.3产品具有温度显示、设置、自动控温及除霜设置、保护、自动控制等功能；

5.4控制箱具有电源、制冷、除霜、故障等多种指示及相位、过热过载、系统高低压等多种保护；

6、冷库配套设施：

6.1 连接管路：制冷管路采用紫铜管连接，符合国标要求；

6.2 电气及线路：要求采用知名品牌，符合国标要求；

6.3 制冷配件：电磁阀、膨胀阀等采用知名品牌；

6.4 照明：库内设置防潮防水级照明灯附开关控制；

7、冷库配套货架：

7.1 规格（1）：900*450*1800mm，数量：2台；

规格（2）：1000*500*2000mm，数量：6台；

7.2 立柱采用40×60δ1.2mm，层板采用1.0mm优质冷轧钢管经剪裁、定位打孔、后焊接后成型，需酸洗磷化处理等十三道工序处理后经环氧树脂粉末粉末流水线自动喷涂，高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观，上下层板固定，中间两块活动；

7.3 货架需提供符合国标测试方法带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告：测试内容包括：硬度≥4H；冲击强度：冲击高度检测 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀强度：24h乙酸盐雾试验(ASS)≥10级；

8、商务要求：

8.1 合同签订后10天安装调试完成；

8.2 需针对本次采购提交详细的冷库施工方案；

8.3 技术员免费培训操作人员至熟练独立操作，后期定期回访反馈并检修；

8.4 供应商提供售后服务承诺书。（自验收合格之日起质保期1年，超出质保期免费上门维修，配件按照厂商指导价格收费。质量保证期内工作日响应时间为1小时，非工作日响应时间为2小时。）