## Sheet1
长沙市交警大楼中央空调主机及水处理年度保养明细表
中央空调主机全年保养费用
约克螺杆空调机组YSS3保养维护 | 保养项目 | 保养内容 | 单机费用（元） | 主机数量 | 合计（元）
| 制冷季节前后保养（2次） | 检查辅助设备的运行状态； | 50 | 3 | 150
|  | 对机组生锈部位作防锈处理； | 100 | 3 | 300
|  | 清洗机组的灰尘； | 30 | 3 | 90
|  | 检查压缩机油位，按要求补充换润滑油； | 100 | 3 | 300
|  | 更换干燥过滤器； | 300 | 3 | 900
|  | 更换油过滤器； | 150 | 3 | 450
|  | 更换蒸发器引射回油过滤器； | 100 | 3 | 300
|  | 检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统； | 50 | 3 | 150
|  | 检查和测试所有的运行和安全控制； | 50 | 3 | 150
|  | 检查三相电压和主熔断器； | 50 | 3 | 150
|  | 检查并清洁交流接触器触头； | 60 | 3 | 180
|  | 检查并紧固压缩机动力电缆的接头； | 50 | 3 | 150
|  | 检查启动柜，并做空动作测试 | 50 | 3 | 150
|  | 检查冷冻水冷却水质，与用户确认是否需要清洗水路和作水质处理； | 100 | 3 | 300
|  | 检查并校正水流保护开关的灵敏度； | 50 | 3 | 150
|  | 用专用电子检漏仪对机组全面进行泄漏检查； | 50 | 3 | 150
|  | 检查冷媒视窗，检测系统内水份的含量，必要时用冷媒回收机对系统做脱水处理； | 100 | 3 | 300
|  | 检查机组各温度传感器是否正常； | 50 | 3 | 150
|  | 检查高低压力控制器设置值； | 30 | 3 | 90
|  | 检查温度参数设置； | 50 | 3 | 150
|  | 检测压缩机电机的绝缘，必要时做干燥处理； | 50 | 3 | 150
|  | 启动机组，标定控制和变送器； | 50 | 3 | 150
|  | 检查并调整冷冻水水流保护开关 | 80 | 3 | 240
|  | 检查并调整冷却水水流保护开关 | 100 | 3 | 300
|  | 检查并调整压缩机的排气温度； | 80 | 3 | 240
|  | 检查并调整压缩机吸气、排气过热度； | 100 | 3 | 300
|  | 检查运行中不同阶段的高压、低压参数； | 50 | 3 | 150
|  | 机组稳定后，记录运行条件； | 50 | 3 | 150
|  | 根据运行参数，补充适量冷媒； | 100 | 3 | 300
|  | 去除机组周围和内部的脏物； | 100 | 3 | 300
|  | 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好； | 60 | 3 | 180
|  | 检查并拧紧电气接头； | 50 | 3 | 150
|  | 单次费用合计 |  |  | 7320
|  | 2次小计 |  |  | 14640
| 每月进行下列各项保养（6次） | 检查确认通常的运行条件和运行状态； | 120 | 3 | 360
|  | 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方，对用户操作人员现场培训； | 100 | 3 | 300
|  | 按要求调节温度设定参数； | 80 | 3 | 240
|  | 检查机组各温度传感器是否正常； | 50 | 3 | 150
|  | 用专用电子检漏仪对机组全面进行泄漏检查，必要处理泄露点并添加冷媒； | 100 | 3 | 300
|  | 检查冷媒视窗，检测系统内水份的含量； | 100 | 3 | 300
|  | 检查确认油位和制冷剂量充注量； | 100 | 3 | 300
|  | 检查运行电流和水流开关灵敏度； | 100 | 3 | 300
|  | 检查并调整压缩机排气温度； | 80 | 3 | 240
|  | 检查压缩机吸排气过热度； | 50 | 3 | 150
|  | 检查电缆及接头表面温度； | 50 | 3 | 150
|  | 检查油温和曲轴箱加热器； | 50 | 3 | 150
|  | 检查启动器、继电器和控制元件； | 100 | 3 | 300
|  | 在运行中检查机组所有管路有无明显的振动，必要时作加固处理； | 100 | 3 | 300
|  | 单次费用合计 |  |  | 3540
|  | 6次费用小计 |  |  | 21240
| 停机期间进行各项保养检查 | 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好； | 80 | 3 | 240
|  | 检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试； | 50 | 3 | 150
|  | 进行泄漏测试，并修理泄漏部位； | 50 | 3 | 150
|  | 检查曲轴箱加热器，确认运行正常； | 50 | 3 | 150
|  | 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线； | 80 | 3 | 240
|  | 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换； | 50 | 3 | 150
|  | 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置； | 100 | 3 | 300
|  | 检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置； | 100 | 3 | 300
|  | 检查压缩机排气温度和油压差。 | 80 | 3 | 240
|  | 单次费用合计 |  |  | 1920
|  | 费用小计 |  |  | 1920
|  | 三台空调主机全年保养费总计 |  |  | 37800
|  | 1#主机冷凝器化学通炮清洗 | 2100 | 1 | 2100
|  | 2#主机冷凝器化学通炮清洗 | 2100 | 1 | 2100
|  | 3#主机冷凝器化学通炮清洗 | 2100 | 1 | 2100
主机冷凝器通炮清洗费小计 |  |  |  |  | 6300
全年中央空调水处理费用
中央空调水处理 | 工程阶段 | 工作内容 | 单次费用 | 次数
| 制冷季节前后维护（2次） | 检查冷却塔网罩内有无杂物； | 50 | 2 | 100
|  | 清洗冷却塔水盘内泥垢 | 50 | 2 | 100
|  | 清洗冷却塔水进水过滤器 | 50 | 2 | 100
|  | 清洗冷冻水泵进水过滤器 | 50 | 2 | 100
|  | 清洗冷却水泵进水过滤器 | 50 | 2 | 100
|  | 启动后，检查风机转向和风机电机的运行状态； | 50 | 2 | 100
|  | 冷冻水及冷却水化学清洗人工费 | 6400 | 1 | 6400
|  | 全年水处理人工费小计 |  |  | 7000
水处理药剂费用（按冷冻水量约40m³，冷却水量约30m³计算）
| 冷冻水系统处理 | 药剂 名称 | 单价（元/次） | 加药次数 | 金额
| 杀菌剥离 | 杀菌剥离剂 S-401 | 100 | 3 | 300
| 化学清洗 | 清洗剂 S-603 | 120 | 2 | 240
|  | 清洗剂 S-604 | 50 | 2 | 100
|  | 除垢剂 S-606 | 80 | 2 | 160
|  | 缓蚀剂 S-206 | 100 | 2 | 200
| 钝化处理 | 钝化剂 S-602 | 50 | 2 | 100
|  | 钝化剂 S-608 | 100 | 2 | 200
| 停机保湿 | 保湿剂 S-303 | 50 | 2 | 100
|  | 杀菌剂 S-203 | 80 | 2 | 160
| 清洗结束 | 缓蚀剂 S-301 | 240 | 1 | 240
|  | 杀菌剂 S-202 | 100 | 1 | 100
| 冷却水系统处理 | 杀菌缓蚀剂 S-401 | 100 | 12 | 1200
|  | 冷凝器化学除垢清洗剂 | 1500 | 3 | 4500
|  | 杀菌灭藻剂 S-402 | 100 | 12 | 1200
|  | 全年水处理药剂费小计 |  |  | 8800
| 全年空调水处理人工和药剂费合计 |  |  |  | 15800
全年空调主机维护保养及水处理费总计 |  |  |  |  | 59900
、