## 交警支队大楼消防系统年度维保预算清单
交警支队大楼消防系统年度维保预算清单
系统 | 设备名称 | 维保内容 | 工作类别 | 周期/次 | 检测数量 | 单位 | 人工/个 | 单价（元） | 人工总价（元） | 备注
火灾自动报警系统 | 报警控制器 | 对其各项功能进行测试 | 测试 | 月/12次 | 全部 | 台 | 2 | 300 | 600
|  | 主备电切换、电池充放电功能 |  | 半年/2次 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面清洁 |  | 半年/2次 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 图文终端（显示器、主机、打印机、UPS） | UPS电源运行状况 | 测试 | 半年/2次 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 对其各项功能进行测试 |  | 季度 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 手/自动打印功能、打印清晰度 |  | 季度 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 显示器图文显示功能 |  | 季度 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
火灾自动报警系统 | 联动控制柜 | 对其各项功能进行测试 | 测试 | 月 | 全部 | 台 | 2 | 300 | 600
|  | 主备电切换、电池充放电功能 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面清洁 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 220V电源箱、48V电池箱 | 电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 测试 | 年 | 全部 | 个 | 2 | 300 | 600
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面清洁 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 模块箱、端子箱、模块 | 模块除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 每月15% | 个 | 2 | 300 | 600
|  | 箱体内外表面清洁 |  | 年 | 每月15% |  | 1 | 300 | 300
| 模块箱、端子箱、模块 | 接线端子接线进行整理、紧固 | 检查 | 年 | 每月15% | 个 | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面补漆 | 补漆 |  |  |  | 2 | 300 | 600
火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 检测报警功能、报警部位 | 测试 | 年 | 每月10% | 只 | 6 | 300 | 1800
|  | 清洗、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁检查 | 年 | 每月10% |  | 6 | 300 | 1800
| 手动（消火栓）报警按钮 | 检测报警功能、报警部位 | 测试 | 年 | 每月10% | 只 | 2 | 300 | 600
|  | 清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁检查 | 半年 | 每月20% |  | 2 | 300 | 600
| 警铃 | 清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁检查 | 半年 | 每月20% | 只 | 2 | 300 | 600
|  | 报警功能 | 测试 | 年 | 全部 |  | 4 | 300 | 1200
| 消防广播 | 主机功能测试（音量调节、功能显示、事故切换、监听功能） | 测试 | 季度 | 全部 | 台 | 2 | 300 | 600
|  | 选层按钮功能 |  | 季度 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 |  |  | 2 | 300 | 600
|  | 主机箱体内外表面 | 清洁 | 季度 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 主机各设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 主机各接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 喇叭 | 清洁检查 | 年 | 每月15% | 只 | 2 | 300 | 600
| 消防电话、插孔 | 通话功能 | 测试 | 半年 | 全部 | 只 | 3 | 300 | 900
|  | 清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁检查 | 年 | 每月10% |  | 3 | 300 | 900
| 系统联动试验 |  |  | 年 |  |  | 4 | 300 | 1200
室内外消火栓系统 | 水泵控制柜 | 主备电切换、主备泵故障互投、 | 测试 | 半年 | 全部 | 台 | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换；自动启动功能） |  | 月 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 柜体内外表面清洁 | 清洁 | 半年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 电控柜 | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 | 台 | 2 | 300 | 600
|  | 电控柜元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 泵体 | 泵体 | 清洁检查 | 半年 | 全部 | 台 | 2 | 300 | 600
|  |  | 润滑 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 消火栓箱 | 内外清洁、卡箍紧固、配件是否缺损完好、安装牢固 | 清洁检查 | 半年 | 每月20% | 只 | 4 | 300 | 1200
|  | 机械润滑 | 润滑 | 年 | 每月20% |  | 4 | 300 | 1200
| 管网 | 补漆 | 补漆 |  | 实际情况 | 项 | 2 | 300 | 600
| 各类阀体 | 清洁润滑 | 清洁润滑 | 年 | 每月15% | 项 | 4 | 300 | 1200
| 水泵接合器 | 检测外观、标志、接口有无漏水 | 检查 | 季度 | 全部 | 套 | 1 | 300 | 300
|  | 电器手动启动功能 | 测试 | 半年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 润滑 | 润滑 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 水系统 管网压力指示 | 外表 | 清洁 检查 | 半年 | 每月20% | 项 | 4 | 300 | 1200
| 系统联动试验 | 系统联动试验 | 测试 | 年 |  | 项 | 4 | 300 | 1200
自动喷水灭火系统 | 电控柜 | 主备电切换、主备泵故障互投、 | 测试 | 半年 | 全部 | 台 | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换；自动启动功能） |  | 月 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 控柜体内外表面清洁 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 电控柜元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 泵体 | 泵体 | 清洁润滑 | 半年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  |  | 润滑 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 喷头 | 检测外观 | 检查 | 年 | 每月10% | 只 | 4 | 300 | 1200
| 水流指示器 | 末端排水实验 | 测试 | 年 | 每月10% | 只 | 4 | 300 | 1200
|  | 内外清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁润滑 | 年 | 每月10% |  | 4 | 300 | 1200
|  |  | 检查 |  |  |  | 4 | 300 | 1200
| 信号闸阀 | 清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁润滑 | 年 | 每月10% | 台 | 4 | 300 | 1200
|  |  | 检查 |  |  |  | 4 | 300 | 1200
|  | 开启、关闭 | 测试 | 年 | 每月10% |  | 4 | 300 | 1200
| 报警阀 | 清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度、组件完好缺损、上下端压力显示 | 清洁检查 | 半年 | 全部 | 套 | 2 | 300 | 600
|  | 试水装置实验 | 测试 | 半年 | 每月20% |  | 2 | 300 | 600
|  | 各阀润滑 | 润滑 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 水泵接合器 | 检测外观、标志、接口有无漏水 | 检查 | 月 | 全部 | 套 | 2 | 300 | 600
|  | 电器手动启动功能 | 测试 | 半年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 润滑 | 润滑 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 各类阀体 | 清洁润滑 | 清洁润滑 | 年 | 全部 | 项 | 4 | 300 | 1200
| 水系统 管网压力指示 | 外表 | 清洁 检查 | 半年 | 每月20% | 项 | 4 | 300 | 1200
| 系统联动试验 | 系统联动试验 | 测试 | 年 |  | 项 | 2 | 300 | 600
气体灭火系统 | 报警控制器 | 对其各项功能进行测试 | 测试 | 半年 | 全部 | 台 | 2 | 300 | 600
|  | 主备电切换、电池充放电功能 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面清洁 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 端子箱 | 箱体内外表面清洁 | 清洁 | 年 | 每月15% | 台 | 1 | 300 | 300
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 接线端子接线进行整理、紧固 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面补漆 | 补漆 |  |  |  | 1 | 300 | 300
| 火灾探测器 | 检测报警功能、报警部位 | 测试 | 年 | 每月10% | 只 | 2 | 300 | 600
|  | 清洗、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁检查 | 年 | 每月10% |  | 2 | 300 | 600
| 喷咀 | 检测外观 | 检查 | 年 | 每月10% | 只 | 1 | 300 | 300
|  | 清洁 | 清洁 | 年 | 每月15% |  | 1 | 300 | 300
| 应急放气按钮 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 检查 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
|  | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 按钮 | 测试 | 年 | 每月15% |  | 1 | 300 | 300
| 声光报警器 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 检查 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
|  | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 放气指示灯 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 检查 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
| 放气指示灯 | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
| 集流管 | 检测外观 | 检查 | 年 | 全部 | 套 | 1 | 300 | 300
|  | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 压力开关 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 检查 | 年 | 全部 | 套 | 1 | 300 | 300
|  | 功能实验 | 测试 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
气体灭火系统 | 安全阀 | 检测外观 | 检查 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
|  | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 选择阀 | 检测外观 | 检查 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
| 选择阀 | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 | 只 | 2 | 300 | 600
| 启动钢瓶 | 检测外观、安装牢固、标志、压力表指示 | 检查 | 年 | 全部 | 只 | 1 | 300 | 300
|  | 清洁 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 管网 | 补漆 | 补漆 |  | 全部 |  | 2 | 300 | 600
| 系统联动试验 | 系统联动试验 | 测试 | 年 | 套 |  | 2 | 300 | 600
防排烟系统 | 电控柜 | 主备电切换、 | 测试 | 半年 | 全部 | 台 | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 风机启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；自动启动功能） |  | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 柜体内外表面清洁 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 电控柜元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 风机 | （高温软接、零配件、风管）完好、安装牢固 | 检查 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  | 电机清洁、润滑 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 2 | 300 | 600
|  |  | 润滑 |  |  |  | 2 | 300 | 600
| 风阀电源箱 | 箱体内外表 | 清洁 | 年 | 每月15% |  | 1 | 300 | 300
|  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 | 检查 | 年 | 每月15% |  | 1 | 300 | 300
| 送风阀 | 零配件完好、现场及远程打开及复位 | 检查测试 | 半年 | 每月20% | 套 | 5 | 300 | 1500
|  | 清洁、润滑 | 清洁润滑 | 年 | 每月15% |  | 1 | 300 | 300
| 排烟防火阀 | 零配件完好、现场及远程打开及复位 | 检查测试 | 半年 | 每月20% | 套 | 2 | 300 | 600
| 阀板补漆 | 补漆 | 补漆 |  | 全部 |  | 2 | 300 | 600
防火卷帘 | 帘板 | 外观 | 检查 | 年 | 全部 | 件 | 1 | 300 | 300
|  | 外观 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 电控箱及手动按钮 | 功能（各显示功能；现场启动功能；自动启动功能）、上下限位能自动停止、一步降或二步降正确 | 测试 | 季度 | 每月40% | 台 | 2 | 300 | 600
|  | 上升、下降 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 主备电切换 |  | 半年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 箱体内外表面清洁 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
|  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 年 | 全部 |  | 1 | 300 | 300
| 应急操作装置 | 上升、下降 | 测试 | 半年 | 全部 | 项 | 1 | 300 | 300
| 轨道、转轴、齿轮 | 清洁、润滑 | 清洁检查 | 年 | 全部 | 付 | 2 | 300 | 600
| 联动测试 | 联动测试 | 测试 | 半年 | 每月20% |  | 3 | 300 | 900
疏散指示灯 |  | 外清洁、接线端子紧固、安装牢固度、更换 | 清洁检查 | 年 | 每月15% | 只 | 8 | 300 | 2400
|  | 照度 | 测试 | 年 | 每月15% |  | 4 | 300 | 1200
疏散指示灯 |  | 主备切换、电池充放电 | 测试 | 半年 | 每月20% | 只 | 2 | 300 | 600
应急照明灯 |  | 内外清洁、接线端子紧固、安装牢固度，更换 | 清洁检查 | 年 | 每月15% | 只 | 7 | 300 | 2100
|  | 照度 | 测试 | 年 | 每月15% |  | 4 | 300 | 1200
|  | 主备切换、电池充放电 |  | 半年 | 每月20% |  | 2 | 300 | 600
人工合计（元）： | [8 empty] | 89700
维保工具、耗材、辅材费用（元）： | [8 empty] | 8970
总计（元）： | [8 empty] | 98670