**无线感烟火灾探测器报价清单（含安装费用）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **人员类型** | **人数** | **单价（元/个）** | **金额（元）** |
| 特困 | 66 | 198 | 13068 |
| 低保 | 115 | 198 | 22770 |
| 合计 | 181 |  | 35838 |

无线感烟火灾探测报警器关键技术参数

《无线感烟火灾探测报警器关键技术参数》是项目验收的必要条件。为避免资金资源浪费，本通知下发前已开展完成有关采购、安装等工作的，可不按此技术参数重新购置。

1.物联网卡有效使用时间6年；

2.正常监测状态下电池续航时间6年；

3.产品执行GB20517-2006标准，提供国家强制性产品认证证书；

4.支持声音报警，警报音量三米范围内>80dB；

5.具备消音、自检、运行指示等功能；

6.建设设备联网信号归集施工单位管理平台，支持设备报警、故障等运行状态信息远程汇总、查询、分析、统计等功能。

7.质保期为验收合格之日起6年，提供24小时运行维护服务支持；对存在故障的设备，应在3日内完成故障的检修或更换。