株洲市中医伤科医院

颈肩腰腿关节疼痛保守治疗中心排烟系统采购需求

一、项目概况

1.项目背景： 医院新塘社区中医门诊部艾灸治疗室，艾烟含颗粒物、艾灸油等，影响医患健康与环境。为营造安全舒适治疗环境，需采购适配图中悬挂式艾灸盒的排烟系统，及时收集、净化艾烟，保障诊疗空间空气质量。

2.项目地点：株洲市天元区珠江北路新塘社区居委会中医伤科医院颈肩腰腿关节疼痛保守治疗中心。

二、采购内容

两套适配医院中医门诊部艾灸室治疗场景（匹配图中悬挂式木质艾灸盒形态、安装模式 ）的排烟系统。

1.集烟管及组件：与图中艾灸盒适配的排烟罩及连接结构，材质耐高温、耐腐蚀的PVC材质，支持艾灸盒位置灵活调整360°旋转等，稳固连接排烟管道，有效聚拢艾烟。

2. 排烟管道：适配医院吊顶等安装环境，具备良好密封性、耐腐蚀性的PVC材质，管径直径250mm、长度匹配艾灸排烟量与场地布局，总计约65米（具体长度以实际安装为准）。

3. 净化设备：含过滤芯、静电高效油烟净化器2台，每台10000风量以上，过滤芯可阻截≥0.5mm颗粒物（艾灸油 ），净化率≥90%；整体通风量满足9个艾灸盒同时排烟需求，确保排出气体清洁。

4. 动力风机：静音型风机2台，每台功率2KW以上，风量、功率适配排烟规模，运行噪音≤30dB（距离设备1米处 ），避免干扰诊疗环境。

5. 控制系统：支持手动模式，可根据艾烟浓度智能调节风速；具备简易操作界面，方便医护人员使用。

6. 安装配件：含吊顶固定支架、密封材料、连接管件等，保障系统稳固安装，适配医院现有装修结构（如吊顶承重、空间布局 ）。

三、技术要求

1. 适配性：精准匹配图中悬挂式艾灸盒安装方式（如悬挂杆承重、连接接口 ），集烟组件可灵活跟随艾灸盒调整，无遮挡、无漏烟；兼容医院9个艾灸治疗位场景。

2. 排烟效率：单艾灸盒排烟时，30秒内使艾灸区域可见艾烟浓度明显降低，1分钟内实现有效净化；多艾灸盒同时使用≤9个时，整体排烟效率同步保障，室内颗粒物浓度符合国家卫生标准（每立方米≤0.15mg ）。

3. 噪音控制：系统运行噪音≤30dB，处于医院诊疗环境可接受范围，不干扰医患沟通、治疗。

4. 安装维护：安装过程少破坏医院原有装修（如吊顶、墙面 ），预留检修口/便捷拆装结构；过滤芯、易损件更换简单，医护人员经简易培训即可操作，质保期内免费维护，故障响应时间≤1小时，到场维修≤4小时。

四、交付与安装

1. 交付时间：合同签订后7个工作日内，完成设备供货、运输、安装调试并通过验收。

2. 安装要求：供应商负责现场安装，保护医院设施；安装后清理现场，对医护人员开展操作、维护培训（含操作演示、常见问题处理 ）。

五、采购金额与售后

1. 采购金额：4万元。

含设备采购、运输、安装、培训、税费等所有费用，提供明细报价单（分组件列项 ）。

2. 售后：质保期≥1年，质保期内免费维修、更换非人为损坏部件；质保期后，提供优惠维修服务，终身技术支持。

3.竞价公司自行踏勘现场并在响应文件中提供详细可行性的安装方案，包括动力风机和净化设备的具体参数。

附件：