## 在线监控
食品产业园污水处理厂运营及在线监控运营清单及要求
序号 | 监控类别 | 监控点位名称 | 运 营 监 控 因 子 | 备注
1 | 在线检测运维 | 废水进水口出水口 | COD、氨氮、总磷、总氮、pH、流量、数据采集传输仪
2 | 监测 | 水、气监测 | 排污许可证自行监测，在线设备比对监测
3 | 除臭 | 喷淋塔 | 除臭系统运维
4 | 危废 | 危废处置 | 在线监测废液
5 | 运营要求 | 设备运转要求 | 确保全部设备的正常运行率在90%以上，在污水厂进水正常的情况下（达到设计进水要求）确保进厂的污水经过处理后达标排放。
6 |  | 运营故障排除要求 | 设备故障维修时间不得超过24小时，并及时向相关部门报告现场问题。
7 |  | 运营质量控制要求 | 必须采用有证标准物质，若考虑到运行成本采用自配标样，必须用有证标准物质对自配标样进行验证，验证结果必须在标准值允许范围内。
8 |  | 运营制度及技术档案要求 | 在污染源自动监控站房内需将管理制度上墙公示；建立完整的污染源现场端自动监控设施运营维护档案（含电子档案），记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写。
9 |  | 数据传输采集要求 | 废水自动监控现场端数据采集传输仪保存一周的已上传实时数据，至少保存两个月十分钟均值，至少保存一年的小时均值、日均值。在上位机提取这些历史数据前不得更改、删除。
10 |  | 人员要求 | 污水处理相关职业资格证书人员两名。
11 |  | 运营资质要求 | 提供营业执照、两个及以上污水处理厂运营及在线监测运维项目经验（需附佐证材料）。
食品产业园污水处理厂进出口水质量要求
序号 | 指标类别 | 单位 | 进水水质 | 出水水质
1 | PH | - | 6.0-9.0 | 6.0-9.0
2 | COD | mg/L | ≦1800 | 380
3 | 氨氮 | mg/L | ≦120 | 42
4 | 总磷 | mg/L | ≦15 | 6
5 | 总氮 | mg/L | ≦150 | 70

## 污水厂运营
食品产业园污水处理厂运营服务要求
序号 | 运 营 服 务 要 求 | 备注
1 | 提供完整的运维实施方案，提出解决常见问题的措施，建立运行管理制度、操作规程、质控措施。
2 | 在污水厂进水正常的情况下（达到设计进水要求）确保进厂的污水经过处理后达标排放。
3 | 每日检查污水处理厂及系统运行状态，确保全部设备的正常运行率在90%以上。
4 | 每月对整个污水处理厂进行一次保养和维护。
5 | 至少每3个月进行一次实际水样比对实验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。
6 | 当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。
7 | 进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作好测试记录和调整、维护记录。
8 | 保持仪器设备及站房内外的清洁。
9
10 | 提供营业执照、两个以上污水厂运维经验（需附佐证材料）。