**益阳市第一中医医院仲景楼地下室防排烟维修改造项目**

**需求技术文件**

1. **项目名称：**益阳市第一中医医院仲景楼地下室消防防排烟维修改造项目

**二、项目预算金额：184200.00元**

**三、项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 服务 |
| 1 | 1 | 益阳市第一中医医院仲景楼地下室防排烟改造项目（地下室旧防排烟风管、风阀、风口、风机控制箱等设备的拆除和新设备采购、安装、调试） | 1 | 批 |  |  | 184200.00 | 1. 保修要求：壹年 2. 维保要求:壹年 3. 质量等级：合格 |

1. **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务要求项目** | **具体要求** |
| 1 | **供应商资质要求** | 供应商仅需须满足如下条件之一（提供相关证明材料复印件）：  1、①施工资质：具备住建部门颁发的消防设施工程专业承包二级(或以上)资质;分公司可以参与竞价，但需提供相关授权资料。②人员资质：项目负责人具备机电工程专业二级建造师注册证书及安全生产考核合格证 (B证);③资质时效：上述证书在投标截止日前有效.  2、①维保资质;②人员资质：项目负责人具备一级注册消防工程师证;③资质时效：上述证书在投标截止日前有效. |
| 2 | **保修要求** | 保修壹年 |
| 3 | **交货时间** | 合同签订后 60天 |
| 4 | **踏勘** | 不组织（现场勘查是各投标单位对我院地下室防排烟系统运行情况的系统了解，由各投标单位自行进行，各投标单位无对系统安装的简易施工图纸和施工方案将视为对地下室防排烟系统现场情况无深入了解，盲目竞价，并视为无效投标。）踏勘时间:竞价时间内。采购人提供的现场数据仅供参考,供应商应自行核实现场条件并承担踏勘风险.未踏勘者视为接受招标文件描述。 |
| 5 | **售后服务** | 接到通知后24小时内上门 |
| 6 | **其他要求** | 1. 本项目为总承包模式工程，供应商在踏勘现场后必须提出满足现场实际要求的方案和简易施工图纸，并经采购人确认； 2. 地下室防排烟改造风管为镀锌铁皮，厚度：不低于1mm，风管的耐火极限根据技术标准：风管耐火极限必须满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第3.3.8条/4.4.8条的强制性要求，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求。所有风管必须采取加固措施，风管施工前，必须将风管内部擦拭干净:施工过程中，也必须保特风管内部的清洁，严防施工垃圾落入风管内。风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，其漏风量应符合《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)的要求；风口、风阀安装后需与消防风机实现手动和自动控制，与消防报警系统实现联动控制，产品需提供型式试验证书、产品合格证。   3、供应商针对本项目的售后服务承诺书；供应商须承诺24小时应急响应机制,在投标时须提供消防维护保养方案(含应急响应流程、备件供应渠道)，配备相关技术人员（维修人员中的壹员有中级消防设施操作员证书）等证明材料（所有证明材料均应加盖供应商公章）；  4、付款办法：竞价成功签定合同后支付40%，项目经采购人检验合格后支付合同的55%；余款5%，在质保年限期满后一次性无息支付。  5、验收标准与争议解决条款  验收标准依据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)执行，如有争议，友好协商，协商不成，双方均可向益阳市赫山区人民法院提起诉讼。 |