凤凰社区卫生服务中心大型艾灸排烟系统采购要求

1、一床一烟罩：烟罩采用PC材质，参考尺寸：1050mm×680mm×300mm能完全覆盖半身大面积的施灸，厚度：4.0mm±0.3mm同时可以做小面积的其他种类的灸。吸烟罩连接口外径：≥150mm，罩口耐温大于120度。烟罩口风量700-900立方米/小时，保证龙虎灸铺灸得吸力要求，除烟率达到95%以上。

2、管道：管道风速10～12m/s，罩口风速达到6～9m/s。风速、风量可以根据临床的需求进行调节，吸力能满足临床要求。需采用防火非易燃的管道，以防把艾绒、艾条吸进管道而造成火灾。管道风速的噪音50～55dB。烟管风阻摩擦系数低、油烟不易结污沟、管道的密闭性≥95%

3、主支架：主要材质：Q195、SPCC，尺寸：75mm×2050mm，，通过遥控可实现烟罩是上升和下降，烟罩降低后能够前后轻松移动，吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。稳固，抗高温，抗高压，重量轻，并有效减少细菌滋生，不易老化，易清洗。安装特点：可选择床体或墙壁安装。

4、系统风速：主管道风速10～12m/s、支管道风速8～10m/s。

5、系统压力：500Pa≤P≤1500Pa；保证室内-5Pa～-10Pa的微负压。

6. 风管和风机支架要求

风管和风机支架须采用优质角铁焊接制做，尺寸根据风管和风机大小确定，表面经耐酸碱 粉体涂装处理，结构稳定。

排烟系统主要配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要性能及作用描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾灸排烟主支架 | 75mm×2050mm | - 主要材质：主体：Q195、SPCC，尺寸：75mm×2050mm，通过遥控可实现烟罩是上升和下降，烟罩降低后能够前后轻松移动，吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。 - 稳固，抗高温，抗高压，重量轻，并有效减少细菌滋生，不易老化，易清洗。 |  |
| 2 | 艾灸专用集气罩 | 1050mm×680mm×300mm | - 采用pc材料1050mm×680mm×300mm能完全覆盖半身大面积的施灸，厚度：4.0mm±0.3mm同时可以做小面积的其他种类的灸 - 烟罩可向下90度折叠，吸烟罩连接口外径：≥150mm，罩口耐温大于120度。 - 烟罩口风量500-700立方米/小时，保证龙虎灸铺灸得吸力要求，除烟率达到95%以上。 - 清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可 |  |
| 3 | 电动推杆 | 行程800mm | - 行程800mm，推力500N，速度＞50mm/s。 |  |
| 4 | 主管道 | Φ160UPVC | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成 - 要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥ 1100Pa，风量≥1300 m³/h的情况下风阻系数要求最低 - 作用：连接复合烟管和主风机送风作用 |  |
|  |  | Φ200UPVC |  |  |
| 5 | 电线 | 3×2.5cm² | 作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用 |  |
| 6 | 艾灸专用内风机 | 功率300W | - 型号：DT-65M - 功率：300W - 电源：220V/50HZ - 噪音：≤50dB - 作用：艾灸排烟系统的主机 | 台 |
| 7 | 三通接头UPVC | D200 | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用PVC或镀锌铁皮，厚度1.2mn定制 - 作用：①连接大小管道；②连接艾灸专用内风机 |  |
|  |  | D160 |  | 个 |
| 8 | 弯头UPVC | Φ200 | - 采购阻燃材料或定制 - 主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头 | 个 |
|  |  | Φ160 |  | 个 |
| 9 | 排式吊卡 | 200 | - 采用国标3×3或5×5的角铁 - 要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆 - 作用：吊风管和固定艾灸专用内风机 | 个 |
|  |  | 160 |  | 个 |
| 10 | 线管（镀锌） | Φ20 | - 采用KPT金属管，厚度1.0 mm，大小Φ10或采用PVC专用穿线管 - 作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全 | 米 |
| 11 | 室内风机开关 | 86型 | - 1作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止 | 套 |
| 12 | 配件 | / | 膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒、胶布、堵漏材料等 作用：施工过程中所需的必备配件 | 18套 |
| 13 | 安装、调试费 | 室内层高4米 |  | 套 |
| 14 | 涉及所有部位施工的拆除及恢复原样 |  | 安装过程中对破坏的原有包括不仅限于建筑、装饰、结构、安装等所有部位的恢复原样及成品保护 | 1项 |
| 15 | 设备取电 |  | 经发包人指定电箱取电，包含元器件增加、桥架、线缆等所有费用 | 1项 |