宁远县人民医院

设备带安装

电子卖场竞价采购公告

一、项目概况与招标范围

**（一）项目名称：**宁远县人民医院设备带安装采购项目

**（二）项目地点：**宁远县人民医院

**（三）施工范围：**宁远县人民医院综合大楼6-16楼

**（三）最高投标限价：**52800元，超过此预算的视为无效报价。

二、招标要求

**（一）资质要求：**

1、参与投标公司需提供营业执照复印件，具有建设行政管理部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、且安全生产许可证在有效期内。

2、法人身份证复印件，授权委托书，电话号码。

3、授权人身份证复印件，电话号码。

4、因设备带安装情况特殊，点位很多分布广泛，参与投标前必须来现场实地勘测，确认无误后由采购人出具勘察证明，并上传到采购平台，否者为无效报价。

5、投标公司需有相关资质证明及具有中华人民共和国特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）（管道安装GC2）及以上资质。

6、以上证明资料都必须上传到采购平台。

**（二）基本资格条件：**符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

**说明：供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件1）响应资格条件，无须提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。**

**（三）审核要求：**参与本次投标必须进行实地勘察，勘察人员如非法人需出具授权委托书，同时携带营业执照来业主单位审核，填写实地勘察回执单并上传至平台。

**（四）配置要求：**

1、病房终端治疗带采用豪华型治疗带，材料采用铝合金优质铝型材，在病房内采用通墙敷设。普通病房每床配制供氧、吸引终端一套，传呼分机一套，内置式床头灯一套，国标电源插座两套，呼叫系统需与原系统兼容。

2、病房设备带采用优质铝合金设备带，外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理，具有色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点，面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便，设备带在病房内按国家标准布设。

3、所有强、弱电与气体管道设备带内隔离设计，分道敷设。气体管道槽可同时容纳三种不同气体管道，符合国际安全标准要求气源及电源必需分隔布置的规定。

4、每间病房设备带的氧气支管路上均设置仅有医护人员方可操作的内置锁式维修阀，选用内嵌式专用钥匙，不仅可以防止病人或其他人员随意切断氧气，而且可以在氧气终端出现故障时，由专业人员关闭维修阀进行维修。

**（四）参数要求：**

1.名称: 铝合金设备带;

2.规格: 高度≥230mm，厚度≥65mm。

3.材质: 铝合金，厚度≥1.5mm;高强度铝合金氟碳喷涂；设备带内设置气体腔、强电腔、弱电腔三个独立安装腔。

三、联系方式

招 标 人 ：宁远县人民医院

地 址 ：宁远县重华北路1号

联 系 人 ：何耀根

电 话 ：18874683253

**附件1：**

**湖南省政府采购供应商资格承诺函**

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《 政府采购促进中小企业发展管理办法 》（ 财 库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型 🞎 中型 🞎 小型 🞎 微型 🞎

🞎本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年 月 日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：