花垣县花垣小学教室护眼灯改造灯具参数需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | - LED教室为一体式直下式微晶防眩面板灯，采用长短边结合的棱锥体防眩微晶防眩设计，防眩效果好，长时间使用不变形；单个支架与边框的连接至少2个螺丝或铆钉固定。 - 2、LED教室灯正面发光铝基板不少于3条，且每条光源条采用均匀打胶的方式，防止光源条掉落，增加散热面积；光源板采用桥接方式，接触面积大，延长使用寿命。 3、LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 4、LED教室灯至少依据《GB/T 31275》及《GB/T 17743》标准通过人体电磁辐射测试，且灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。 5、LED教室灯通过CCC认证及节能认证，且额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的3.5倍或以上，ta≥50℃。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图（证书与查询截图上均须同时体现产品型号及认证标准。 6、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证。 7、LED教室灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 8、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 9、LED教室灯通过教室照明灯具性能认证。 10、为确保灯具工作稳定，寿命可靠，LED教室灯环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃，且符合《LED灯具可靠性试验方法》第6章电源开关试验要求。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图（证书与查询截图上均须同时体现产品型号及认证标准。 11、LED教室灯需通过《GB40070》标准近视防控认证。 | 450 |
| 2 | LED黑板灯 | - LED黑板灯为一体式透镜防眩灯具，透镜为PC材质，耐高温，长时间使用无黄变，精准控制黑板灯的光线角度，光线集中均匀分布黑板面；采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.65mm，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 - 2、LED黑板灯采用外置驱动电源，器件散热性能好；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固；采用拔插式固定灯体和吊杆，不使用螺丝连接吊杆。 3、LED黑板灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 4、LED黑板灯至少依据《GB/T 31275》及《GB/T 17743》标准通过人体电磁辐射测试，且灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。 5、LED黑板灯通过CCC认证及节能认证，且额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍或以上，ta≥50℃。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图（证书与查询截图上均须同时体现产品型号及认证标准。 6、LED黑板灯至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证。 7、LED黑板灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 8、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 9、LED黑板灯通过教室照明灯具性能认证。 10、为确保灯具工作稳定，寿命可靠，LED黑板灯环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃，且符合《LED灯具可靠性试验方法》第6章电源开关试验要求。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图（证书与查询截图上均须同时体现产品型号及认证标准。 11、LED教室灯需通过《GB40070》标准近视防控认证。 | 150 |

备注：1.以上参数若有一项指标、资料不符合的，视为竞价不通过；

2.本项目包含线路改造、灯具、开关安装（所有辅材必须达国家标准）；

3.相关施工人员必须购买保险。