- 湖南大众传媒职业技术学院

- 消防维保服务采购项目

一、工程概况

1、项目简介

湖南大众传媒职业技术学院位于长沙县星沙镇天华北路322号，本次消防维保的楼栋及面积情况如下：

| 序号 | 楼栋 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 15890 | ㎡ |
| 2 | 艺术楼 | 13437 | ㎡ |
| 3 | 演播楼 | 14590 | ㎡ |
| 4 | 综合实训楼 | 19623 | ㎡ |
| 5 | 理实一体化教学楼 | 9857 | ㎡ |
| 6 | 学生公寓二区G栋 | 17021 | ㎡ |
| 总面积 |  | 90418 | ㎡ |

2、消防设施内容

（1）火灾自动报警系统，电源及配电；

（2）消防广播系统；

（3）消防对讲电话系统；

（4）应急照明与疏散指示标志；

（5）室内外消防栓系统；

（6）自动水喷淋系统及给水系统；

（7）气体灭火系统；

（8）防烟和排烟系统；

（9）防火门及防火卷帘，防火分隔设施；

（10）灭火器。

二、维保周期

2025年07月15日至2026年07月14日（壹年）

三、项目预算及报价要求

1、预算价：108500元（包含每栋楼消防年度检测报告）。

2、供应商需根据各楼栋的设备实际情况进行维护保养服务的分项报价（备件另算）。

3、供应商需提供消防设施设备的备件清单（单价超过2000元以上的）及报价供甲方在后续采购中进行参考，实际采购根据当期市场情况进行协商。

四、供应商资格条件及要求

1、供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。

2、供应商须具备消防技术服务机构从业条件，在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）网站备案正常（机构服务类型包含消防设施维护保养检测和消防安全评估），提供公示截图。

3、供应商具备职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

五、服务响应时间及要求

1、供应商需严格按照《附件一：消防设施维护保养标准》执行相关的维护保养服务，每周不少于1次到场消防维保、测试与维修、巡检，每次不少于2人，每月提供每栋楼消防设施维护保养报告书，遇上级和消防检查以及重大活动需派人协作。

2、一般故障响应：需在接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场；

3、应急情况响应：需在接到通知后2小时内响应，4小时内达到现场。

4、未在规定时间内到达现场处置且造成严重后果的，需扣除当季度的应付维保款。

六、其它商务要求

1、项目负责人持中级或以上注册消防工程师证（提供近3个月的社保证明）；

2、项目团队成员至少需3人以上具备消防中级操作员证书的维保人员（提供近3个月的社保证明）；

3、本项目涉及六个楼栋，且各楼栋的消防系统运行现状各不相同，为确保各竞价人的公平竞争并能为学校能提供更优质的服务，各竞价供应商须提供甲方认可并盖章的服务方案，方案内容至少须包含：

（1）完整的质量和安全管理措施（安全生产和服务组织、检查、质量管理措施）；

（2）完整的施工组织设计（维保进度计划、人员配备计划、维保难点重点技术措施）；

（3）完整的安全生产应急预案（安全事故应急措施、安全事故应急救援程序、火灾控制应急预案、触电事故应急预案)；

（4）火灾报警系统原生产厂商针对本项目出具的技术支持承诺书原件；

如方案整体不合理或与项目现状不符，学校有权对方案进行否决。

4、在维保期间，所有巡查、测试及维修保养过程必须有文字记录，每月月底整理后双方签字归档，并按消防部门“四个能力”建设、消防控制室标准化建设、微型消防站建设及合同期内消防部门提出的其他强制性要求，在所属各区域范围内、消防控制室内、消防器材设备上制作和安装醒目的标志及制度牌匾。每个箱体上必须张贴器材使用方法示意图、维护检查签名卡，器材旁张贴消防器材标志。

5、供应商在本年度维保服务期内需提供消防检测报告。

6、质量验收及考核：依据国家有关规定、政府采购文件、成交供应商的投标文件以及其他相关文件和资料，由采购人每季度组织一次维保验收。验收与维保质量考核情况作为支付款项的依据。

7、付款方式：按季度付款，每次付维保总额的25%。先维保后付款，下季度初付上季度的维保费。

附件一：消防设施维护保养标准

| 维保项目 |  | 维保内容 | 检测次数要求 | 工作标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电设施 | 消防配电柜（箱） | 消防电源主电源、备用电源工作状态、试验消防设备末端、配电切换装置功能； | ≧2次/月 | 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。 |
|  |  | 试验主、备电切换功能； | ≧2次/月 | 在自动控制和人为控制两种方式下切换主备电源，备用消防电源投入及指示灯显示正常，消防用电设备正常运行。 |
|  | 自备发电机组 | 发电机启动装置外观及工作状态； | ≧2次/月 | 发电机铭牌完好，仪表、指示灯及开关按钮等完好，显示正常；机房通风设施运行正常。 |
|  |  | 试验发电机自动、手动启动功能； | ≧2次/月 | 自动启动并达到额定转速，发电的时间不大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均正常。 |
|  | 储油设施 | 核对储油量 | ≧2次/月 | 燃油标号正确，储油箱内的油量能满足发电机运行3-8小时的用量，油位显示正常。 |
|  | 消防设备应急电源 | 供电功能 | ≧2次/月 | 能接收联动信号的消防设备应急电源，应能在接收到联动信号后按预先设定的联动功能和输出特性供电。 |
|  |  | 应急转换功能 | ≧2次/月 | 应急输出的转换时间不应大于5s。 |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器 | 运行状态，抽取数量不少于总数25%的火灾探测器试验报警功能，年内全部测试一遍。 | ≧2次/月 | 指示灯显示正常，探测器周围0.5m内无遮挡物；探测器在规定的时间内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯在手动复位前予以保持。各种形式的火灾探测器，应按产品说明书的要求进行清洁保养；产品说明书没有明确要求的，应每2年清洁或标定1次；吸气式感烟火灾探测器进行维保时，应对区域显示器、过滤网、管道内及吸风机进行清洁。 |
|  | 手动报警按钮 | 运行状态，抽取数量不少于总数25%的手动报警按钮试验报警功能，年内全部测试一遍。 | ≧2次/月 | 外观完好，启动零件未破碎、变形或移位；触发后，向报警控制器输出火警信号，启动报警确认灯，能手动复位。 |
|  | 火灾报警控制器 | 运行状况 | ≧2次/月 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰。 |
|  |  | 检测接地电阻 | ≧2次/月 | 接地电阻值符合要求（采用专用接地装置时，接地电阻值不大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不大于1Ω）。 |
|  |  | 检测主、备电切换功能 | ≧2次/月 | 主电源断电时自动转换至备用电源供电，主电源恢复后自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。 |
|  |  | 试验火灾报警功能、火警优先功能 | ≧2次/月 | 符合GB4717-2005《火灾报警控制器》第5.2.2-5.2.3条要求 |
|  |  | 试验故障报警功能 | ≧2次/月 | 符合GB4717-2005《火灾报警控制器》第5.2.4条要求 |
|  |  | 试验自检功能 | ≧2次/月 | 符合GB4717-2005《火灾报警控制器》第5.2.7条要求 |
|  |  | 试验消音复位功能 | ≧2次/月 | 正常消音、复位。 |
|  | 火灾显示盘 | 试验报警、显示功能 | ≧2次/月 | 火灾显示盘能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，准确显示火灾部位。 |
|  | CRT显示器 | 试验报警、显示功能 | ≧2次/月 | CRT显示器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、故障报警和联动动作信息信号，发出声、光报警信号，准确显示报警部位。 |
|  | 火灾警报装置 | 试验报警功能 | ≧2次/月 | 在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报；环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级高于背景噪声15dB。 |
|  | 消防联动控制器 | 外观及运行状况，试验故障报警、自检、信息显示及查询、电源等功能 | ≧2次/月 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰；各项功能符合GB16806-2006《消防联动控制系统》第4.2.3-4.2.7的要求。 |
|  |  | 试验对室内消火栓系统的控制显示功能 | ≧1次/季 | 能控制消防水泵的启、停；显示消防水泵的工作、故障状态；显示启泵按钮的位置。 |
|  |  | 试验对自动喷水灭火系统的控制显示功能 | ≧1次/季 | 能控制系统的启停；显示消防水泵的工作、故障状态；显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态；能显示消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，并能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。 |
|  |  | 试验对泡沫灭火系统的控制显示功能 | ≧1次/季 | 能控制泡沫泵及消防水泵的启停；显示系统的工作状态。 |
|  |  | 试验对管网气体灭火系统的控制显示功能 | ≧1次/季 | 能显示系统的手动、自动工作状态；在报警、喷射各阶段，控制室有相应的声、光警报信号，并能手动切除声响信号；在延时阶段，自动关闭防火门、窗，停止通风空调系统，关闭有关部位防火阀；显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门（帘）、通风空调等设备的状态。 |
|  |  | 试验对干粉灭火系统的控制显示功能 | ≧1次/季 | 能控制系统的启、停；显示系统的工作状态。 |
|  |  | 试验对电动防火门、防火卷帘的控制显示功能 | ≧1次/季 | 在接到相应火灾报警信号后对电动防火门、防火卷帘有控制显示功能。 |
| 消防供水及消火栓系统 | 消防水池 | 外观，核对储水量、自动进水阀进水功能 | ≧2次/月 | 外观完好；消防控制设备能显示水位；水位正常显示器、低位报警器正常，补水设施正常。 |
|  |  | 检查结构材料完好性 | ≧2次/月 | 结构完好，无破损、渗漏。 |
|  | 消防水箱 | 外观，核对储水量、自动进水阀进水功能 | ≧2次/月 | 外观完好；消防控制设备能显示水位；水位正常，补水设施正常，消防出水管上的止回阀关闭严密。 |
|  |  | 检查结构材料完好性 | ≧1次/年 | 结构完好，无破损、渗漏。 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 工作状态；模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况；检测气压水罐的压力和有效容积 | ≧2次/月 | 外观完整无损、无锈蚀；进出口阀门常开，标识正确，启动运行正常；启泵与停泵压力符合设定值，压力表显示正常；气压水罐的调节储水量、工作压力符合设计要求。 |
|  | 消防水泵及控制柜 | 工作状态，试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，控制柜转换开关是否处于自动状态 | ≧2次/月 | 水泵进出口阀门常开，水泵和阀门的标志清晰正确，压力表、试水阀及防超压装置等正常；水泵控制柜注明所属系统及编号的标志清晰，按钮、指示灯及仪表正常，控制柜转换开关处于自动状态；通过水泵控制柜按钮、消防控制室远程能正常启停水泵；消防控制室能显示消防水泵的启动、停止和故障状态，能显示消防水泵的电源工作状态；主泵不能投入正常运行时，能自动切换启动备用水泵。 |
|  |  | 利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力 | ≧1次/季 | 流量和压力满足设计要求。 |
|  | 消火栓按钮 | 外观，抽取不少于总数25%的启泵按钮试验远距离启泵功能及信号指示功能，年内全部测试一遍。 | ≧1次/季 | 外观完好，有透明罩保护，配有击碎工具；设置为按钮直接启泵的，触发时能直接启动消防泵，并有确认灯显示，消防控制设备能显示启泵按钮的位置；按钮手动复位，确认灯随之复位。 |
|  | 消火栓水泵的连锁启动 | 启动控制功能 | ≧2次/月 | 水泵的连锁启动应符合设计，并应由消火栓按钮的动作、消防水箱供水管上流量开关动作或系统管网上的压力开关动作后连锁启动。 |
|  | 水泵接合器 | 外观及附件完整情况，标识 | ≧1次/季 | 外观完好，无渗漏，闷盖齐全，标识清晰，控制阀常开，启闭灵活。 |
|  | 减压阀组 | 外观及运行状况，进行放水试验，检测和记录减压阀前后的压力 | ≧2次/月 | 外观完好，减压阀阀前阀后静动压符合设计要求。 |
|  | 管网控制阀门 | 检查室外阀门井中进水管上的控制阀门是否处于全开启状态 | ≧1次/季 | 控制阀门处于全开启状态。 |
|  |  | 检查水源控制阀外观 | ≧2次/月 | 外观正常。 |
|  | 室内消火栓 | 外观及配件完整情况，试验最不利点消火栓出水压力、静压及水质，选择不同楼层抽测室内消火栓静压和出水压力 | ≧2次/月 | 外观完好，配件齐全完整；消火栓箱门开关灵活，开度符合要求；消火栓阀门启闭灵活，栓口与水带连接紧密，不漏水；标志和使用标识清晰；消火栓栓口处的静水压力符合设计要求，且不大于1MPa，不低于0.07MPa（建筑超过100m时，不低于0.15MPa），最不利点消火栓出水压力符合设计要求，且不大于0.5MPa，不小于0.09MPa。（注：人员密集的公共场所、堆场及油罐区、锅炉房、地下室等场所宜每半个月检查一次。） |
|  | 消防卷盘 | 外观及配件完整情况 | ≧2次/月 | 外观完好，配件齐全，消防软管与软盘管进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接牢固可靠。 |
|  | 室外消火栓 | 地下消火栓标识，试验室外消火栓出水压力，冬季防冻措施 | ≧1次/季 | 外观完好，标识明显，井内无积水，阀门启闭灵活，出水压力不应小于0.1MPa。冬季有可靠防冻措施。 |
|  | 系统过滤器 | 排渣，检查过滤器的完好性 | ≧1次/年 | 过滤器完好，无堵塞。 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 外观，清除异物及周边障碍物 | ≧2次/月 | 外观完好，无变形和附着物、悬挂物。 |
|  | 湿式报警阀组 | 试验报警功能 | ≧1次/季 | 外观完好，标志清晰正确；报警阀的压力表显示符合设定值；平时状态，报警阀延迟器无出水，放水试验时延迟器自动排水；打开试验阀放水，安装延迟器的在5s～90s内警铃开始连续报警，不安装延迟器的放水后15s内，警铃开始连续报警；距水力警铃3m处，警铃声响不小于70dB（A）；压力开关动作，消防水泵正常启动，消防控制设备及联动控制装置正确显示。关闭试验阀门，水力警铃停止报警、压力开关停止动作、报警阀上下压力表指示正常，延迟器最大排水时间不超过5min。 |
|  | 干式报警阀组 | 试验报警功能 | ≧1次/季 | 外观完好，标志清晰正确；报警阀的压力表显示符合设定值；空气压缩机和气压控制装置状态正常；打开系统试验阀门后，报警阀动作；距水力警铃3m处，警铃声响不小于70dB（A）；压力开关动作，消防联动控制装置有信号显示；关闭报警阀试验阀门后，水力警铃停止报警、压力开关停止动作。 |
|  | 预作用报警阀组 | 试验报警功能 | ≧1次/季 | 外观完好，标志清晰正确；报警阀的压力表显示符合设定值；配有充气装置时，空气压缩机和气压控制装置状态正常；打开系统试验阀门后，报警阀动作；距水力警铃3m处，警铃声响不小于70dB（A）；电磁阀动作正常，消防联动控制装置有信号显示；关闭报警阀试验阀门并系统复位后，水力警铃停止报警，电磁阀动作信号消失 |
|  | 雨淋报警阀组 | 试验报警功能 | ≧1次/季 | 外观完好，标志清晰正确；打开系统手动开启装置后，报警阀在规定的时间内动作；距水力警铃3m处，警铃声响不小于70dB（A）；电磁阀动作正常，消防联动控制装置有信号显示；关闭报警阀试验阀门并系统复位后，水力警铃停止报警，电磁阀动作信号消失；配置传动管时，传动管的压力表显示符合设定值；气压传动管的空气压缩机和气压控制装置状态正常。 |
|  | 水流指示器 | 外观和开闭状态，试验报警功能 | ≧1次/季 | 外观完好，无碰伤、污损，有明显标志，方向指示正确，信号阀全开。开启末端试水装置，水流指示器立即启动，消防控制设备显示正确的报警信号；关闭末端试水装置，水流指示器立即复位，消防控制设备显示复位。 |
|  | 末端试水装置 | 外观，放水试验 | ≧1次/季 | 阀门、试水接头、压力表和排水管正常；开启最不利点末端试水装置后，出水压力不低于0.05MPa，水流指示器、报警阀、压力开关动作，消防水泵正常启动，消防控制设备正确显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。 |
|  | 系统所有控制阀门 | 检查铅封、锁链完好状况，对电磁阀和信号阀进行启动试验 | ≧2次/月 | 阀门完好，电磁阀可正常开启；信号阀动作可靠，能将其动作状态信号传到消防控制室内。 |
|  | 室外阀门井中控制阀门 | 外观和开启状况 | ≧1次/季 | 外观完好，阀门开启灵活，进水管上的控制阀门处于全开启状态。 |
| 气体灭火系统 | 全部系统组件 | 外观 | ≧2次/月 | 系统组件固定牢固，无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，标志牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封完好；选择阀手动启闭灵活。 |
|  | 灭火剂贮存容器 | 检查贮存容器内的压力 | ≧2次/月 | 压力不小于设计贮存压力的90%。 |
|  |  | 逐个称重检查 | ≧1次/半年 | 称重装置正常；灭火剂净重不小于设计量的95%；二氧化碳储瓶及储罐在灭火剂损失量达到设定值时能发出报警信号。 |
|  | 气动驱动装置 | 检查气动源的压力 | ≧2次/月 | 气动源压力不小于设计压力的90%。 |
|  | 管道、支架 | 检查灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定情况和高压软管的外观状况 | ≧1次/半年 | 输送管道、支、吊架固定无松动，高压软管无变形、裂纹及老化。 |
|  | 喷嘴孔口 | 外观，清除异物 | ≧1次/半年 | 喷嘴孔口无堵塞。 |
|  | 气体灭火控制装置 | 外观及工作状态 | ≧1次/半年 | 符合GA503-2004第4.8.3条和5.8.3条的要求。 |
|  | 系统功能 | 对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则进行模拟喷气试验 | ≧1次/半年 | 符合GA503-2004第4.8.4和5.8.4的要求。 |
| 防烟系统 | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动、停止风机 | ≧2次/月 | 标志清晰，仪表、指示灯显示正常，开关及控制按钮灵活可靠，手动、自动切换装置在自动位置。 |
|  | 送风机 | 外观及工作状态，测试手动/自动启动、停止功能 | ≧2次/月 | 风机的铭牌标志清晰，传动皮带的防护罩、新风入口的防护网完好，风机启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。 |
|  | 送风阀 | 外观，测试手动、电动开启功能 | ≧2次/月 | 安装牢固；开启与复位操作灵活可靠，关闭时严密，反馈信号正确。 |
|  | 系统功能 | 测试自动、手动送风功能 | ≧1次/季 | 能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号；送风口的风速不大于7m/s，防烟楼梯间的余压值为40-50Pa，前室、合用前室的余压值为25-30Pa。 |
| 排烟系统 | 挡烟垂壁及其控制装置 | 外观及工作状况，测试电动挡烟垂壁的释放功能 | ≧2次/月 | 外观完好，标牌牢固，标识清楚；收到消防控制中心的控制信号后能下降至挡烟工作位置。 |
|  | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动、停止风机 | ≧2次/月 | 标志清晰，仪表、指示灯显示正常，开关及控制按钮灵活可靠，手动、自动切换装置在自动位置。 |
|  | 排烟机 | 外观及工作状态，测试手动/自动启动、停止功能 | ≧2次/月 | 排烟机的铭牌标志清晰，启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。 |
|  | 排烟阀及其控制装置 | 外观，测试排烟阀手动/自动开启功能 | ≧2次/月 | 安装牢固；开启与复位操作灵活可靠，关闭时严密，反馈信号正确。 |
|  | 电动排烟窗 | 外观，测试电动排烟窗直接启动和联动开启功能 | ≧2次/月 | 外观完好，开启与复位操作灵活可靠，关闭时严密，反馈信号正确。 |
|  | 系统功能 | 测试自动、手动排烟功能 | ≧1次/季 | 能自动和手动启动相应区域的排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号；设有补风的系统，在启动排烟风机的同时启动送风机；排烟口的风速不大于10m/s，排烟量符合设计要求；通风与排烟合用风机时能自动切换到高速运行状态。 |
| 应急照明和疏散指示标志 |  | 外观和工作状态 | ≧2次/月 | 牢固、无遮挡，状态指示灯正常。 |
|  |  | 测试照度，电源切换、充电、放电功能 | ≧2次/月 | 切断正常供电电源后，转换时间不应大于5S，高危区域应急转换不应大于0.25S，应急工作时间应不小于90min，且不小于灯具本身标称的应急时间；更换放电时间小于30min产品或其电池。其它应急工作状态的持续时间符合GA503-2004第4.11.1.2条的要求；照度符合GA503-2004第4.11.1.3条的要求。 |
|  |  | 自动和手动应急功能 | ≧1次/年 | 手动及联动功能运行正常。 |
|  |  | 电池容量检测 | ≧1次/年 | 符合GB17945的要求。 |
| 应急广播系统 | 扬声器 | 外观，测量音量、音质 | ≧2次/月 | 外观完好，音质清晰；环境噪声大于60dB的场所，扬声器在播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声15dB。 |
|  | 扩音机 | 外观和工作状态 | ≧2次/月 | 仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活；监听功能正常。 |
|  | 系统功能 | 主备电自动转换、选层控制、合用广播强行切换 | ≧1次/季 | 满足DB37/242-2014第5.14.4条的要求。 |
| 消防专用电话 |  | 抽取不少于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验，年内全部测试一遍 | ≧1次/季 | 消防专用电话分机以直通方式呼叫；消防控制室能接受插孔电话的呼叫；消防控制室、消防值班室、企业消防站等处设有外线电话可正常使用；通话音质清晰。 |
|  |  |  | ≧2次/月 | 对消防专用电话总机及分机、移动通讯设备进行检查。 |
| 防火分隔设施 | 防火门 | 外观及配件完整性，防火门启闭状况 | ≧2次/月 | 组件齐全完好，启闭灵活、关闭严密；双扇防火门能按顺序关闭，关闭后能从内、外两侧人为开启；常闭防火门开启后能自动闭合；电动常开防火门，在火灾报警后自动关闭并反馈信号；设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统。 |
|  | 防火卷帘 | 外观及配件完整性，试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能 | ≧2次/月 | 组件齐全完好，紧固件无松动现象；现场手动、远程手动、自动控制和机械操作正常，关闭时严密，下落高度符合设计要求，运行平稳顺畅。 |
| 消防电梯 | 紧急按钮 | 外观 | ≧2次/月 | 外观完好，透明罩无破损。 |
|  | 消防电梯 | 外观及工作状况，测试首层迫降按钮控制电梯回首层功能，消防电梯应急操作功能，电梯轿箱内消防电话通话质量 | ≧2次/月 | 触发首层迫降按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制；从首层到顶层的运行时间不超过60S；联动控制的消防电梯，能由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号；轿厢内的专用对讲电话正常。 |
| 厨房设备灭火装置 | 全部系统组件 | 外观 | ≧2次/月 | 系统组件固定牢固，无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，标志牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封完好；选择阀手动启闭灵活。 |
|  | 灭火剂和驱动气体储存容器 | 检查压力 | ≧2次/月 | 压力不小于设计贮存压力的90%。 |
|  | 管道、支架 | 检查灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定情况和高压软管的外观状况 | ≧1次/季 | 输送管道、支、吊架固定无松动，高压软管无变形、裂纹及老化。 |
|  | 喷嘴孔口 | 外观，清除异物 | ≧2次/月 | 喷嘴孔口无堵塞。 |
|  | 系统功能 | 模拟喷放试验 | ≧1次/年 | 装置在不同方式启动时，动作均准确、可靠、无故障；装置启动时，燃气联动阀能立即关闭，水流联动阀有动作信号。 |
| 消防供配电设施 | 消防配电柜（箱） | 消防电源主电源、备用电源工作状态试验消防设备末端配电切换装置功能 | ≧2次/月 | 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。 |
|  |  | 试验主、备电切换功能 | ≧2次/月 | 在自动控制和人为控制两种方式下切换主备电源，备用消防电源投入及指示灯显示正常，消防用电设备正常运行。 |
|  | 消防设备应急电源 | 供电功能 | ≧2次/月 | 能接收联动信号的消防设备应急电源，应能在接收到联动信号后按预先设定的联动功能和输出特性供电。 |
|  |  | 应急转换功能 | ≧2次/月 | 应急输出的转换时间不应大于5s。 |
| 防火门监控系统 | 防火门监控报警设备 | 防火门监控器外观及报警功能检查 | ≧2次/月 | 外观应整洁完好，电源标志完好，检查控制器是否安装牢固。手动操作防火门开启，主机是否正常接收信号。 |
|  | 防火门监控报警控制器 | 运行状况 | ≧2次/月 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰。 |
|  |  | 检测接地电阻 | ≧2次/月 | 接地电阻值符合要求（采用专用接地装置时，接地电阻值不大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不大于1Ω）。 |
|  |  | 检测主、备电切换功能 | ≧2次/月 | 主电源断电时自动转换至备用电源供电，主电源恢复后自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。 |
| 电气火灾监控系统 | 火灾漏电报警探测器 | 火灾漏电自动报警探测器外观及报警功能检测 | ≧2次/月 | 检查各配电柜漏电保护器工作是否正常，检查系统设备所有接线端子是否松动，破损和脱落。试验各控制柜漏电检查设备控制信号是否正常。 |
|  | 火灾漏电报警控制器 | 运行状况 | ≧2次/月 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰。 |
|  |  | 检测接地电阻 | ≧2次/月 | 接地电阻值符合要求（采用专用接地装置时，接地电阻值不大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不大于1Ω）。 |
|  |  | 检测主、备电切换功能 | ≧2次/月 | 主电源断电时自动转换至备用电源供电，主电源恢复后自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。 |
| 消防电源监控系统 | 消防电源监测控制设备 | 消防电源监控设备外观及功能检测 | ≧2次/月 | 消防电源检测器外观及报警功能是否正常，切断被监控消防设备电源的电源，监控设备报警时应能发出声音光报警信号同时主机能显示故障部位类型和时间。 |
|  | 消防电源监测控制器 | 运行状况 | ≧2次/月 | 指示灯及开关按钮等完好，显示正常，文字符号标识清晰。 |
|  |  | 检测接地电阻 | ≧2次/月 | 接地电阻值符合要求（采用专用接地装置时，接地电阻值不大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不大于1Ω）。 |
|  |  | 检测主、备电切换功能 | ≧2次/月 | 主电源断电时自动转换至备用电源供电，主电源恢复后自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。 |
| 维保内容包括但不限于所列项； 竞价供应商须响应所列的维护保养标准要求； |  |  |  |  |