南华大学附属第三医院

层流手术室、消毒供应中心、PCR实验室净化空调等设备设施

维保项目竞价文件

一、项目概况

- 项目名称：南华大学附属第三医院层流手术室、消毒供应中心、PCR实验室净化空调等设备设施维保项目

- 项目内容：净化空调系统、自动门、配电系统、过滤器更换等设备的年度维护及耗材更换（具体详见附件清单）。

- 服务期限：合同签订之日起1年。

- 项目限价：人民币15万元（报价超过限价视为无效响应，报价包含人工、材料在内的所有费用）。

二、技术要求

（一）主要维护项目清单及标准（附件清单供参考，如有出入以实际情况为准，投标人投标前应到医院现场查看确认）

- 基础设备维护

  - 自动门系统：电机检修、轨道清洁、门禁调试，含配件更换（5套）。

  - 空气处理机组：压缩机维护、电机润滑、控制面板检测（2台）。

  - 排风机系统：叶轮清洗、轴承润滑、噪音检测（9台）。

  - 配电系统：线路老化检测、开关更换、配电箱维护（含6回路配电柜6台）。

- 空气净化系统维护

  - 机组腔内清洗：滤网清洗、蒸发器消毒、冷凝水排放检查（41台，年度1次）。

- 过滤器更换

  - 手术室层流系统：

    - 初效过滤器（G4级）：每2月更换（板式/袋式，共14个机组）。

    - 高效过滤器（H13级）：初阻力＞160Pa或每3年更换（10件630×630规格）。

  - 消毒供应中心：

    - 初效过滤器（G4级）：每3月更换（16个板式）。

    - 高效过滤器（H13级）：每2年更换（29件550×550规格）。

  - 检验科：

    - 初效过滤器（G4级）：每3月更换（12个板式）。

    - 高效过滤器（H13级）：每2年更换（9件484×484规格）。

- 通用耗材：电机皮带每半年更换（54个）。

（二）服务要求

- 定期巡查：每月至少1次全面巡查，记录设备运行状态、维护内容及问题处理结果，附现场照片。

- 应急响应：设备故障需2小时内到达现场，24小时内修复（特殊情况需书面说明）。

- 耗材标准：所有更换配件需提供品牌、型号及检测报告，确保符合原设备参数。

三、投标人资质要求

- 营业执照：具有独立法人资格，经营范围包含机电设备维护或净化工程相关内容。

- 专业资质：具备净化空调作业相关资质。

- 安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证。

- 业绩证明：近3年至少完成1项医院净化空调维保项目（附合同复印件）。

四、安全责任

- 中标人须承担施工期间安全主体责任，严格遵守医院安全管理制度。

- 因施工导致的安全事故或设备损坏，由中标人承担全部责任及赔偿。

- 施工人员需持证上岗（电工证、高空作业证等），并购买人身意外险。

- 中标人在服务期间严格遵守院感防控要求，若因维保作业导致医院感染事件，中标人应承担全部经济损失及行政处罚责任。

五、报价要求

- 报价方式：分项报价（按附件清单填报单价、数量及年度费用），总价不超过15万元。

- 报价文件：需包含分项报价表、服务方案、资质证明、安全承诺书。

六、响应文件组成

- 营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

- 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。

- 服务方案（含维护计划、应急措施、巡查记录模板）。

- 分项报价表（需加盖公章）。

- 安全承诺书（明确安全责任条款）。

- 近3年同类项目业绩证明（合同复印件）。

七、其他说明

- 中标人需在合同签订后7日内提交详细维护计划。

- 付款方式：服务周期内分四期付款，每期间隔三个月，每三个月验收合格后(需提交维保记录、巡查记录等)支付合同金额的25%。

- 本文件最终解释权归南华大学附属第三医院所有。

附件：

- 净化空调维保项目清单（含技术参数）

联系人：周老师  联系电话：0734-5675059

南华大学附属第三医院

2025年3月24日

注：投标人需严格按照清单内容响应，投标人报价为人工、配件等各种可能产生的费用。本清单供参考，如有出入以实际情况为准，投标人投标前应到医院现场查看确认。

南华大学附属第三医院手术室、消毒供应中心、检验科

净化空调维保项目清单

（本清单供参考，如有出入以实际情况为准，投标人投标前可到医院现场查看确认）

一、基础设备维护

| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动门系统 | 自动门（门禁） | 标准型 | 套 | 5 |  |  |  | 电机检修、轨道清洁、门禁系统调试 | 含配件更换 |
| 普通门系统 | 普通字母门 | 钢制平开 | 套 | 33 |  |  |  | 合页、门锁更换，密封性检测 | 含人工费用 |
| 空气处理机组 | 直膨组合式空气处理机组 | 定制型 | 台 | 2 |  |  |  | 压缩机维护、电机润滑、控制面板检测 | 含年度维护包 |
| 排风机系统 | 低噪音管道式离心排风机 | 风量1500m³/h | 台 | 9 |  |  |  | 叶轮清洗、轴承润滑、噪音检测 | 国产主流品牌 |
| 风阀系统 | 电动风量调节阀 | DN200 | 个 | 13 |  |  |  | 开度校准、密封性检测 | 含配件更换 |
| 净化照明系统 | 嵌式净化灯 | 30W | 套 | 55 |  |  |  | 灯管更换、电路检修 | 含LED灯珠 |
| 配电系统 | 单联开关（含底盒） | 10A | 个 | 33 |  |  |  | 线路检查、开关更换 | 含底盒安装 |
|  | 电源-配电箱组合柜 | 6回路 | 台 | 6 |  |  |  | 断路器检测、接触器维护 | 含柜体表面清洁 |
|  | 电路系统 | 整体检测 | 套 | 1 |  |  |  | 线路老化检测、绝缘处理 | 含桥架检修 |

二、空气净化系统维护

| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组清洗 | 空气净化机组腔内清洗 | 定制型 | 台 | 41 |  | 1次/年 |  | 滤网清洗、蒸发器消毒、冷凝水排放检查 | 含消毒剂耗材 |

三、过滤器更换

手术室层流系统

| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#百级净化机组板式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 2 | 3 | 6次/年 |  | 初效过滤，每2月更换 | 过滤效率G4 |
|  | 1#百级净化机组袋式过滤器 | 592×592×381 | 个 | 2 | 600 | 6次/年 | 7200 | 中效过滤，每2月更换 | 过滤效率F8 |
|  | 7#高效过滤器 | 630×630×220 | 件 | 10 | 1200 | 1次/3年 | 4000 | 高效过滤，初阻力＞160Pa时更换 | 过滤效率H13，含安装 |
| 消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
|  | 板式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 16 |  | 4次/年 | 20160 | 初效过滤，每3月更换 | 过滤效率G4 |
|  | 高效过滤器 | 550×550×220 | 件 | 29 |  | 0.5次/年 | 9381.5 | 高效过滤，每2年更换 | 含安装 |
| 检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板式过滤器 | 290×595×46 | 个 | 12 |  | 4次/年 | 10992 | 初效过滤，每3月更换 | 过滤效率G4 |
|  | 高效过滤器 | 484×484×220 | 个 | 9 |  | 1次/年 |  | 高效过滤，每2年更换 | 含安装 |
| 通用耗材 | 皮带 | 定制型 | 个 | 54 |  | 2次/年 |  | 电机皮带更换 | 半年更换一次 |

南华大学附属第三医院消毒供应中心、检验科

（空气净化及装饰装修部分）维保项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门（门禁） | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 普通字母门 | 套 | 33 |  |  |  |
| 3 | 直膨组合式空气处理机组 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 高效保温送回风口 | 套 | 43 |  |  |  |
| 5 | 低噪音管道式离心排风机 | 台 | 9 |  |  |  |
| 6 | 电动风量调节阀 | 个 | 13 |  |  |  |
| 7 | 嵌式净化灯 | 套 | 55 |  |  |  |
| 8 | 单联开关（含底盒） | 个 | 33 |  |  |  |
| 9 | 电源-配电箱组合柜（嵌装式-室内） | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 电路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 制冷剂（410A) | KG | 140 |  |  |  |
| 12 | 空气净化机组腔内清洗 | 台 | 41 |  |  |  |

手术室层流系统单次更换过滤器参考表

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#百级净化机组 | 板式595×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 板式290×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式592×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
| 2 | 2#千级净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 3 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 3 | 1次/2月 |
| 3 | 3#万级净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 3 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 3 | 1次/2月 |
| 4 | 4#十万级净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 板式493×595×46 | 个 | 1 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式490×592×381 | 个 | 1 | 1次/2月 |
| 5 | 5#内廊净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 板式595×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式592×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
| 6 | 6#内廊净化机组 | 板式493×595×46 | 个 | 4 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式490×592×381 | 个 | 4 | 1次/2月 |
| 7 | 高效过滤器 630×630×220 |  | 件 | 10 | 1次/3年（或超过设计初阻力160Pa） |
| 8 | 高效过滤器 484×484×220 |  | 件 | 85 | 1次/3年（或超过设计初阻力160Pa） |

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心 | 板式595×595×46 | 个 | 16 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 板式592×292×46 | 个 | 8 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 袋式592×490×381/6P | 个 | 4 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 高效过效器550×550×220 | 件 | 29 |  |  | 1次/2年 |
| 2 | 检验科 | 板式290×595×46 | 个 | 12 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 袋式287×592×381/6P | 个 | 12 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 高效过滤器484×484×220 | 个 | 9 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 高效过滤器830×430×70 | 个 | 3 |  |  | 1次/2年 |
| 3 |  | 皮带 | 个 | 54 |  |  | 1次/半年 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |