南华大学附属第三医院手术室、消毒供应中心、检验科

净化空调维保项目清单

（本清单供参考，如有出入以实际情况为准，投标人投标前可到医院现场查看确认）

一、基础设备维护

| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动门系统 | 自动门（门禁） | 标准型 | 套 | 5 |  |  |  | 电机检修、轨道清洁、门禁系统调试 | 含配件更换 |
| 普通门系统 | 普通字母门 | 钢制平开 | 套 | 33 |  |  |  | 合页、门锁更换，密封性检测 | 含人工费用 |
| 空气处理机组 | 直膨组合式空气处理机组 | 定制型 | 台 | 2 |  |  |  | 压缩机维护、电机润滑、控制面板检测 | 含年度维护包 |
| 排风机系统 | 低噪音管道式离心排风机 | 风量1500m³/h | 台 | 9 |  |  |  | 叶轮清洗、轴承润滑、噪音检测 | 国产主流品牌 |
| 风阀系统 | 电动风量调节阀 | DN200 | 个 | 13 |  |  |  | 开度校准、密封性检测 | 含配件更换 |
| 净化照明系统 | 嵌式净化灯 | 30W | 套 | 55 |  |  |  | 灯管更换、电路检修 | 含LED灯珠 |
| 配电系统 | 单联开关（含底盒） | 10A | 个 | 33 |  |  |  | 线路检查、开关更换 | 含底盒安装 |
|  | 电源-配电箱组合柜 | 6回路 | 台 | 6 |  |  |  | 断路器检测、接触器维护 | 含柜体表面清洁 |
|  | 电路系统 | 整体检测 | 套 | 1 |  |  |  | 线路老化检测、绝缘处理 | 含桥架检修 |

二、空气净化系统维护

| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组清洗 | 空气净化机组腔内清洗 | 定制型 | 台 | 41 |  | 1次/年 |  | 滤网清洗、蒸发器消毒、冷凝水排放检查 | 含消毒剂耗材 |

三、过滤器更换

手术室层流系统

| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#百级净化机组板式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 2 | 3 | 6次/年 |  | 初效过滤，每2月更换 | 过滤效率G4 |
|  | 1#百级净化机组袋式过滤器 | 592×592×381 | 个 | 2 | 600 | 6次/年 | 7200 | 中效过滤，每2月更换 | 过滤效率F8 |
|  | 7#高效过滤器 | 630×630×220 | 件 | 10 | 1200 | 1次/3年 | 4000 | 高效过滤，初阻力＞160Pa时更换 | 过滤效率H13，含安装 |
| 消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 年度频次 | 年度费用（元） | 维护内容及要求 | 备注 |
|  | 板式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 16 |  | 4次/年 | 20160 | 初效过滤，每3月更换 | 过滤效率G4 |
|  | 高效过滤器 | 550×550×220 | 件 | 29 |  | 0.5次/年 | 9381.5 | 高效过滤，每2年更换 | 含安装 |
| 检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板式过滤器 | 290×595×46 | 个 | 12 |  | 4次/年 | 10992 | 初效过滤，每3月更换 | 过滤效率G4 |
|  | 高效过滤器 | 484×484×220 | 个 | 9 |  | 1次/年 |  | 高效过滤，每2年更换 | 含安装 |
| 通用耗材 | 皮带 | 定制型 | 个 | 54 |  | 2次/年 |  | 电机皮带更换 | 半年更换一次 |

南华大学附属第三医院消毒供应中心、检验科

（空气净化及装饰装修部分）维保项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门（门禁） | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 普通字母门 | 套 | 33 |  |  |  |
| 3 | 直膨组合式空气处理机组 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 高效保温送回风口 | 套 | 43 |  |  |  |
| 5 | 低噪音管道式离心排风机 | 台 | 9 |  |  |  |
| 6 | 电动风量调节阀 | 个 | 13 |  |  |  |
| 7 | 嵌式净化灯 | 套 | 55 |  |  |  |
| 8 | 单联开关（含底盒） | 个 | 33 |  |  |  |
| 9 | 电源-配电箱组合柜（嵌装式-室内） | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 电路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 制冷剂（410A) | KG | 140 |  |  |  |
| 12 | 空气净化机组腔内清洗 | 台 | 41 |  |  |  |

手术室层流系统单次更换过滤器参考表

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#百级净化机组 | 板式595×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 板式290×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式592×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
| 2 | 2#千级净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 3 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 3 | 1次/2月 |
| 3 | 3#万级净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 3 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 3 | 1次/2月 |
| 4 | 4#十万级净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 板式493×595×46 | 个 | 1 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式490×592×381 | 个 | 1 | 1次/2月 |
| 5 | 5#内廊净化机组 | 板式290×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 板式595×595×46 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式592×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式287×592×381 | 个 | 2 | 1次/2月 |
| 6 | 6#内廊净化机组 | 板式493×595×46 | 个 | 4 | 1次/2月 |
|  |  | 袋式490×592×381 | 个 | 4 | 1次/2月 |
| 7 | 高效过滤器 630×630×220 |  | 件 | 10 | 1次/3年（或超过设计初阻力160Pa） |
| 8 | 高效过滤器 484×484×220 |  | 件 | 85 | 1次/3年（或超过设计初阻力160Pa） |

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心 | 板式595×595×46 | 个 | 16 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 板式592×292×46 | 个 | 8 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 袋式592×490×381/6P | 个 | 4 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 高效过效器550×550×220 | 件 | 29 |  |  | 1次/2年 |
| 2 | 检验科 | 板式290×595×46 | 个 | 12 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 袋式287×592×381/6P | 个 | 12 |  |  | 1次/3月 |
|  |  | 高效过滤器484×484×220 | 个 | 9 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 高效过滤器830×430×70 | 个 | 3 |  |  | 1次/2年 |
| 3 |  | 皮带 | 个 | 54 |  |  | 1次/半年 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |