电子卖场招标文件

项目名称：部分建（构）筑物防雷装置综合检测服务

采 购 人：长沙民政职业技术学院

采购方式：湖南省政府采购电子卖场

商品类目：专业技术服务->气象服务->气象服务

第一章  采购需求

一、项目概述

长沙民政职业技术学院位于长沙巿香樟路421号，根据相关气象资料，长沙市属亚热带季风性湿润气候，春夏季冷暖气温交汇频繁，容易产生强对流天气及雷暴活动，年均雷暴日为47.7d，属多雷区，校园区域属人员高度密集场所，根据国家标准建筑物的防雷分类为二类。

为加强校园雷电灾害预防工作，防止因雷电造成人身伤亡，防止电子设备设施、高低压配电、计算机信息机房等设备设施损坏，造成经济损失，减少安全隐患。根据《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

结合校园实际情况，分批次进行检测，本次检测范围：教学行政及辅助用房1-3#教学楼、5-7#教学楼、11-13#教学楼、S8栋、S17、S18实训楼、老体育馆；中心广场；行政办公用房：4栋办公楼，计建筑面积：65562.97平方米。

二、项目预算

招标控制价：42000元

- 采购内容

1、检测内容：接地装置、引下线、接闪器、等电位连接、浪涌保护器。

（1）接闪器

规范规定网格大小:第一类防雷建筑物5×5m或4×6m, 第二类防雷建筑物10×10m或8×12m, 第三类防雷建筑物20×20m或16×24m。

网格材料规格：在地梁内,2条,≥Ф10的圆钢;基础网格连接处没有基础钢筋的,则需2条,≥Ф16的圆钢;敷设在非混凝土中的圆钢应采用热镀锌材料。

（2）引下线

A)查看引下线的布设和组数，各组延续当圆钢直径≥Ф16时，每组引下线应采用2根圆钢，当圆钢直径≥Ф10，‹Ф16时，每组引下线应采用4根圆钢。

B）查看每组引下线与屋面防雷网格（或高层均压环）的连接，查看焊接质量。

C)测试任意两根引下线间的过渡电阻≤0.2Ω，单个焊点的过渡电阻应≤0.03Ω。

（3）接地装置测试端子的预留、接地电阻和接地装置的连接

规范规定接地装置电阻测试端子应设计在四角，采用1条≥Ф16的热镀锌圆钢或1条40 mm×4mm热镀锌扁钢材料，暗敷在建筑物外墙内，高度为距地面0.3-0.8m之间，面版采用绝缘材料。

接地装置的连接宜采用焊接或镀锌螺栓连接。

A)测试接地电阻，看是否小于或等于设计文件和规范规定的最小值。

（4）电涌保护器

一般设计文件通常设计在配电间设一级SPD,建筑总配箱设二级SPD,重要设备、弱电机房、电梯机房设三级SPD。相线地线长度小于0.5m，采用大于6mm2多股铜线为宜。

- 测试SPD地线与其他辅助等电位之间的过渡电阻应≤0.2Ω。

（5）总等电位和辅助等电位

A)配电间采用4mmX40mm扁钢环室内一圈，并与机柜焊接或压接。

B)建筑物总配电箱与总等电位之间采用≥25mm2多股铜线压接，测试之间的过渡电阻应≤0.03Ω。

C)建筑物分配电箱与辅助等电位之间采用≥16mm2多股铜线压接，测试之间的过渡电阻应≤0.03Ω。套房配电箱、电梯机房配电箱、弱电机房配电箱等与辅助等电位之间采用≥10mm2多股铜线压接，测试之间的过渡电阻应≤0.03Ω。

D)金属排与预留的连接是否达到电气导通，测试之间的过渡电阻应≤0.03Ω。任意两个卫生间辅助等电位之间过渡电阻应≤0.2Ω。

E)金属门窗和栏杆与接地预留连接采用≥10mm2多股铜线压接，测试之间的过渡电阻应≤0.03Ω。任意两个门窗之间过渡电阻应≤0.2Ω。

2、需投入的主要检测仪器设备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等电位测试仪 | JH1216D | 1台 |  |
| 2 | 防雷元件测试仪 | JH4105F | 1台 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 50m | 1台 |  |
| 4 | 接地电阻测试仪 | JH1214J | 1台 |  |
| 5 | 钳形接地电阻测试仪 | C.A6416 | 1台 |  |
| 6 | 手持式激光测距仪 | SW-150 | 1台 |  |
| 7 | 数字万用表 | VC890D | 1台 |  |
| 8 | 游标卡尺 | （0～150）mm | 1台 |  |
| 9 | 指针式拉压力计 | NK-500/500N | 1台 |  |

3、项目范围

| 序号 | 类别 | 建筑物名称 | 建筑面积（m2） | 楼层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学行政及辅助用房 | 1#、2#、3#、5#教学楼 | 8546.15 | 6/5/6/2 | 根据检测内容完成测点不少于780点 |
| 2 |  | 6#教学楼 | 5524.00 | 9 |  |
| 3 |  | 7#教学楼 | 5418.90 | 10 |  |
| 4 |  | 11#教学楼 | 5090.18 | 9 |  |
| 5 |  | 12#教学楼 | 11309.70 | 7 |  |
| 6 |  | 13#教学楼 | 8425.55 | 5 |  |
| 7 |  | S17、S18实训楼 | 6168.01 | 5/8 |  |
| 8 |  | S8栋实训楼 | 9344.08 | 10 |  |
| 9 |  | 老体育馆 | 3336.40 | 2 |  |
| 10 | 行政办公用房 | 4栋办公楼 | 2400.00 | 6 |  |
| 11 | 中心广场 | 中心广场 |  |  |  |

- 四、项目清单

| 序号 | 类别 | 建筑物名称 | 楼层 | 建筑面积（m2） | 单价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学行政及辅助用房 | 1#、2#、3#、5#教学楼 | 6/5/6/2 | 8546.15 |  |  | 根据检测内容完成测点不少于780点 |
| 2 |  | 6#教学楼 | 9 | 5524.00 |  |  |  |
| 3 |  | 7#教学楼 | 10 | 5418.90 |  |  |  |
| 4 |  | 11#教学楼 | 9 | 5090.18 |  |  |  |
| 5 |  | 12#教学楼 | 7 | 11309.70 |  |  |  |
| 6 |  | 13#教学楼 | 5 | 8425.55 |  |  |  |
| 7 |  | S8栋实训楼 | 10 | 9344.08 |  |  |  |
| 8 |  | S17、S18实训楼 | 5/8 | 6168.01 |  |  |  |
| 9 |  | 老体育馆 | 2 | 3336.40 |  |  |  |
| 10 | 行政办公用房 | 4栋办公楼 | 6 | 2400.00 |  |  |  |
| 11 | 中心广场 | 中心广场 |  |  |  |  |  |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 含税价 |  |  |  |  |  |

四、商务要求

（一）基本商务要求

1.供应商资格条件（需要提供以下证明材料），未按规定提供属于无效投标：

1.1投标人法人营业执照副本复印件；

1.2法人提交法定代表人身份证明或者授权人提交法定代表人授权委托书及双方身份证复印件；

1.3投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺函；

1.4投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函；

1.5投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺函；

1.6投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明；

2、特定资格条件：

2.1供应商具备气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质。

2.2供应商须提供2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表等。

2.3分支机构或分公司参与本次采购的，须提供该供应商向分支机构或分公司出具针对本项目检测工作的授权委托书，且每个供应商只能委托一个分支机构或分公司参与本次采购活动。

3.提供免费的现场培训服务，对操作和管理人员进行培训。

4.供应商需承诺检测后一年内需提供免费上门技术服务，提供防雷设备的相关指导升级服务，提供S8栋、S17、S18实训楼等防雷设备的相关电路原理图、设计范例的技术指导，并负责设备使用方面的师资培训以及设备维护维修及技术支持服务。

(二)其它商务要求

1、付款方式：中标方出具《防雷装置检测报告》后一次性付清。付款时与发票一起提供结算金额3% 的质保金

2、交货时间: （采购合同签订后15日内完成）

3、投入的主要检测仪器设备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等电位测试仪 | JH1216D | 1台 |  |
| 2 | 防雷元件测试仪 | JH4105F | 1台 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 50m | 1台 |  |
| 4 | 接地电阻测试仪 | JH1214J | 1台 |  |
| 5 | 钳形接地电阻测试仪 | C.A6416 | 1台 |  |
| 6 | 手持式激光测距仪 | SW-150 | 1台 |  |
| 7 | 数字万用表 | VC890D | 1台 |  |
| 8 | 游标卡尺 | （0～150）mm | 1台 |  |
| 9 | 指针式拉压力计 | NK-500/500N | 1台 |  |

4.人员配备：供应商须成立的检测工作小组名单（不少于三人），包括：项目负责人一名（须具备相应执业资格气象学会防雷装置检测证和建筑电气高级工程师证，需提供劳动合同、社保证明材料等）；检测人员二名（须具有相应执业资格职业能力〈水平〉证书，防雷检测工作经验3年以上）负责本项目的检测工作，且检测工作小组成员必须为供应商本单位在职人员（提供检测工作小组成员相关证明和近3个月在本单位的社保证明材料）。

5.设备要求：供应商具有检测仪器设备，提供有效期内的仪器校准证书。

五、检测成果

检测技术服务工作完毕后，5个工作日内按实际检测结果出具《防雷装置检测报告》一式贰份。

- 在检测过程中，检测人员应保证每一个检测数据都具有真实性、科学性、公正性，检测在各环节发现的问题，及时提出整改意见，为校园安全保驾护航。

六、售后服务要求：

（1）质保期： 质保期壹年。

（2）施工前须做好施工方案，落实好安全措施，施工安全责任由施工单位承担。若发生安全事故与学校无关，由施工单位负责。

七、其它要求

- 1、由于该项目现场情况较为复杂，为保证本项目的服务质量及顺利实施，可以来校踏勘,统一踏勘时间：2025 年4月3日下午 14：30时整，地点：长沙民政职业技术学院，联系人：喻老师。来校前要求提前联系老师报备方可入校，来校现勘过程中产生的费用和安全责任都由投标人自负。

- 2、本项目要求投标人出具湖南省政府采购供应商资格承诺函。要求投标人在全部满足采购文件需求前提下，进行合理分项报价。项目验收时严格按采购文件需求逐条核对，如存在未满足采购需求的事项则验收不通过，采购人不支付任何费用，限期整改仍不满足采购需求的，采购人上报上级部门举报其虚假应标。

联系人：喻老师，联系电话：13973169012

第二章   投标人须知

投标人须知

- 适用范围与定义：

1.1适用范围：本招标文件仅适用于本次采购邀请中所叙述的采购项目。

1.2 定义：

1.2.1“招标人”系指长沙民政职业技术学院。

1.2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.2.3“货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 投标费用：无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的所有费用。

- 联合体投标：本项目不接受联合体投标.

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实、完整和准确，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则，其投标可能被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有响应招标文件的有效理由。投标截止时间后，不得再对招标文件提出异议。

- 投标报价

- 用人民币报价。包括招标项目中设备的安装调试、到达指定交货地点的运费、运杂费、保险费、税费、培训费、技术服务费及保修期内的保修费等一切费用。

- 投标人不可以分包进行投标，否则，投标将被拒绝。

- 招标文件中对施工现场的描述仅供投标人参考,投标人在投标时依据采购文件中现场踏勘要求熟悉现场，以及场地使用空间、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响投标、报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在投标报价中一并考虑。中标后不得以不完全了解现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求，对此招标人将不作任何考虑。

- 投标人应按 “分项报价表”格式填写投标设备及服务的单价和总价，投标人的报价出现单价和总价不符的，如果单价之和大于总价，则以总价为准，如果单价之和小于总价，则以单价为准，总价由招标人更正。投标人只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 合同履行

6.1湖南省财政厅文件《湖南省政府采购电子卖场管理办法》第36条规定，入驻供应商中标后，除不可抗拒力导致无法履行合同外，入驻供应商拒不履行合同或两次验收无法达到合同约定或验收后不履行约定的售后服务义务的，财政部门可通知运营商退回电子增信，可通知运营商不予退还增信，可通知运营商一年内不再受理新的增信。

6.2根据《湖南省政府采购电子卖场管理办法》第36条规定，供应商中标后，以电子卖场的电子合同生效之日开始计算，三十日内完成与我校签订项目的纸质合同，在规定时间内拒不签订纸质合同或拒不履行电子合同的，我校将上报湖南省财政厅备案并保留追究其法律责任的权力。

6.3投标供应商在报价时，应充分考虑市场及企业成本，若中标后以低价为由不能履行合约（包括不按要求提交履约保证金或履约保函）拒签合同的。采购人将依据《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购法》第七十七条规定如下处罚。（1）采购人将递交的投标保证金（或保函）不予退回；（2）给采购人造成损失的，将上报财政主管部门要求赔偿不低于合同金额千分之十（10‰）处罚；（3）上报财政主管部门，将列入不良行为记录黑名单，建议禁止1至3年内参加政府采购活动。

7.　其他说明

根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足两家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8. 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

8.1应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

8.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

8.3经评委会一致认定为超出营业执照经营范围投标的；

8.4参加此次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8.5不具备招标文件中规定资格要求的；

8.6不满足招标文件规定的实质性要求的；

8.7投标报价超过采购项目预算的；

8.8同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件允许提交备选方案的除外；

8.9投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

8.10未能响应招标文件中合同格式条款规定的交货时间、交货地点、交货方式的；

8.11投标有效期不足的；

8.12不符合法律、法规和招标文件实质性要求规定的。

8.13根据湖南省财政厅文件《湖南省政府采购电子卖场管理办法》第31条规定，不符合资格条件、不符合需求标准、不属于推荐品牌或未采用推荐的解决方案以及规格参数、服务要求不能实质性响应需求的，投标文件中要求提供的相关证明材料模糊不清无法辨别，投标单位应在招标方通知要求的规定时间内提供清晰的扫描件或原件核查，未按时提供的，应当作无效响应处理。

8.14单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足2家的，应予废标。

8.15非单一产品采购项目：提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌核心产品的投标人不足2家的，应予废标。

8.16投标人在学校招投标过程中存在着有损学校工作的不当行为的，投标人在与学校合同履行过程中存在有不诚信履行合同行为的，学校有权认定其投标人不能诚信履约，其投标无效。

9. 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，投标文件在资格性、符合性检查时作无效投标处理的，因采购项目紧迫，无足够时间在湖南省政府采购电子卖场再次进行竞价，学校有权在投标人报价具有竞争性的前提下，选择满足核心参数的供应商，按照报价从低到高采取谈价方式确定供应商。