长沙师范学院采购需求竞价文件

一、项目名称：北校区图书馆、田汉剧院中央空调系统维保服务

二、项目综述：长沙师范学院空调直燃机组购置于2015年8月，型号：BZY200XD-K一台（图书馆）、BZY50XD-K一台（田汉剧院）。2016年投入使用，运行稳定，两台机组现已过维保期。为确保学院空调机组安全、稳定、高效、节能运行，需要对中央空调主机、一体化输配系统、冷却塔维保服务、空调水系统全年水质管理、末端清洗等进行专业的维护保养工作。

三、招标控制价： 99000元（报价超过招标控制价的投标属无效投标）。

四、内容清单及技术要求：

- 1.服务内容：

（1）空调机组设备维保

| 主机型号 | 保养项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| BZY200XD-K （图书馆） | 主机、内机、水泵、冷却塔维护保养 | 含500元以内配件更换 |
| BZY50XD-K （田汉剧院） | 主机、内机、水泵、冷却塔维护保养 | 含500元以内配件更换 |

（2）水系统全年软水服务

| 主机型号 | 保养项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| BZY200XD-K （图书馆） | 中央空调水质服务 | 含换热管清洗、系统过滤器清洗、冷却塔清洗、定期加药及水质化验 |
| BZY50XD-K （田汉剧院） | 中央空调水质服务 | 含换热管清洗、系统过滤器清洗、冷却塔清洗、定期加药及水质化验 |

（3）末端清洗、维保

| 项目 | 保养内容 |
| --- | --- |
| BZY200XD-K（图书馆） | 空调内机清洗、空调末端清洗、维修维保 |
| BZY50XD-K（田汉剧院） | 空调内机清洗、空调末端清洗、维修维保 |

- 2.维保要求及标准：

空调系统水质要求

（1）主机部分：将主机内部吸收器、冷凝器换热管除垢清洗。主机前过滤集箱进行清洗，过滤器清洗完时干净无堵塞。

（2）冷却水系统：

加药工作：

1、开机阶段，每月派人，依据当场测试的PH值大小和按每台冷却塔的飘散水补加缓蚀阻垢剂，缓蚀阻垢剂具有修补防锈膜，阻止化学垢在冷凝器沉积的作用。

2、开机阶段，每月派人，依据当场测试的PH值大小，交替投加不同类型的三种杀菌剂作冲击式杀菌灭藻处理，抑制藻类异养菌的滋生；

3、制冷开机阶段，每季度派人投加缓蚀剂，保护铜及碳钢设备。

洗塔工作：

1、制冷季节每月,清洗1次冷却塔塔盘、布水器；

2、每年开机前,用高压水枪冲洗填充料1次；

水质分析测试工作：

1、制冷开机阶段，每月派人拿PH值测试笔测试冷却水的PH值并记录1次；

2、取样时间：制冷时每月取水样1次,取水样进行化验水质；

3、水质指标：分析PH、浊度、硬度、碱度、总铁、总铜、细菌数等多项指标；

4、分析项目及方法见(表七)；

5、纠正措施；如出现某个项目超标，调整其药量或加大杀菌剂药量，使之达到合同水质标准；

| 序号 | 指标 | 标准值 | 单位 | 国家标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 7.0-9.20 | / | GB/T29044-2012 |
| 2 | 浊度 | ≤20 | mg/l | GB/T29044-2012 |
| 3 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤600 | mg/l | GB/T29044-2012 |
| 4 | 总碱度（以CaCO3计） | ≤500 | mg/l | GB/T29044-2012 |
| 5 | 总铁 | ≤1.0 | mg/l | GB/T29044-2012 |
| 6 | 氯离子 | ≤700 | mg/l | GB/T29044-2012 |
| 7 | 电导率 | ≤2300 | Us/cm | GB/T29044-2012 |

（表七）

冷却系统零阻力过滤器的清洗工作：每年1次人工清洗零阻力过滤器,使之保持干净。

末端维保要求

1、水过滤器反冲洗时进、回水需达到清水，确保后期运行无堵塞现象；

2、末端清洗消毒后保持空调送风系统空气新鲜、柔和，出风口温度达到相应国标:进回水温度≤5度，出风口温度与空调主机送水温度温差≤8度。

3、全年维护后保持机组无异常、定期进行正常维护、检修与保养，临时问题接到通知2小时内到达现场；

4、现场需提供日常维护记录本、服务看板、工作流程，方便用户日常检查。

5、所有工作完成后，每月出一次中央空调维护报告书、每年整体出一次中央空调维护报告书，内容包含：施工照片、双方确认签字记录单、维保记录表、水质检查报告等。

维保团队构成及要求

1、本项目人员组成：维修维保人员固定1名（须为投标人正式员工）。要求工作人员具备丰富的非电中央空调机组维护保养经验，行业从业经历10年以上。维修维保人员具备制冷与空调设备安装修理作业特种作业操作证，维保服务人员要相对稳定，确保各项工作进行的连贯性。

2、本项目维修维保人员确定后，未经甲方同意不得随意撤换，当采购人认为本项目的维修维保人员及专业技术人员不称职时，有权要求予以更换。

3、投标人进入采购人工作区域的工作人员必须持有效上岗操作证件，必须统一着装，佩带工卡，服务做到语言文明、态度和蔼。必须遵守采购人的规定，服从采购人的监管。

其他维保要求

1、投标人除对空调机组及其设备提供维保服务外，还要在主机工作环境、安全管理等方面提出技术性意见，协助采购方进行整改。

2、投标人应免费及时更新直燃机组相关的软件升级服务，确保机组安全稳定的运行。

3、投标人应免费提供系统诊断技术支持，确保系统运行正常。

4、为便于空调机组运行管理，要求投标人能实现远程监控及远程协助开关机。

6、为保证学校空调机组高效率运行，供应上需具备溴化锂机组主机精调、燃烧机调试、程序修改升级及优化能力。

7、溴化锂溶液直接决定溴化锂直燃机组的制冷效率及使用寿命，维保单位需确保机内溶液符合设备的使用标准。

8、投标人应备足相应数量的备品备件，以满足采购人维修及时性要求。空调机组发生配件更换时，所换配件属同档次全新配件。配件要求：质保期为一年。

9、投标人在学校重大活动（重要会议、演出、赛事等）方面，应给予支持和配合，并安排技术人员现场值守。

10、提供紧急事务处理服务。如遇紧急情况，维护人员接到通知后2小时内到达现场，及时进行修复，具体故障处理时间符合甲方要求。

11、维保单位应具备系统维护保养所需的软件、硬件、测试工具等。

12、投标人从事维护维修过程中因出现零配件损坏造成的事故，须承担给甲方造成的经济损失。

13、投标人须承诺不再收取任何其他的相关费用，如劳务、交通费等。

14、发现有非正常原因导致修理与更换且需单独收费的配件，需先征得采购人同意，方可进行修理或更换，所更换新配件的规格必需与原配件相同，如有特殊情况须改变配件的规格时，必须事前得到采购人相关人员的同意方可进行更换，提供的设备、材料、半成品必须按有关规定提供质量合格证书。

15、维保人员对非维保计划范围内的调整、更改应事先征得采购人同意。

16、投标人需要为用户指定的人员提供技术培训，使用户能够独立进行管理、常规故障的处理、日常设备维护等工作。

17、合同期间，安装、维保工作人员的人身财产安全问题由乙方负责。如因空调质量和安装、维保等问题造成学校及师生人身和财产损失的由乙方负责。

五、商务要求

- 1.服务时间：2025年7月24日-2026年7月24日

2.结算方式：合同服务期一年内，根据售后服务单，每季度结算一次。单个配件费用500元（含500元）及以下的由中标单位承担。

六、报价要求

1.★参与竞价的投标人须提供需求响应表（详见附件二）（须加盖投标人公章）。

2.★有效期内营业执照复印件（须加盖投标人公章）。

3.★投标人公司员工须具备《特种作业操作证》，包括电工作业、制冷与空调作业，并提供相关资质复印件。 （须加盖投标人公章）

4.★投标人须提供24小时主机联网监控服务承诺函。（网络数据连接至中央空调监控平台或着自行开发的APP平台，服务项包括但不限于远程开关机、故障预警、实时数据传输。）（须加盖投标人公章）

5.★提供拟派固定维修维保人员近三个月中任意一月社保缴纳证明。

附件1：维保细则执行情况

1、非电空调主机年服务项目

| No. | 项目 | 周期 | 执行结果 |  | No. | 项目 | 周期 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控（必须手机可查可控空调相关实时数据） | 每天 |  |  | 28 | 离子火焰探针清洗及调整 | 6月 |  |
| 2 | 机房安全督导 | 3月 |  |  | 29 | 点火电极清洗及检查 | 6月 |  |
| 3 | 机组运行观察及控制参数检查 | 3月 |  |  | 30 | 燃烧机油泵清洗 | 6月 |  |
| 4 | 真空泵抽气性能检查及维护 | 3月 |  |  | 31 | 压力控制器检查 | 1年 |  |
| 5 | 机组真空检查 | 3月 |  |  | 32 | 冷却水、温水、温度传感器检查 | 1年 |  |
| 6 | 抽（排）气阀性能检查 | 3月 |  |  | 33 | 结晶温度传感器检查 | 1年 |  |
| 7 | 观察溶液及锈蚀 | 3月 |  |  | 34 | 排气温度传感器检查 | 1年 |  |
| 8 | 排水阀清理 | 3月 |  |  | 35 | 环境温度传感器检查 | 1年 |  |
| 9 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 3月 |  |  | 36 | 高发温度控制器检查 | 1年 |  |
| 10 | 浓度调节阀检查 | 3月 |  |  | 37 | 高发液位传感器检查 | 1年 |  |
| 11 | 冷水温度传感器检查 | 3月 |  |  | 38 | 冷剂液位传感器检查 | 1年 |  |
| 12 | 冷水校核温度传感器检查 | 3月 |  |  | 39 | 贮气量传感器检查 | 1年 |  |
| 13 | 冷却水温度恒温检查 | 3月 |  |  | 40 | 冷却水低温试验 | 1年 |  |
| 14 | 靶流动作试验 | 3月 |  |  | 41 | 控制柜器件除尘及检查 | 1年 |  |
| 15 | 烟管及炉膛烟垢检查 | 3月 |  |  | 42 | 温水恒温阀检查 | 1年 |  |
| 16 | 燃烧机（热源阀）检查 | 3月 |  |  | 43 | 冷水、冷却水换热管结垢检查（测垢计） | 1年 |  |
| 17 | 燃烧机保养 | 3月 |  |  | 44 | 变频器保养 | 1年 |  |
| 18 | 电眼（火焰检测器）检查 | 3月 |  |  | 45 | 机组接地电阻检查 | 1年 |  |
| 19 | 燃料过滤器清洗 | 3月 |  |  | 46 | 电机对地绝缘电阻检查 | 1年 |  |
| 20 | 燃烧机喷嘴清洗 | 3月 |  |  | 47 | 温水换热管结垢检查 | 1年 |  |
| 21 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 3月 |  |  | 48 | 卫生热水换热管结垢检查 | 1年 |  |
| 22 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 3月 |  |  | 49 | 溶液取样分析 | 1年 |  |
| 23 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 3月 |  |  | 50 | 冷热切换 | 1年 |  |
| 24 | 燃气泄漏检测装置检查 | 3月 |  |  | 51 | 变工况试验 | 1年 |  |
| 25 | 排气成分分析 | 3月 |  |  | 52 | 锈蚀分析及保养 | 1年 |  |
| 26 | 燃烧机雾化盘清理 | 6月 |  |  | 53 | 冬季保养 | 1年 |  |
| 27 | 燃气上、下限开关检查 | 6月 |  |  | 54 | 抢修 | / |  |

2、一体化输配系统及冷却塔定期服务项目

| No. | 项目 |  | 周期 | 执行结果 |  | No. | 项目 |  | 周期 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输配系统 | 泵组控制柜器件除尘及检验 | 6月 |  |  | 24 | 冷 却 塔 | 风机电机检查 | 6月 |  |
| 2 |  | 变频器保养 | 6月 |  |  | 25 |  | 冷却风叶检查、调整 | 6月 |  |
| 3 |  | 软启动器保养 | 6月 |  |  | 26 |  | 噪音检查 | 6月 |  |
| 4 |  | 电力参数测试仪校验 | 6月 |  |  | 27 |  | 漂水检查 | 6月 |  |
| 5 |  | 冷温水泵保养 | 6月 |  |  | 28 |  | 减速器轴承检查 | 6月 |  |
| 6 |  | 冷却水泵保养 | 6月 |  |  | 29 |  | 自动补水阀保养、调整 | 6月 |  |
| 7 |  | 卫生热水泵保养 | 6月 |  |  | 30 |  | 冷却塔防护网检查 | 6月 |  |
| 8 |  | 冷温水过滤、止回集箱检查 | 6月 |  |  | 31 |  | 传动皮带调整 | 1年 |  |
| 9 |  | 冷却水过滤、止回集箱检查 | 6月 |  |  | 32 |  | 冷却塔布水调整 | 1年 |  |
| 10 |  | 卫生热水过滤、止回集箱检查 | 6月 |  |  | 33 |  | 冷却塔填料清洁、保养 | 1年 |  |
| 11 |  | 冷温水流量计检查、保养 | 6月 |  |  | 34 |  | 冷却塔框架检查 | 1年 |  |
| 12 |  | 冷却水流量计检查、保养 | 6月 |  |  | 35 |  | 扶梯安全检查 | 1年 |  |
| 13 |  | 卫生热水流量计检查、保养 | 6月 |  |  | 36 | 机房 | 软水器保养 | 1年 |  |
| 14 |  | 燃气流量计检查、保养 | 6月 |  |  | 37 |  | 机房门安全检查 | 1年 |  |
| 15 |  | 软接头检查 | 6月 |  |  | 38 |  | 泄漏报警检查 | 1年 |  |
| 16 |  | 杀菌装置保养 | 6月 |  |  | 39 |  | 机房照明检查 | 1年 |  |
| 17 |  | 除垢装置保养 | 6月 |  |  | 40 |  | 机房换气扇保养 | 1年 |  |
| 18 |  | 冷热切换阀保养 | 6月 |  |  | 41 |  | 油漆检查 | 1年 |  |
| 19 |  | 电动排水阀保养 | 6月 |  |  | 42 |  | 机房屋面、排水检查 | 1年 |  |
| 20 |  | 空调水单向阀检查 | 6月 |  |  | 43 |  | 冬季防冻保养 | 1年 |  |
| 21 |  | 蝶阀检查 | 6月 |  |  | 44 | 其他 | 机房管路防腐、油漆检查 | 1年 |  |
| 22 | 冷却塔 | 水盘密封性检查 | 6月 |  |  | 45 |  | 机房管路支撑检查 | 1年 |  |
| 23 |  | 水盘、过滤器检查 | 6月 |  |  | 46 |  | 烟囱保温、防腐检查 | 1年 |  |

3、中央空调水质年服务项目

| No | 项目 | 周期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软水设备运行观察及控制参数检查 | 3个月 |  |
| 2 | 软水控制逻辑检查 | 3个月 |  |
| 3 | 软水系统管路检查 | 3个月 |  |
| 4 | 补水压力检查 | 3个月 |  |
| 5 | 软水系统电气检查 | 3个月 |  |
| 6 | 软水再生检查 | 3个月 |  |
| 7 | 电导率传感器检查 | 3个月 |  |
| 8 | 电导率数据检测 | 3个月 |  |
| 9 | 软水系统排水阀检查 | 3个月 |  |
| 10 | 阻垢剂液位检查 | 3个月 |  |
| 11 | 杀菌剂液位检查 | 3个月 |  |
| 12 | 盐箱软化盐液位检查 | 3个月 |  |
| 13 | 阻垢剂液位传感器检查 | 3个月 |  |
| 14 | 杀菌剂液位传感器检查 | 3个月 |  |
| 15 | 盐箱液位传感器检查 | 3个月 |  |
| 16 | 冷却塔液位传感器检查 | 3个月 |  |
| 17 | 阻垢泵运行检查 | 3个月 |  |
| 18 | 杀菌泵运行检查 | 3个月 |  |
| 19 | 冷却塔盘、集污斗及布水器清洗 | 制冷季使用时每月 |  |
| 20 | 冷却水补水进、出水硬度检测 | 制冷季使用时每月 |  |
| 21 | 软水检测 | 制冷季使用时每月 |  |
| 22 | 指导用户添加软化盐、药剂 | 制冷季使用时每月 |  |
| 23 | 树脂量检查及指导用户添加树脂 | 1年 |  |
| 24 | 冷却水换热管物理清洁 | 1年 |  |
| 25 | 冬季防冻保养 | 1年 |  |
| 26 | 主机及水泵前过滤器清洗 | 1年 |  |
| 27 | 冷却塔填料清洗 | 1年 |  |
| 28 | 软水及加药设备抢修 | / |  |
| 29 | 冷却、冷冻系统全面清洗 | 1年 |  |
| 30 | 冷却、冷冻系统日常巡视 | 开机期间每月 |  |
| 31 | 系统水质检查 | 制冷季使用时每月 |  |
| 32 | 冷却塔托盘及布水器清洗 | 制冷季使用时每月 |  |

4、末端清洗及维保服务项目

| NO. | 项目 | 周期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水过滤器反冲洗 | 每年一次 |  |
| 2 | 冷凝水托盘清洗与冷凝水管道疏通 | 每年一次 |  |
| 3 | 出、回风口拆下全面清洗 | 每年一次 |  |
| 4 | 风轮、翅片根据用户需求采用蒸气机清洗与臭氧设备消毒 | 根据检测数据判断 |  |
| 5 | 送风管道及回风系统清灰与臭氧消毒 | 每年一次 |  |
| 6 | 进、回水软管定期检查并更换软垫 | 每年一次 |  |
| 7 | 进、回水阀门定期检查是否正常，发现问题及时更换 | 每年一次 |  |
| 8 | 检查电磁阀门是否正常，发现问题及时维修 | 每年一次 |  |
| 9 | 控制开关进行调试，检查档位、模式、电源情况 | 每年一次 |  |
| 10 | 出风口风量测试与温度测试，判断机组运行情况 | 每年一次 |  |
| 11 | 电机检查、清灰与打油保养 | 每年一次 |  |
| 12 | 风轮、机箱调试与加固检查 | 每年一次 |  |
| 13 | 排气阀测试 | 每年一次 |  |
| 14 | 线路检查与接头紧固 | 每年一次 |  |
| 15 | 出、回风口帆布软连接检修与加固 | 每年一次 |  |
| 16 | 机组调平衡、排除震动 | 每年一次 |  |
| 17 | 出、回风口百页检查与加固 | 每年一次 |  |
| 18 | 管道保温检查与恢复 | 每年一次 |  |
| 19 | 冷凝水管检查水平与排气问题 | 每年一次 |  |
| 20 | 楼层阀门检查是否正常 | 每年一次 |  |
| 21 | 楼层管道反冲洗 | 每年一次 |  |
| 22 | 运行过程临时抢修 | 接到通知2小时内到达 |  |

5、空调主机组维护

1.主机检查

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查、检查机组锈蚀、油漆、保温、外观等情况 | 有较大锈蚀处则除锈补漆 |  |
| 2 | 机组气密性确认 | 德国莱宝真空计检测 |  |
| 3 | 机组控制参数设置 | 工程师检查调整 |  |
| 4 | 变频器参数设置 | 工程师检查调整或更换 |  |
| 5 | 热继参数设置 | 工程师检查调整或更换 |  |
| 6 | 压力控制器设置 | 工程师检查调整或更换 |  |
| 7 | 压力表检查 | 工程师检查或更换 |  |
| 8 | 炉膛及烟管结垢情况 | 工程师检查并依据情况通知用户是否清理 |  |
| 9 | 机组各传感器检查 | 工程师检查或更换 |  |
| 10 | 机组联网检查 | 定期检查联网，确保机组联网通讯正常 |  |

2.主机安全装置检查

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷温水靶流保护 | 启停水泵校核正常与否并调整或更换 |  |
| 2 | 冷温水温度保护 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |
| 3 | 冷却水靶流保护 | 启停水泵校核正常与否并调整或更换 |  |
| 4 | 冷却水温度保护 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |
| 5 | 发生器温度保护 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |
| 6 | 发生器压力控制器保护 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |
| 7 | 发生器液位保护 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 8 | 冷剂液位保护 | 启动冷剂泵观察正常与否并调整或更换 |  |
| 9 | 泵绝缘性 | 检查正常与否 |  |

3.自动调节性能检查

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负荷自动调节性能 | 运行时观察正常与否并调整 |  |
| 2 | 高发液位自动调节性能 | 运行时观察正常与否并调整 |  |
| 3 | 冷却塔风扇自动控制及变频 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |
| 4 | 冷却水泵自动控制及变频 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |
| 5 | 空调水泵自动控制 | 运行时观察正常与否并调整或更换 |  |

4.机组性能调节及切换

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能调节运行检查 | 根据设定温度自动调节 |  |
| 2 | 循环阀调节 | 运行时观察正常与否并调整 |  |
| 3 | 参数调整 | 运行时观察正常与否并调整 |  |
| 4 | 采暖切换 | 采暖季前完成机组功能切换及维护 |  |
| 5 | 制冷切换 | 制冷剂前完成机组功能切换及维护 |  |

5.燃烧机调节及维护

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧头位置检查及调节 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 2 | 风门位置检查及调节 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 3 | 燃气压力检查及调节 | 观察正常与否并调整 |  |
| 4 | 排烟成分检测 | 观察正常与否并调整 |  |
| 5 | 燃烧效率分析 | 观察正常与否并调整 |  |
| 6 | 燃气上、下限压力开关保护检查 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 7 | 燃气空气压力开关保护检查 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 8 | 燃气泄漏检测装置检查 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 9 | 燃气电磁阀气密性检查 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 10 | 燃气比例调节、油气两用燃烧机风门钢带调节 | 观察正常与否并调整 |  |
| 11 | 燃气调压器检查及调整 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 12 | 火焰检测装置动作检查 | 观察正常与否并调整或更换 |  |
| 13 | 打火电极位置检查及调整 | 观察正常与否并调整或更换 |  |

6.输配系统检查

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵组控制柜器件检验 | 检查正常与否并调整或更换 |  |
| 2 | 变频器保养 | 检查参数正常与否并调整或更换 |  |
| 3 | 软启动器保养 | 检查参数正常与否并调整或更换 |  |
| 4 | 电力参数测试仪校验 | 检查参数正常与否并调整或更换 |  |
| 5 | 冷温水泵保养 | 检查水封轴承是否正常，维修水泵 |  |
| 6 | 冷却水泵保养 | 检查水封轴承是否正常，维修水泵 |  |
| 7 | 冷温水过滤、止回集箱检查 | 检查正常与否并清理或维修 |  |
| 8 | 冷却水过滤、止回集箱检查 | 检查正常与否并清理或维修 |  |
| 9 | 冷热切换阀保养 | 检查正常与否并清理或维修 |  |
| 10 | 空调水单向阀检查 | 检查正常与否并清理或维修 |  |
| 11 | 软接头检查 | 检查正常与否并清理或维修 |  |
| 12 | 水系统控制系统 | 水泵控制系统维修升级 |  |
| 13 | 水系统通讯及程序 | 与主机程序同步升级 |  |

7.输配系统检查

| NO. | 项目 | 备注 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机电机检查 | 检查轴承是否正常，维修电机 |  |
| 2 | 冷却风叶检查、调整 | 检查是否正常，维修 |  |
| 3 | 噪音检查 | 观察正常与否并调整 |  |
| 4 | 漂水检查 | 观察正常与否并调整 |  |
| 5 | 减速器轴承检查 | 检查轴承是否正常，维修 |  |
| 6 | 自动补水阀保养、调整 | 观察正常与否并调整 |  |
| 7 | 冷却塔防护网检查 | 观察正常与否并调整 |  |
| 8 | 传动皮带调整 | 观察正常与否调整或更换 |  |
| 9 | 冷却塔布水调整 | 观察正常与否并调整 |  |
| 10 | 扶梯安全检查 | 观察正常与否并调整 |  |
| 11 | 冷却塔框架检查 | 观察正常与否并调整 |  |

#### 附件二：

#### 需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 北校区图书馆、田汉剧院中央空调系统维保服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 大写： 元 整（包干含税价） 小写： 元 整（包干含税价） | 合同服务期一年内，根据售后服务单，每季度结算一次。单个配件费用500元（含500元）及以下的由中标单位承担。 |
| 2 | 需求响应 | 投标人承诺：我单位对本项目采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

投标人名称（单位公章）：

日期：      年        月     日