- 网上询价采购

### 一、询价采购一览表

| 项目名称 | 采购预算（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换机房电路设备项目 | 30000 | 财政资金 |  |

### 二、询价资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.提供技术参数中要求的证明资料（详见“四、技术参数”）

如不满足以上条件，视为无效竞标投标。

### 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## PDU插座 | 31 | 个 |
| 2 | ## 防水接线汇流盒 | 16 | 个 |
| 3 | ## 强电线缆 | 450 | 米 |
| 4 | ## 4对8芯双绞线 | 280 | 米 |
| 5 | ## 辅材 | 1 | 批 |
| 6 | ## 安装及布线 | 1 | 项 |

### 四、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PDU插座 | 1、1U机架式PDU插座； 2、输出插座制式：国标10A五孔输出模块，带安全保护门； 3、输出位数≥8位； 4、控制指示功能：电源指示灯； 5、电源输入方式：支持8000W大功率三相铜柱接线盒，额定电流≥32A； 6、内部连接线：一体式铜条，宽度≥4.96mm，厚度≥1.14mm； 7、模块含：进线孔、接线盒、国标10A五孔插孔≥8； 8、壳体：金属壳体整体冲压成型，壳体厚度≥1.82mm。输出组件采用高阻燃合金，阻燃性能UL94V-0，850°高温不变形； 9、安规认证：CE，CCC。 |
| 2 | 防水接线汇流盒 | 1、ABS原生材料防水接线盒； 2、IP66防水； 3、符合UL阻燃认证； 4、端子：全铜35A/600V； 5、一进二出三组； 6、配防水接头。 |
| 3 | 强电线缆 | 1、名称：铜芯聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟低毒阻燃1级软电缆； 2、型号:WDUZB1-RYY； 3、规格:3芯，≥6 mm²； 4、额定电压:300/500v； 5、导体结构参数:多股细铜丝绞合（第五种软铜导体GB/T 3956-1997）； 6、绝缘层:聚烯烃厚度≥0.8mm，最薄点厚度≥0.62mm； 7、填充层:玻纤绳； 8、护套:低烟无卤聚烯经。厚度≥1.3mm，最薄点厚度≥1.18mm； 9、符合对应国标标准执行。 |
| 4 | 4对8芯双绞线 | 1、导体：23AWG实心无氧铜，铜芯线径≥0.57mm； 2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.2mm ； 3、外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度≥0.55mm； 4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有生产厂商标识及电缆编码，内置有撕裂绳； 5、内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系，需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告复印件并加盖投标人公章； 6、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用； 7、最大承受拉力≥11.34Kg ； 8、运行温度：-25至60°C； 9、最大电容：≤5.6nF/100m ； 10、特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω； 11、需提供具有国家认可的第三方权威检测机构的六节点链路和信道检验报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 5 | 辅材 | 项目所需的材料及辅材，不限于铜端子、热缩管、金属波纹管、标签、电胶布、固定件、轧带、螺丝、工具、水晶头、管材、86弱电信息盒（含模块、面板、底盒）、86强电明装盒子等项目所需的一切辅材； |
| 6 | 安装及布线 | 1、中心机房所有机柜重新铺设强电接入线缆，每个机柜独立一组回路，机柜侧强电端头需要出静电地板并入机柜，每组线缆均入桥架（铺设路径中无桥架的投标方自行提供桥架）分别连接到UPS强电控制箱的对应空开； 2、中心机房内每个业务和应用机柜到所有网络设备机柜分别铺设4对8芯双绞线（每个机柜线缆数量不得低于机柜内的设备数量，且不得低于5根），并按标准做好接头接入机柜两侧的设备和预留； 3、中心机房所有机柜原有强电线缆和PDU的保护性拆除； 4、中心机房所有机柜内部及机柜之间、静电地板之下的原有所有线缆（不仅限于网线、光纤）的美化规范整理，并拆除故障和无用线缆； 5、所有机柜内的强、弱电线缆、设备电源线等进行详细梳理并按照要求统一规范打标； 6、中心机房管理办公区6个工位的强弱电布线（线缆及材料由投标方提供），强电线缆不低于国标3*6mm²铜线;弱电线缆不低于cat6标准。采用pvc槽板保护铺设。数量由投标方自行勘察而定。 7、项目中的设备安装及线缆规范化铺设。 8、施工过程中心机房关键设备和重要应用不得断电、断网、断业务和应用，实现无缝割接；涉及的所有施工区域布线和安装须保持整洁、规范、干净。 9、项目实施过程中如有设备损坏、业务中断等情况给采购方带来损失和不良影响的由投标人承担相应责任和赔偿。 |

现场勘察：投标人应在开标前对项目现场及周围环境踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由投标人自行承担。现场勘查：由采购人统一组织，时间定于2025年7月9日下午3点至4点，潜在投标人到重庆市渝中区凯旋路22号（重庆复旦中学内），联系何老师，联系电话63916305 。逾期不予授理。

### 五、服务期

项目整体质保期为叁年，免费上门服务，服务内容包含热线受理、在线技术支持、远程故障处理、软件更新支持。（从验收合格之日起算），签订合同后30个日历日内完成建设和验收。

### 六、付款方式

### 经验收合格后，60个工作日内支付合同全款。

### 七、联系方式

采购人：重庆市渝中区科技教仪中心

联系人：何老师

电话：63916305

地址：重庆市渝中区

### 八、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 九、评选方法

以合格供应商报价的最低价中标。

### 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求，否则视为无效竞标。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 十一、供应商提交响应文件

（一）报价方式：供应商线上报价。

（二）响应文件递交方式：供应商须上传盖章后的响应文档一份。

（三）递交响应文件的时间及地点

1、递交开始时间：详见招标公告

2、递交截止时间：详见招标公告

3、递交的地点：线上报价

（四）询价的时间及地点

1、询价的时间：递交响应文件截止时间的同一时间。

2、询价的地点：重庆市渝中区

### 九、供应商提交响应文件

（一）报价方式：供应商线上报价。

（二）响应文件递交方式：供应商须上传盖章后的响应文档一份。

（三）递交响应文件的时间及地点

1、递交开始时间：详见招标公告

2、递交截止时间：详见招标公告

3、递交的地点：线上报价

（四）询价的时间及地点

1、询价的时间：递交响应文件截止时间的同一时间。

2、询价的地点：重庆市渝中区

供应商编制响应文件要求

### 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）

（结束）