- 网上询价采购

### 一、询价采购一览表

| 项目名称 | 采购预算（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房动环监控系统项目 | 250000 | 财政资金 |  |

### 二、询价资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.提供技术参数中要求的证明资料（详见“四、技术参数”）

如不满足以上条件，视为无效竞标投标。

### 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 中心机房动环系统 | 1 | 套 |

### 四、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电量仪 | 1、支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等。 2、支持 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换，极大地方便了用电自动化管理。 3、适合总路400A以内的场景使用，产品具有测量精度高、性能稳定可靠、体积小、功耗低、安装方便等特点 | 1 | 台 |
| 2 | 电流互感器 | 400A/80mA，开口式，孔径：30mm，线长3米，带水晶插头+转接头；配合三相电量仪使用。 | 3 | 个 |
| 3 | 市电检测模块 | 1、支持市电输入接口6路L/N湿节点输入。 2、市电接入量程90~275VAC。 3、接口类型支持RJ45网口形态。 4、支持MODBUS 485协议。 5、波特率支持范围1200~115200bps。 6、传输距离≥1200米。 7、防雷等级≥2000W(静电放电)。 8、过压过流保护30V/200mA。 9、功耗≤0.3W。 10、安装方式可用导轨或支架安装。 11、支持系统平台统一管理、配置等操作。 | 7 | 台 |
| 4 | 可变线序采集器 | 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1。 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态。 3、支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接。 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps。 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义。 6、可以被采集主机及系统平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 | 2 | 台 |
| 5 | 蓄电池监测模块 | 12V蓄电池单体监测，可采集其内部电压、电池极柱温度、单体容量、剩余容量、内阻等运行参数。 | 64 | 台 |
| 6 | 蓄电池收敛模块 | 1、支持将一组蓄电池里的所有单体监控数据收集后，传输给显示模块或后台，收集1路组端电压监控，收集1路组端电流监控。 2、最大可以支持到单组96节蓄电池。 | 2 | 台 |
| 7 | 电流霍尔传感器 | 最大电流：200A，用于测蓄电池组端电流。 | 2 | 台 |
| 8 | 蓄电池监测终端 | 1、支持HDMI、VGA、485等通讯协议，支持多种接口。 2、网络接口≥1个百兆RJ45接口。 3、支持DC12V 3A供电。 4、支持监测最高单体序号、最高电梯电压值、最低单体序号、最低单体电压值、最高温度序号、最高温度值、最低温度序号、最低温度值、单体总数、最低单体剩余容量。 5、这次监测环境温度、总续航时间、电压告警、电流告警、容量、可充电电量、可放电电量、组端SOC、剩余容量、容量百分比、单体SOC。 6、与系统平台、蓄电池监测模块同一品牌。 | 1 | 台 |
| 9 | 温湿度传感器 | 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器。 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试。 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1。 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名。 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等。 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制。 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值。 10、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示。 11、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑。 12、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作。 13、支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态。 14、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员。 15、在物联网控制器可统一管理全部温湿度传感器设备。 16、系统平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 | 6 | 台 |
| 10 | 烟雾传感器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电。 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA。 3、接口类型支持RJ45网口形态。 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定）。 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内）。 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95%。 8、支持被物联网控制器管理、配置、展示。 9、支持联动物联网控制器进行声光、电话、短信等告警。 | 5 | 台 |
| 11 | 不定位漏水传感器 | 1、漏水反应时间≤2S。 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况。 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆。 4、支持本地12~24VDC供电。 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA。 6、存储温度-20°C 至60°C，工作温度-10°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝）。 7、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 8、接口类型支持RJ45网口形态。 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器 10、支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示。 11、为保证兼容性与统一管理，与物联网控制器同一品牌。 12、配备10m不定位漏水线缆*1。 | 1 | 台 |
| 12 | 10米不定位漏水检测线缆 | 10米不定位漏水检测线缆，配合不定位漏水传感器使用。 | 1 | 条 |
| 13 | 监控集成 | 监控系统接入动环平台，支持平台视频中心，支持视频录制和回放。 | 1 | 套 |
| 14 | 门禁一体机接入功能授权 | 支持门禁系统接入动环平台。 | 1 | 套 |
| 15 | 采集主机 | 1、以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个。 2、支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个。 3、内存≥8GB。 4、所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5、支持传感器类型智能识别，智能上线。 6、支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。 7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8、支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面。 9、支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常。 10、与系统平台为同一品牌。 | 3 | 台 |
| 16 | 动环控制平台 | 1、千兆以太网口数≥3个；RJ45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持250个终端接入。 2、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知。 3、支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知。 4、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知。 5、支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警；提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 6、支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况；提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 7、支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 8、支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 9、支持基于电子地图进行展示多层级联动展示； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 10、支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 11、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 12、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 13、支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员。 14、支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 15、支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2200+。 16、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能。 17、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼。 18、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 19、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器。 20、支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 21、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 22、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； 23、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； 提供平台功能截图或官网截图并加盖投标人公章。 24、支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署。 | 1 | 台 |
| 17 | 400万高清半球 | 1、摄像机传感器类型：400万像素1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux，快门：1/3 s~1/100,000 s，数字宽动态，日夜切换模式：ICR红外滤片式，调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。 2、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风。 3、同时预览路数：支持6路 4、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181。 5、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯，补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m，支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm。 6、视频：最大分辨率：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720），子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360），视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码，子码流：H.265/H.264，视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.265编码类型：Main Profile，H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile，码率控制：定码率，变码率，支持SVC。 7、防护：IP67。 8、音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC，音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC），音频采样率：8 kHz/16 kHz，支持 音频环境噪声过滤。 | 9 | 个 |
| 18 | 硬盘录像机 | - 视频输出：1路HDMI，1路VGA HDMI输出：4K（4096x2160）/30Hz，4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，VGA输出：1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面，视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264，解码能力：8×1080P（开启SVC增强模式后，支持12×1080P）（开启NVR智能功能，占用2 ×1080P解码能力） 同步回放：16。 2、视频接入路数：16，网络输入带宽：160Mbps，网络输出带宽：80Mbps 3、音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.726，音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ），语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）。 4、硬盘盘位：2个SATA接口，单盘容量：最大支持8TB。 5、网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，USB接口：2个USB 2.0 。 6、网络协议：IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP。 7、录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像，回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放，备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份。 8、智能人车移动侦测支持4路。 | 1 | 台 |
| 19 | 硬盘 | 监控级硬盘容量为8TB | 2 | 块 |
| 20 | 电插锁 | 1、断电开锁，满足消防要求。 2、锁体参考尺寸约205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径。 3、支持延时0,3,6,9秒可调。 4、使用环境：室内。 5、启动电流为900mA(启动瞬间)，工作电流为110mA(完全上锁)。 | 2 | 只 |
| 21 | 电插锁配件 | 适用上下无框玻璃门，电插锁U型上下支架，180度双向开门 门玻璃厚度10-15mm，玻璃门和门框的缝隙大于5mm。 | 2 | 套 |
| 22 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg±10% *2。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯，支持锁状态侦测信号(门磁)输出。4、工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2。 4、参考锁体尺寸：长500*宽50*厚30(mm)。 5、吸板尺寸：长170*宽45*高15(mm)。 6、使用环境：室内，不要求防水。 | 1 | 把 |
| 23 | 磁力锁配件 | L型支架材料：高强度铝合金，表面喷砂处理，参考尺寸：长500x宽55x厚30(mm)。 | 1 | 台 |
| 24 | 液压(自动)闭门器 | 1、闭门力量：EN4。 2、开门角度 ≤ 180°。 3、双段速度可调，锁门速度：0°-15°范围内可调；闭门速度：15°-180°范围内可调。 | 2 | 个 |
| 25 | 开门按钮-按压式-塑料面板 | 1、结构：塑料面板。 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V。 3、输出：常开。 4、类型：适合埋入式电器盒使用。 5、尺寸：86*86mm。 | 2 | 台 |
| 26 | 人脸识别门禁主机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统。 2、 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024。 3、采用宽动态200万双目摄像头。 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块。 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 6、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录。 7、可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式。 8、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264。 9、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制。 10、安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制。 11、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示。 12、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。 13、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名。 14、外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开。 15、门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理。 16、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式。 17、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门。 18、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等。 19、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 20、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等。 21、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 2 | 台 |
| 27 | 4对8芯双绞线 | 1、导体：23AWG实心无氧铜，铜芯线径≥0.57mm； 2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.2mm ； 3、外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度≥0.55mm； 4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有生产厂商标识及电缆编码，内置有撕裂绳； 5、内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系，需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告复印件并加盖投标人公章； 6、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用； 7、最大承受拉力≥11.34Kg ； 8、运行温度：-25至60°C； 9、最大电容：≤5.6nF/100m ； 10、特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω； 11、需提供具有国家认可的第三方权威检测机构的六节点链路和信道检验报告复印件并加盖投标人公章。 | 2 | 箱 |
| 28 | RVV线 | rvv线缆3*0.75。 | 120 | 米 |
| 29 | 管理终端 | 1、处理器≥ 16核心22线程，最高睿频≥ 4.8GHz。 2、运行内存≥32g。 3、存储空间≥1TB M.2 SSD。 4、显示屏13~15英寸OLED材质，显示比例3：2，屏幕色域≥100% DCI-P3，屏幕刷新率≥120Hz，带触摸功能。 5、一体化设计，终端厚度≤15mm。 6、带双天线Wi-Fi 6无线网络功能、带蓝牙功能、内置摄像头、内置扬声器及麦克风； 7、重量不高于2KG。 | 1 | 台 |
| 30 | 管材及辅材 | 项目所需pvc管材、PVC线槽、PVC连接件、耦合器、固定件、电胶布、轧带、各种跳线、设备连接线、采集线、管理终端、未列明材料等一切所需辅材。 | 1 | 批 |
| 31 | 安装调试集成 | 1、按采购人要求完成本项目相关设备的组网、上架、安装调试等；安装调试过程中需注意对原有中心机房线缆及设施设备进行保护，如因安装调试不规范或不当引起的原有线缆及设施设备损坏造成的所有损失由投标人负责赔偿； 2、包含设备运输、综合布线、系统集成、运营调试、项目管理等； | 1 | 项 |

现场勘察：投标人应在开标前对项目现场及周围环境踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由投标人自行承担。现场勘查：由采购人统一组织，时间定于2025年7月9日下午3点至4点，潜在投标人到重庆市渝中区凯旋路22号（重庆复旦中学内），联系何老师，联系电话63916305 。逾期不予授理。

### 五、服务期

项目整体质保期为叁年，免费上门服务，服务内容包含热线受理、在线技术支持、远程故障处理、软件更新支持。（从验收合格之日起算），签订合同后30个日历日内建设验收完成。

### 六、付款方式

### 经验收合格后，60个工作日内支付合同全款。

### 七、联系方式

采购人：重庆市渝中区科技教仪中心

联系人：何老师

电话：63916305

地址：重庆市渝中区

### 八、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 九、评选方法

以合格供应商报价的最低价中标。

### 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求，否则视为无效竞标。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 十一、供应商提交响应文件

（一）报价方式：供应商线上报价。

（二）响应文件递交方式：供应商须上传盖章后的响应文档一份。

（三）递交响应文件的时间及地点

1、递交开始时间：详见招标公告

2、递交截止时间：详见招标公告

3、递交的地点：线上报价

（四）询价的时间及地点

1、询价的时间：递交响应文件截止时间的同一时间。

2、询价的地点：重庆市渝中区

### 九、供应商提交响应文件

（一）报价方式：供应商线上报价。

（二）响应文件递交方式：供应商须上传盖章后的响应文档一份。

（三）递交响应文件的时间及地点

1、递交开始时间：详见招标公告

2、递交截止时间：详见招标公告

3、递交的地点：线上报价

（四）询价的时间及地点

1、询价的时间：递交响应文件截止时间的同一时间。

2、询价的地点：重庆市渝中区

供应商编制响应文件要求

### 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）

（结束）