说明：

1、本套文件共两个模版，分别为《货物网上竞采最低价评审方式模版》、《货物网上竞采电子反拍评审方式模版》。若采购人选择**自行发布货物竞采公告**，可选择使用此套模版。

2、红色字体部分请采购人自行修改，多余部分可自行删除。

3、本采购文件中以下内容需与网上公告内容保持一致，若不一致平台复核时公告将被驳回。请注意检查：

（1）公示开始时间、截止时间、报价时间、发货时间；

（2）采购单价、数量；

（3）是否需要供应商上传响应文件；

（4）供应商的资格条件。

4、建议公示开始时间选择当日，否则公告需等公示时间到达之后才会在重庆市政府采购网展示。

5、本模版仅供参考，采购人如因使用本模版产生相关交易纠纷，政采云有限公司不承担任何责任。

**（货物网上竞采最低价评审方式）**

货物网上竞采文件

项目名称：高聚物快速结构修补料（速干水泥）采购项目

采购单位：重庆市合川区市政设施事务中心

二〇二四年十一月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 高聚物快速结构修补料（速干水泥）采购项目 | 48750.00 | 财政预算  资金 |  |

### 

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：具有高聚物快速结构修补料建材销售资格相关的营业执照

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料需求清单** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价(元） | 最高合价（元） | 备注 |
| 1 | 高聚物快速结构修补料（速干水泥） | JZ-2速干水泥  颜色要求：黑色。  形态：纯粉末状  包装：25kg/袋或50kg/袋 | 吨 | 25 | 1950 | 48750 | 要求：满足《公路工程水泥混凝土用快速修补材料 第一部分：水泥基修补材料》中CRRM-Ⅱ型的性能要求。 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  | 48750 |  |

### 1696737980589

注：结合工作实际需求，速干水泥凝固时间需在半小时内。

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）产品的质保期按照行业标准执行，实行“三包”。因产品质量问题给对方造成损失由供应商承担。

（三）产品的质量要求：符合现行国家相关标准及规范要求。所供产品质量等级为合格品，供应商供货时应随产品附出厂合格证。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

按采购方需求，分批次供货，每次供货不低于12.5吨。

1. 交货地点

重庆市合川区沙北路94号

### 六、验货方式

（一）成交供应商中标后，向采购人提供样品材料1套，达到采购人要求的规格型号和性能要求后，再进行送货验货。

（二）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下共同清点、检查外观，作出记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到国家规定的标准和采购方对性能的要求。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品保质期在九个月以上。

5、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

如验收为不合格的产品，全部退货，由供应商承担相关损失。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、装卸费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.营业执照、基本存款账户资料等其他应提供的资料。

5.检测报告1份。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的PDF电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。最低报价相同出现并列时，以报价时间的先后顺序确定成交供应商。

### 十、付款方式

货物验收合格后按批次和数量付款，付款金额不超过总合同价款

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市合川区市政设施事务中心

联系人：黄老师

电话：18716530066

地址：重庆市合川区沙北路94号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。***（请采购人自行完善）***

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表*（请采购人自行修改本表）*

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、营业执照、基本存款账户信息**

**五、检测报告**

---------------------------------------------------------------------

（结束）