询价采购文件

采购项目：新院区锅炉低氮化改造

采购单位：重庆市璧山区人民医院

采购日期：2024 年 4月

| 项目名称 | 数量 | 限价（元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新院区锅炉低氮化改造 | 1套 | 195000 | 自筹 |
| 合计 | 195000 |  |
| 供应商报价为人民币报价，本项目为包干价包括但不限于：改造的人工费、材料费、运输及装卸费、设备的调试安装、使用培训费、改造后场地清洁费、税费、质保期内的维护费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |

- 采购项目基本情况

二、供应商资格条件

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具备特种设备（锅炉）的维修、改造资质。

三、技术参数（须全部满足）

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换锅炉燃烧器 （医院现有锅炉燃烧器为利雅路品牌） | 数量1台；型号：RS410 FGR，与双良锅炉（型号：WNS3-1.25-Y.Q）匹配；质保期限≥2年。 |
| 2 | 购买更换电磁阀组 | 数量：1套；与现有管道及新购燃烧器匹配；质保期限≥2年。 |
| 3 | 增加FGR系统 | 数量：1套；管道材质为不锈钢，加烟气外循环蝶阀和执行器后，可以控制烟气循环量,使锅炉氮氧化物排放量低于30mg/Nm³；质保期限≥2年。 |
| 4 | 其他要求 | 锅炉低氮改造包含以下内容：1、燃烧器、电磁阀及火口更换安装、FGR再循环管路制作安装和保温。2、对锅炉进行调试，保证锅炉正常运行的同时使氮氧化物排放量低于30mg/Nm³。3、改造完成后，须聘请具有资质的第三方检测公司，按照《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）进行验收，氮氧化物排放量低于30mg/Nm³。同时锅炉改造后需聘请重庆市特种设备检测研究院进行检测并出具合格报告。 |
| 最高限价合计 | 195000元 |
| 注：相关产品必须为正规合格产品，确保使用期间安全，如发现为假冒伪劣产品将承担产品价格十倍的违约金和由此引起的民事、行政、刑事责任。 |

四、商务要求（须全部满足）

（一）时间及地点要求

1.施工及交付期限：合同签订后10个日历日完成改造。

2.交货地点：重庆市璧山区人民医院指定地点。

（二）付款方式

本采购项目为分期付款。验收合格后第一次付款90%，质保期间设备的维护维修费用10%待质保期满维护服务合格的一次性支付。

付款时，成交供应商提供书面验收合格报告（验收报告必须由需方、供方双方经办人或指定验收人共同签字，并加盖双方公章方为有效）、合法发票，采购人将合同价款支付到中选供应商指定银行账户，未提供的采购人有权拒付。

（三）合同签订

成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订合同和廉政购销协议；（四）安装调试、培训及验收

1. 安装地点：重庆市璧山区人民医院指定位置。

2.安装完成时间：合同签订后10个日历日内完成安装和调试，如在规定时间内由于投标商的原因不能完成改造，投标商应承担由此给用户造成的损失。

3.改造标准：符合我国现行有效的技术规范要求和技术标准。

4.改造过程中发生的费用由投标商负责。

5.投标商应在投标文件中提供其改造过程中医院需配合的内容。

6.在项目实施过程中，向医院提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。

7.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作进行免费专业培训，使其能正常操作。

8.系统正常使用并试运行1个月后，成交供应商的技术工程人员（如非本项目授权人员，须单独提供授权书）和采购人一起进行性能验收，设备技术指标验收合格形成验收记录，采购人签字确认后交付使用。验收合格条件如下：

8.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

8.2系统技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

8.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

8.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

8.5在规定时间内完成交货及安装调试，并经采购人确认。

9.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖其公章的书面意见。

10. 验收时，供应商应按采购人要求须聘请具有资质的第三方检测公司，按照《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）进行验收，氮氧化物排放量低于30mg/Nm³。同时锅炉改造后需聘请重庆市特种设备检测研究院进行检测并出具合格报告。相关费用由供应商承担。

11.改造项目未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

12.验收或使用中发现投标产品为假冒伪劣产品的，供应商须承担产品价格十倍的违约金和由此引起的民事、行政、刑事责任。

13.供应商应及时清洁改造现场，同时保障改造施工期间的工人、第三方人员的人身安全。

（六）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.2供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务

2.1质保期内服务要求

2.1.1成交供应商或制造商对本合同项目自完成整体验收之日起，为甲方提供不低于2年的免费维保服务。

2.1.2电话咨询

成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，在30分钟内响应解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在2 小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.2质保期满服务要求

本合同项目维保服务期满后，维保费用由甲乙双方另行友好商议。

（七）履约保证金

供应商中选后合同签订前向采购人缴纳10000元履约保证金，待项目验收合格后一次性免息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 六、踏勘现场

供应商自行组织踏勘现场，现场踏勘应充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。

七、采购人联系方式

采购人：重庆市璧山区人民医院

联系人：王老师

电  话：023-41562788

地  址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号

八、其他有关规定

1、凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采中心下载查看本项目采购文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容；

2、无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担；

3、本次采购过程中如果产生专家评审费将由成交供应商承担；

4、其他规定：中标后需20日内签订采购合同和购销廉政协议，成交供应商拒绝签订或履行采购合同，采购人将向采购平台管理部门书面投诉，同时纳入采购人黑名单进行管理。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

6、本项目不接受联合体参与投标。

7、采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8、如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

9、违约责任：中标供应商未在约定期限完成交付验收，延迟交付每日支付2000元的违约金，超过10日未能交付，采购人有权解除合同；供方未按约定向需方提供售后服务的，按1000元/次向需方支付违约金；验收不合格或使用中发现产品质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付千分之三的违约金，超过10日未能完成整改，采购人有权解除合同；因不能按期交付或整改期限届满导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失；所投产品须为正规合格产品，后期发现或鉴定为假冒伪劣产品将承担相关责任。
    10、争议解决：合同执行期间发生的争议协商无果的，向重庆市璧山区人民法院提起诉讼。

九、评选方法

最低价评审法。在符合资格条件、招标参数和限价要求的投标供应商中，选择报价最低的成为成交供应商。

（一）比较与评价。按网上竞采文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

（二）推荐成交候选供应商名单。

推荐响应文件满足网上竞采文件全部实质性要求，报价按照由低到高的顺序排名前三的供应商为成交候选供应商，其中排名第一的供应商为第一成交候选供应商。若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）采购人竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，网上竞采小组应当将其作为无效响应处理。

（四）资格性和符合性审查的内容如下：

1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）特定资格条件（如果有） |  |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库〔2022〕3号)”执行。

2、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求进行响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“三、技术参数”和“四、商务要求”中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足采购文件规定。 |

十、废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）首次投标时有效供应商不足3家，第二次投标时有效供应商不足2家的。

十一、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.封面（附件一）

2.报价函（附件二）

3.报价明细表（附件三）

4.技术要求对照表（附件四）

5.商务要求对照表（附件五）

6.相关资质证明

6.1提供投标人有效工商营业执照（圈出符合本项目的经营范围和有效期）。

6.2基本资格条件承诺函（附件六）

6.3如果生产厂家是中小企业，应提供中小企业声明函（附件七）

6.4投标人法定代表人身份证明书（附件八）

6.5若投标人代表不是投标人法定代表人，须提供法定代表人授权委托书（附件九）。

6.6若投标人非所投产品制造商，合同签订前须提供所投产品制造商的产品销售及售后服务授权书。

6.7若投标人非所投产品制造商，须提供所投产品有效的检测报告并加盖供应商鲜章。

6.8请提供投标产品的相关资料如合格证、医疗器械注册证或备案证、产品参数性能彩页等

7.质保及售后服务方案（附件十）

8.中标承诺书（附件十一）

9.产品有关项目的价格表（附件十二）

10. 本产品介绍及其他单位销售业绩的合同等

以上所有资料须加盖投标供应商公章，装订成册，其他与项目有关的资料按以上顺序装订。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

（三）无效响应情况

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

3.供应商的报价超过采购限价的；

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

6.供应商的技术参数和商务要求等不满足采购文件要求的；

7.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

附件一

致：重庆市璧山区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(（盖章）)：

联系人：

联系电话：

附件二

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月   日

附件三

报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  | / |  |  |
|  | 总计（元） |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章；

供应商名称（公章）：

年   月   日

附件四

技术参数对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件五

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同签订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年    月    日

附件七

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（    ）行业；制造商为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（    ）行业；制造商为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（供应商公章）

年    月    日

填写时应注意以下事项：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

附件八

法定代表人身份证明书

致：重庆市璧山区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

| （法定代表人身份证复印件正面粘贴处） | （法定代表人身份证复印件反面粘贴处） |
| --- | --- |

（投标人公章）

年   月   日

附件九

法定代表人授权委托书

致：重庆市璧山区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名、身份证代码和联系电话）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

| （被授权人身份证复印件正面粘贴处） | （被授权人身份证复印件反面粘贴处） |
| --- | --- |

（投标人公章）

年   月   日

附件十

质保及售后服务方案

（主要包括质保期、售后服务网点、日常维护保养频率、紧急响应时限及措施、培训计划等）

附件十一

中标承诺书

重庆市璧山区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并赔偿采购人直接和间接损失，包括但不限于违约责任、诉讼费、律师费、重新采购的差价等。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件十二

产品有关项目的价格表

产品名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 |  |  | 本栏可修改 |
| 原厂零配件 |  | 个 |  |  | 本栏可修改 |
| 其他功能模块费用 |  |  |  |  | 本栏可修改 |
| 质保期满后年维保费 |  |  |  |  | 本栏可修改 |

供应商须承诺，相关配套产品或服务的价格为重庆地区最低价。

（结束）