## Sheet1
昆明市五华区人民检察院普通机柜更换为电磁隔离机柜采购清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产品规格 | 单位 | 数量
一、机柜
1 | 屏蔽机柜（含搬运、安装） | 图泰 | TTPB-C1-7042 | 1、屏蔽壳体:冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与油漆等防腐蚀处理; 2、屏蔽门:优质材料精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门，1扇; 3、滤波器:220V 16A滤波器2只，功率3000 瓦特，电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗，; 通风波导窗:蜂窝型通风波导窗2只，顶部波导窗设有微型轴流风机4只，单只排风量1.4m3/min; 4、网线传输:带弹性夹头的铜制传输导管，标配8根; 5、光纤导管:φ14*100铜质光纤输导管，标配110根进线+60根出线； 6、温湿度报警和屏效报警功能，1套 7、电器插座与开关:10A PDU插座2个 8、机柜使用外部环境温度23±1℃，湿度40%~55% 9、屏蔽效能:14KHz≥70dB150KHz≥95dB 50MHz~1000MHz≥100dB 10、符合国家保密标准BMB19-2006 C级的要求(c级为最高级别) 11、尺寸:700mm*1000mm*2200mm | 台 | 2
2 | 原机柜拆除、搬运 |  |  |  | 项 | 1
3 | 配电接入（原机柜配电拆除、测试、重新端接电源） |  |  |  | 项 | 1
二、配线部分
1 | 尾纤（用于内网皮线光缆熔接） | 烽火 |  | LC-1m | 条 | 720
2 | 光纤跳线（用于核心交换机至防火墙、路由器和接入交换机到光纤配线架的跳线） | 烽火 |  | LC-LC 3m | 条 | 30
3 | 光纤跳线（用于核心交换机至接入交换机的跳线） | 烽火 |  | LC-LC 5m | 条 | 20
4 | 六类跳线（用于路由器至密码机、接入交换机的跳线） | 秋月原 |  | 5米 | 条 | 10
5 | 六类跳线（用于路由器至防火墙的跳线） | 秋月原 |  | 2米 | 条 | 2
三、光缆熔接
1 | 12口光纤配线架（拆除、安装、标签标识） | 立孚 |  | 迁移，迁移完成后标签完备 | 个 | 14
2 | 光缆熔接（含热缩管及测试） |  |  |  | 芯 | 720
四、设备迁移（拆除、重新安装费用）
1 | 核心交换机 | 华为 |  | 迁移 | 台 | 2
2 | 路由器 | 华三 |  | 迁移 | 台 | 2
3 | 网络密码机 |  |  | 迁移 | 台 | 2
4 | 防火墙 | 网神 |  | 迁移 | 台 | 1
5 | 接入交换机 | 华为 |  | 迁移 | 台 | 10
五、调试
1 | 调试 |  |  | 迁移完成后，调试设备正常，符合安全测评要求 | 项 | 1