## 配置清单
兵团广播电视台充电桩采购项目（一期）采购需求
序号 | 名称 | 规格 | 需满足参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价报价（元） | 合计报价（元）
1 | 充电桩 | 80KW/双枪 | 额定容量：80KW；充电枪数：双枪；充电方式：扫码，刷卡，VIN码，密码；噪音等级：＜65db；待机功耗：＜40W；满载充电效率：≥95%；功率因数：≥0.99；整机最大输出电流：200ADC；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%；输出短路保护，输出过压保护，输出欠压保护，输入欠压保护，交流缺相保护，温度过高保护，急停故障保护，连接异常保护，通讯故障保护；允许工作温度：-20°C~+50°C；允许相对湿度：0~95%（无冷凝）；防护等级：IP54；配备充电桩独立遮雨棚。 | 3 | 台 | 推荐品牌：驴充充，易事特，星星，特来电 | 29000 | 87000
2 | 充电桩 | 14kw/双枪 | 额定输入电压：AC220V;交流输入频率：50HZ；额定输入电流：80A；额定输出电压：220V；额定输出电流：32A*2；额定输出功率：7KW*2；充电方式：扫码刷卡；具备漏电流保护，输出过流保护，温度过高保护，急停保护；防护等级：IP55；允许工作温度：-20°C~+50°C；允许相对湿度：0~95%（无冷凝）；配备充电桩独立遮雨棚。 | 4 | 台 | 推荐品牌：驴充充，易事特，星星，特来电 | 2500 | 10000
3 | 辅材 |  |  | 1 | 批 | 电缆品牌要求为特变，线径应与充电桩功率匹配。 | 17500 | 17500
4 | 安装 |  | 包含充电桩基础施工、电缆连接、设备调试等。需现场勘察。 |  |  |  | 13000 | 13000
[7 empty] | 报价合计 | 127500
1.本次响应报价需包含安装、运输及为完成安装所需配件辅材等所有费用，并确保安装完成充电桩正常运行。2.提供针对此项目的充电桩厂家授权和产品彩页资质证书。3.保证采购产品为正品，货物质保期内如有质量问题问题以及不符合买方要求的情况下无条件退货，因退换货产生的费用，由供应商承担。并提供不少于3年的质保服务。4.提供新疆本地服务网点证明文件，发生故障时，接采购方通知能第一时间到达现场（两个小时以内）。5.此项目需上门勘察并制定有效可靠的施工方案。6.签订合同之日后，15日内到货，安装时间根据甲方安排时间确定。 | [6 empty] | 报价单位：怡利科技发展有限公司