## 教室护眼灯参数
乌鲁木齐市第92中学护眼灯项目设施设备采购清单
单位名称（公章）：乌鲁木齐市第92中学 时间： 2025 年 4 月 21 日
序号 | 名称 | 规格型号 | 图片 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 集采或非集采目录商品 | 资金来源 | 备注
1 | LED 教室灯 |  |  | LED灯具技术要求： 灯具： 1、列入国家强制性认证范围的灯具必须通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。 2、LED模块安全要求应符合GB24819的规定。 3、LED模块应耐久使用，应符合GB/T 24823-2017中10.3的规定。 4、灯具壳体材料采用金属材料。 5、灯具遮光罩材料具备抗UV特性，防止材料老化。 6、灯具具备光通量、色温调节或其他智能照明控制功能。 LED控制装置： 1、列入国家强制性认证范围的灯具必须通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。 2、采用悬挂式。 3、必须耐久使用，应符合GB/T24825-2009中第13章的规定。 灯具效率和效能： 1、灯具教室灯额定功率36W-40W。 2、功率因数≥0.95，且实测值标称值不低0.05。 3、LED教室灯灯具效能≥85lm/W。 4、教室灯色温3300K至5300K之间。 5、教室灯显色指数Ra≥90、R9≥60。 6、教室灯色容差：≤5 SDCM。 7、LED教室灯通过视网膜蓝光危害认证，视网膜蓝光危害类别为RG0（或无危险类）。 8、教师课桌桌面的维持平均照度不低于500lx，课桌桌面照度均匀度≥0.8。 9、教室的统一眩光值≤16。 10照明功率密度/（W/㎡）≤8.0。 灯具使用寿命： 为确保灯具使用寿命，LED教室灯依据《GB/T33721》标准满足光通维持寿命50000小时。 照明装置的安装与维护要求： 1、灯具必须使用刚性结构件可靠地固定到建筑物的安装表面，使灯具不易受外力影响而晃动。 2、LED 教室灯铝基板光源模组采用悬挂方式固定于灯体，灯条和散热体均匀接触，保证灯体更好散热，延长使用寿命；吊架固定在灯体边框上面，单个吊架的固定点≥2 个,并按教室纵向（灯具长轴垂直于黑板）均匀布设。 | 盏 | 477
3、距离课桌面的最低悬挂高度不小于1.7m。 4、安装应符合GB/T 36876-2018中5.4的规定。 5、调光系统应符合GB/T 36876-2018中5.5的规定。 6、采用吊杆安装方式的教室灯使用刚性吊杆安装，其内径不小于10mm，壁厚不小于1.5mm，吊杆与灯面垂直，无倾斜，两杆与灯具两端的间距偏差±5 mm。 7、采用嵌入式安装方式的教室灯宜增加固定装置（如吊钩、吊线、转换框等）。 8、质量大于3kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不小于灯具挂销直径，且不小于6 mm。 9、质量大于10 kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均匀布载荷做强度试验，且持续时间不少于15 min。 10、应保持作业面规定的维持平均照度。从光源、灯具、环境的维护特性和维护方式等方面采取维护措施，包括但不限于定期维护和更新损坏、有缺陷的光源和灯具

## 黑板护眼灯参数
2 | LED 黑板灯 | LED灯具技术要求： 灯具： 1、列入国家强制性认证范围的灯具必须通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。 2、LED模块安全要求符合GB24819的规定。 3、LED模块应耐久使用，符合GB/T 24823-2017中10.3的规定。 4、灯具壳体材料采用金属材料。 5、灯具遮光罩材料具备抗UV特性，防止材料老化。 6、灯具具备光通量、色温调节或其他智能照明控制功能。 7、黑板灯具的投射角度可调节。 LED控制装置： 1、列入国家强制性认证范围的灯具必须通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。 2、采用悬挂式。 3、必须耐久使用，符合GB/T24825-2009中第13章的规定。 灯具效率和效能： 1、黑板灯额定功率36W-40W。 2、功率因数≥0.95，且实测值标称值不低0.05。 3、黑板灯灯具效能≥85lm/W。 4、黑板灯色温3300K至5300K之间。 5、黑板灯显色指数Ra≥90、R9≥60。 6、黑板灯色容差：≤5 SDCM。 7、LED教室灯通过视网膜蓝光危害认证，视网膜蓝光危害类别为RG0（或无危险类）。 8、维持平均照度不低于500lx，黑板照度均匀度≥0.8。 9、黑板的统一眩光值≤16。 10、照明功率密度/（W/㎡）≤8.0。 灯具使用寿命： LED教室灯通过依据以下所有且不仅限于GB/T33721-2017、GB 40070-2021、QB/T 5533-2020为标准的产品认证，认证结果中产品寿命≥50000H，且在≥10000H长期燃点测试后，光通维持率≥98%。 照明装置的安装与维护要求： 1、采用吊杆安装方式，灯具平行于黑板安装。 2、安装符合GB/T 36876-2018中6.4的规定。 3、调光系统符合GB/T 36876-2018中6.5的规定。 4、采用吊杆安装方式的黑板灯使用刚性吊杆安装，其内径不小于10mm，壁厚必须 | 盏 | 159
大于1.5mm，吊杆应与灯面垂直，无倾斜，两杆与灯具两端的间距偏差±5 mm。 5、采用嵌入式安装方式的教室灯宜增加固定装置（如吊钩、吊线、转换框等）。 6、采用壁装式安装方式的黑板灯固定方式应牢固可靠，每个灯具固定用的螺钉或螺栓不少于2个，螺栓或预埋吊钩的直径不小于灯具挂销直径，且并不小于6mm。 7、应保持作业面规定的维持平均照度。从光源、灯具、环境的维护特性和维护方式等方面采取维护措施，包括但不限于定期维护和更新损坏、有缺陷的光源和灯具。 8、灯具初次安装或更新后，2年内进行一次复测，保证教室照明质量符合灯具效率和效能要求。
合计
主管领导： 财务审批： 采购审核： 制表人：
备注： 由供应商在样板间教室安装调试，同时委托具有相应检测资质的地市级及以上检测机构，依据相关国家、自治区标准对产品和现场进行检测，检测合格后，方可铺开灯光改造。灯光改造完成后，由学校委托具有相应检测资质的地市级及以上检测机构抽取不低于改造教室总数的5%（样板间教室不纳入计算）进行现场验收，验收检测费用由供应商承担。抽取教室的所有项目经检测合格后，方视为验收通过。