乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院

2号楼2部电梯维保询价技术参数

- 一、服务期为3年，合同1年1签；考核合格后院方续签下一年度合同。

二、保养范围、内容及要求：2号楼2部(日立)电梯

1.保养期内，维保方派出保养人员对院方上述的电梯进行每月2次，每15天1次定期进行保养，并做好每台电梯的保养记录，保养的范围、内容按附件1的内容执行。

2.电梯保养服务时间：在国家法定工作日的法定工作时间内进行。若院方有特殊需求时，需提前三天书面通知维保方，维保方可在甲乙双方协商确定的任何时间内提供服务，但由此产生的额外费用由院方承担。

3.电梯在正常使用中发生故障时，院方应立即通知维保方，维保方应在接通知后尽快派员到现场进行处理。提供电梯免费服务热线电话：

4.维保方免费提供：保养用的润滑黄油及部份易耗件,具体按附件执行

5.如保养中发现有必要更换上述第4点以外的电梯零件，维保方应及时通知院方，相关费用由院方承担，但维保方应优先供应配件以保证电梯正常运转。

三、维保方责任：

1.在保养期内，应定期对电梯设备部件按相关项目进行清洁、检查、润滑、调整（具体见附件1）。

2.每次保养完毕，维保方应填写“电梯/扶梯维修保养报告书”。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反院方的有关制度，院方应通知维保方。因维保方保养不良造成的电梯故障，维保方应负责免费修复。

3.维保方应积极配合院方的电梯年检工作。因维保方原因引起的复检，维保方需及时整改，并承担复检费用。

4.维保方在保养过程中，发现存在安全隐患需要整改时，应书面通知院方。院方应在维保方发出通知后，立即对相关内容进行确认和配合整改，否则由此造成的一起损失和责任由院方承担，与维保方无关。

5.当维保方发现电梯部件受损或必须修理、更换时，应书面通知院方，院方应对此进行确认，若因院方延误而导致的损失和责任均由院方承担，与维保方无关。

6.维保方在电梯安全检验合格有效期满前3个月，向电梯检测机构提出申请并承担电梯年检费用。在电梯检测机构对电梯进行检测期间，双方应派员协助检测工作，维保方需提前一周通知院方。

7.维保方确保在本地有常用配件的库房。

附件1：

保 养 项 目 表(垂直梯)

一、半月维保项目（内容）和要求

序号	 维保项目（内容）	 维保基本要求

1	机房、滑轮间环境（由院方负责）	清洁，门窗完好、照明正常 （由院方负责）

2	手动紧急操作装置	齐全，在指定位置

3	驱动主机	运行时无异常振动和异常声响

4	制动器各销轴部位	动作灵活

5	制动器间隙 	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

6	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

7	编码器	清洁，安装牢固

8	限速器各销轴部位	润滑，转动灵活；电气开关正常

9	层门和轿门旁路装置	工作正常

10	紧急电动运行	工作正常

11	轿顶	清洁，防护栏安全可靠

12	轿顶检修开关、停止装置	工作正常

13	导靴上油杯	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

14	对重/平衡重块及其压板	对重/平衡重块无松动，压板紧固

15	井道照明	齐全，正常

16	轿厢照明、风扇、应急照明	工作正常

17	轿厢检修开关、停止装置	工作正常

18	轿内报警装置、对讲系统	工作正常

19	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统	齐全，有效

20	轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)

板，光幕、光电等)	功能有效

21	轿门门锁电气触点	清洁，触点接触良好，接线可靠

22	轿门运行	开启和关闭工作正常

23	轿厢平层准确度	符合标准值

24	层站召唤、层楼显示	齐全，有效

25	层门地坎	清洁

26	层门自动关门装置	正常

27	层门门锁自动复位	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

28	层门门锁电气触点	清洁，触点接触良好，接线可靠

29	层门锁紧元件啮合长度	不小于7mm

30	底坑环境	清洁，无渗水、积水，照明正常（院方负责确保底坑干燥无渗水、无积水）

31	底坑停止装置	工作正常

二、季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

序号	维保项目（内容）	维保基本要求

1	减速机润滑油	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

2	制动衬	清洁，磨损量不超过制造单位要求

3	编码器	工作正常

4	选层器动静触点	清洁，无烧蚀

5	曳引轮槽、悬挂装置	清洁，无严重油腻，张力均匀

6	限速器轮槽、限速器钢丝绳	清洁，无严重油腻

7	靴衬、滚轮	清洁，磨损量不超过制造单位要求

8	验证轿门关闭的电气安全装置	工作正常

9	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带	按照制造单位要求进行清洁、调整

10	层门门导靴	磨损量不超过制造单位要求

11	消防开关	工作正常，功能有效

12	耗能缓冲器	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

13	限速器张紧轮装置和电气安全装置	工作正常

三、半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

序号	 维保项目（内容）	 维保基本要求

1	电动机与减速机联轴器	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

2	曳引轮、导向轮轴承部	无异常声，无振动，润滑良好

3	曳引轮槽	磨损量不超过制造单位要求

4	制动器动作状态监测装置	工作正常，制动器动作可靠

5	控制柜内各接线端子	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

6	控制柜各仪表	显示正确

7	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部	无异常声，无振动，润滑良好

8	悬挂装置、补偿绳	磨损量、断丝数不超过要求

9	绳头组合	螺母无松动

10	限速器钢丝绳	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

11	层门、轿门门扇	门扇各相关间隙符合标准

12	轿门开门限制装置	工作正常

13	对重缓冲距离	符合标准

14	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处	固定、无松动

15	上下极限开关	工作正常

四、年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合下表的项目（内容）和要求。

序号 	维保项目（内容）	 维保基本要求

1	减速机润滑油	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

2	控制柜接触器，继电器触点	接触良好

3	制动器铁芯（柱塞）	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

4	制动器制动能力	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

5	导电回路绝缘性能测试	符合标准

6	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)	工作正常

7	上行超速保护装置动作试验	工作正常

8	轿厢意外移动保护装置动作试验	工作正常

9	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓	紧固

10	轿厢和对重/平衡重的导轨支架	固定，无松动

11	轿厢和对重/平衡重的导轨	清洁，压板牢固

12	随行电缆	无损伤

13	层门装置和地坎	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

14	轿厢称重装置	准确有效

15	安全钳钳座	固定，无松动

16	轿底各安装螺栓	紧固

17	缓冲器	固定，无松动

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

(5)当维保时发现电梯零部件不“齐全”或损坏时，应尽快通知院方购买更换，费用由院方负责。

免费提供的油料及部分易耗件

油　料：黄油。

易耗件：棉纱团、油毛毡、滑  块、主轨通用靴衬、打磨砂纸。

附件2：

电梯钥匙管理制度

根据国家电梯检验规范规定和电梯安全运行规定，电梯钥匙应由院方电梯使用管理部门及管理人员严格管理。为了加强安全防范意识，避免因非指定人员对电梯钥匙的错误操作，预防安全事故的发生，因此院方必须做好电梯钥匙管理制度，具体如下：

一、在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失及误操作。以防电梯零配件丢失、设备损坏、安全事故的发生等。

二、电梯钥匙必须由专人保管使用，此人须经电梯操作培训并且持有电梯操作上岗证或电梯安全管理员证，电梯钥匙未经院方相关部门负责人同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。

三、电梯钥匙保管负责人不得将自己的电梯钥匙借给非有关人员使用。

四、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。

五、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙、轿内检修钥匙、机房钥匙、扶梯钥匙。

六、使用厅门三角钥匙时应注意：当用三角钥匙打开层门时，必须先稳定重心，开启层门的10厘米时先观察轿厢位置是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电梯检修位置，确认可以上轿顶时方可上轿顶。

七、扶梯准备运转时，必须确认此时扶梯上无人然后才能使用钥匙开梯。

八、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失必须及时向有关部门报告，钥匙丢失必须采取必要措施，预防造成危害。