1. 预算（最高限价）：8万元
2. 乌鲁木齐第四人民医院（温泉分院）高压配电室电力维保项目

1.高压配电室的定期检查维护及预防性试验及及建立电力

运维后台。

2.网上报价单位需要带上资格证明现场勘察登记才有效

三．投标资质要求

1、投标人应是在中华人民共和国境内依法经工商行政管理机关核准登记后取得独立法人资格的企业。

2、投标公司具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、有电力承装、承修、承试四级以上资质，电力经营范围为电力设备的安装调试及维护、工程技术服务、电力工程等相关经营活动。

4、参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.投标人须有电力负荷远程监控运维平台。

四．招标技术要求

1.技术人员每月 2 次对配电室巡视巡检，对配电室的电气设备、高压线路进行常规的和必要的检查，记录用电情况并进行监控分析，及时发现故障和事故隐患。安排专业人员对配电室高低压设备进行清洁工作，减少粉尘对电气设备的腐蚀。

2.运维公司有电力托管运维平台，为第四人民医院（温泉分院）2个高压配电室购买及安装远程视频、烟感监控及3台变压器等电力负荷24小时电力监控设备。运维平台及时实时通过手机、短信向医院报警告知，并为四医院建立 7\*24H\*365D 的运行监控和事故抢险网络，30-45分钟相应并到达现场。为鲁木齐第四人民医院（温泉分院）电力设备维修及抢修。利用管理平台用电情况进行分析每月出具电力运维月报。

3.根据需要，安排配电室的高压电力设备倒闸操作。

4.为甲方安排高压电气预防性试验，继保整定校验等，并出具符合电力部门规定和认可的试验报告。

5. 提供相关技术咨询及电力运维人员培训，配合上级及相关安全单位安全检查。

6.配电室安全用具检测服务

五．标准。

1、根据安全生产监督管理部门及国家电网的相关要求，通过预防性试验、巡视巡检及电力运维平台，以便掌握高低压配电设备运行状态，及时发现故障，预防事故的发生，以确保高低压供电系统正常运行。

2、符合《安全生产法》、《电力法》中的相关要求

3、符合DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的相关要求。

4、运维人员需有高压操作证、高压试验证、继电保护证、高空等特种作业证，运维符合国家、行业及地方现行的标准规范中的相关要求。

六．第四人民医院（温泉分院）变电站基本信息

 1.中心配电室现有10kV- KYN28 -12型高压开关柜共计11面，GCS型低压开关柜12面，SCB10-10/0.4-630kVA变压器2台，

2.户外油变250KVA油变3台及5台GGD低压柜。

附件 1

第四人民医院（温泉分院）配电室清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 维保内容 | 价格（元） |
| 1 | 电力维保 | 11台高压柜，5台10kV变压器，2个配电室 | 高低压设备预防性试验；巡检维护及抢修、试验及运维平台建立. |  |