**乌鲁木齐市第66中学清洗服务项目内容及需求**

为保证学校教育教学正常开展，给师生创造良好的学习生活环境。我校计划采购校园清洗服务。

**一、项目基本情况**

1.项目名称：乌鲁木齐市第66中学清洗服务项目

2.采购方式：网上竞价

3.项目预算金额： 25156 元整

4.采购需求：清洗服务。（详见需求明细）

服务期限：合同签订后一年，一年清洗两次。

5.本项目是否接受联合体投标：□是 ☑否。

**二、申请人的资格要求（须同时满足）**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：投标人须提供工作人员高空作业证。

主要服务内容：

**三、新医路校区：**

烟道清洗：食堂油烟罩、横烟罩、竖烟道及风机等，一年清洗两次。油烟罩、横烟罩、竖烟道等合计总长54米，风机2台。

**四、白鸟湖校区：**

1、烟道清洗：食堂油烟罩、横烟罩、竖烟道及风机等，一年清洗两次。油烟罩、横烟罩、竖烟道等合计总长86米，风机3台。

2、水箱清洗：生活水箱一年清洗两次。60方生活水箱两个，40方生活水箱1个。

**五、技术要求**

1、烟道及风机清洗标准：

**烟罩清洗验收标准：**集烟罩表面无油垢和黄色油膜，油槽内无遗留油垢，排风口四周干净整洁，悬挂后不得有外溢液体和油状物。**排油烟管道及弯头验收标准：**管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感，修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物，管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性，楼顶管道出口处无黑色厚油垢。**排油烟风机常规清洗验收标准：**清洗后的风机机箱四壁可触及到的区域没有黑色老油垢和液体油垢。具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢，风机四周漏油处理干净，清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽，风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色。风机运行正常，无异响，无偏心震动。

2、水箱清洗标准：

**清洗：**使用清洗剂对池壁及池底进行洗刷，使池壁达到用手触摸无腻感为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走，再用清水冲洗池壁干净。

**内壁底部：**水箱清洗后应达到表面无污垢,底部无泥沙；冲洗后保证生活饮用水标准。