天山区人民法院消防维保和检测工作具体要求

1、基本信息：审判业务综合楼地上十层，地下二层；家属楼（16层）公共区域；执行局3层彩钢板建筑；因执行指挥（事务）中心正在改造装修中，待完工投入使用后，要免费对其进行正常消防维保及消防检测工作，到合同期结束。

2、维保单位制作消防设施清单：包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急照明及疏散指示系统、灭火器等。每周依据消防设施清单进行巡查并建立台账进行登记，如发现问题及时整改，如发现每周未进行此项工作，扣除500元/次。

3、涵盖所有消防设施的日常维护，以及故障修复、配件更换，每次更换配件，200元以下（含200元）的配件、材料由维保公司免费提供。

4、服务期1年，无预付款，合同期满前1个月甲方负责人评估服务质量，达标后一次性支付维保费用，如未达标进行扣款，扣款无下限，维保费用扣完为止。

5、每周至少2次全面巡查，覆盖火灾报警系统、消火栓、灭火器等主要设施。并建立台账进行登记，每周结束后上报甲方负责人，如发现每周未开展此项工作，扣除500元/次。每月对消防泵、防排烟系统等进行功能测试，检查消火栓箱内器材完整性，并建立台账进行登记，每月结束后上报甲方负责人，如发现每月未开展此项工作，扣除500元/次。每季度联动测试火灾报警系统与消防的联动功能，抽查消火栓出水压力等，并建立台账进行登记，每季度结束后上报甲方负责人，如发现每季度未开展此项工作，扣除500元/次。

6、维保单位接到一般故障报修后，1小时内到达现场，12小时内修复（如火灾报警系统误报、阀门漏水等），如未达到要求，扣除1000元/次。维保单位接到紧急故障报修后，需在30分钟内到场，4小时内解决问题（涉及自动喷水系统、防排烟系统等关键设施故障等），如未达到要求，扣除1000元/次。

7、人员资质，维保人员需持有中级及以上消防设施操作员证书，技术负责人应为一级注册消防工程师。每次维保人员需持证维保，如发现未持证人员维保，扣除1000元/次。

8、对消防系统进行清洁、调试 、部件更换（如传感器、喷头、电池等耗材），保障系统联动功能有效。

9、提供消防设施操作培训、应急处置指导、协助制定消防应急预案。

10、档案管理，维保记录、检测报告、故障维修单、周、月、季度检查台账，分类建档，建档完成后并交甲方。完成甲方所需的所有消防档案制作等工作，如未完成，扣除1000元/次。

11、对法院建筑消防设施（包含审判业务办公楼、家属楼公共区域、执行局、执行指挥（事务）中心等）进行全面检测，包括系统功能、组件完整性、联动逻辑等覆盖所有消防子系统。检测完成后出具合法有效的消防检测报告。

12、资质要求，具备消防技术服务机构相应资质，消防设施维护保养检测一级/二级资质，从业人员需持有消防设施操作员等资格证书。

13、本次维保涉及区域较多，面积较大，需进行现场勘察后，再进行报价。