## Sheet1
a)中标供应商需提供提供UPS原制造厂商的营业执照、高新技术企业证书、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、泰尔产品认证、节能产品认证、CE认证、抗震产品认证复印件并加盖UPS原厂家公章；以上均需提供文件查验。 b)★必须有UPS原制造厂商及电池原制造厂商的授权书； c)★必须提供投标UPS电源对外宣传的彩页原件并加盖UPS原制造厂家公章，厂家提供UPS电源检测报告。 d)★投标人应提供厂家项目授权书及售后服承诺书原件，要求原厂免费质保三年。本地有固定售后服务点，能够提供故障7x24小时技术服务，3小时内上门服务。 e) ★UPS相关技术参数必须在检测报告和相关彩页资料上体现，并逐一标明在技术偏离表上面，否则视为不响应；
1、电源配电系统（高频机塔式三三30KVA）
1 | UPS不间断电源 | 台 | 1.技术特点 1)★纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2)★输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，对电网无污染，整机效率大于95%，输入电流谐波小于 绿色环保，高效节能。 3)★过载能力：≤150%工作时间长于1分钟，需提供彩页或书面证明材料加盖公章。 4)★机器之间可以直接并联运行，冗余并机后，共用一组电池。 5)提供远程EPO接口。 6)配置双 DSP控制器，整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制，功率模块独立自主均流控制，无单点故障风险。 7)★系统具有独立充电系统，强大的充电能力，延长电池寿命，配置电池组节数30到50可调。 8)液晶屏人机界面，信息量丰富，人机交互维护简单可由电池直接启动 (冷启动 )，方便操作。 9)系统模块化设计,可替代传统模块机，省去了模块机柜的高额费用。 10)★所有电路板均采用三防工艺。 11)★冗余智能风扇，提高了散热性能，低噪节能。 12)电池配置 :32~50节可设置。 13)因机房空间有限，主机尺寸必须小于：695 x 250 x 535，重量不大于46kg。 14）要求提供生产厂家对本项目的投标授权书，供货证明书、售后服务承诺书原件。 |  | 1
2 | 蓄电池 | 节 | 电池产品为阀控密封式铅酸蓄电池，足容量的65AH/12V,设计浮充寿命≥10年，保修期内不会产生变形、漏液等现象。浮充充电电压13.5-13.8,均冲充电电压14.5-14.8，★容量保存率（％/月）＞99.68％；3年免费保换.★蓄电池产品必须通过TLC泰尔认证及检测报告；★为了投标产品性能的一致性与稳定性，UPS电源主机与配套的蓄电池必须为同一品牌的原厂产品。 |  | 32
3 | UPS电池柜 | 套 | 可装32只65AH/12V电池柜，与主机颜色配套。层高四层，包含电池之间连接线材料。 | 国产 | 1