**鄯善县人民医院空气净化系统维护保养（空气过滤器更换）采购项目需求文件**

**项目内容：** 鄯善县人民医院ICU空气净化系统维护保养

（更换空气过滤器）采购项目

**质保期：1**年

**履约保证金：**合同签订前，供应商向我院支付合同总价款5%的履约保证金，设备安装调试验收合格后，我院退还全部履约保证金。

**付款方式:验收合格后支付97%的合同款，剩余3%1年后付清。**

供应商具有合规的经营资质，

**需求及参数：**

1、初效过滤器滤料：合成纤维滤棉。2、中效过滤器滤料：合成纤维滤棉3、高效过滤器滤料：超细玻璃纤维滤纸。供应方提供过滤器必须有两年之内的合格证和检测报告，过滤器必须在有效期之内。4、供货期：7 天到货；5、为了保证初效中效、高效更换后质量及空气质量符合国家卫生技木标准，供应方更换完后需对空气洁净度质量进行检测，并出具检测报告。6、供应方需按频次要求更换初效、中 效、高效过滤器，初效过滤器一月一次，中效过滤器3月一次 亚高效、高效每年更换一次，并免费提供初、中、高效过滤器的安装调试工作。7、更换所有过滤器时必须要清洁进风回风管道后再更换新的过滤器。